## 20230104_102811_excel_document
DETALLE PLANTAS SOLARES
Fecha del reporte: 04 de enero de 2023
AGENTE OPERADOR | PLANTA | # UNIDADES EQUIVALENTES | CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) | ESTATISMO EN FRECUENCIA (%) | RANGO ESTATISMO/FRECUENCIA (%) | ESTATISMO EN TENSIÓN (%) | BANDA MUERTA (MHZ) | RANGO BANDA MUERTA (MHZ) | MÁX P REACTIVA ABSORBIDA (MVAR) | MÁX P REACTIVA INYECTADA (MVAR) | CONSTANTE K | T INICIAL CONTROL RÁPIDO DE I REACTIVA (MS) | T INICIAL MÁX-FRECUENCIA (S) | T ESTABLECIMIENTO MÁX-FRECUENCIA (S) | T INICIAL DE TENSIÓN (S) | T ESTABLECIMIENTO TENSIÓN (S) | VELOCIDAD DE CARGA (MW/MIN) | VELOCIDAD DE DESCARGA (MW/MIN) | ELEGIBLE PARA AGC | CURVA DE CAPACIDAD | CURVA DE RECURSO PRIMARIO VS POTENCIA | PARÁMETROS RMS DETALLADOS | MODO OPERACIÓN | FECHA DE ENTRADA
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | 1 | 9.8 | 4 |  | 0 | 30 |  | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 0.06 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2017-09-03 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR BOLIVAR | 1 | 8.06 | 4 |  | 0 | 30 |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2019-02-03 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR ESPINAL | 1 | 9.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.2 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2020-05-31 | No
VATIA S.A. E.S.P. | TRINA-VATIA BSLII | 1 | 19.9 | 3 | 2020-02-01 | 2 | 30 | 0-120 | 8 | 8 | 0-6 | 30 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 2.79 | 2.79 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2021-01-22 | No
VATIA S.A. E.S.P. | TRINA-VATIA BSLI | 1 | 19.9 | 3 | 2020-02-01 | 2 | <=30 | 0 - 120 | 8 | 8 | Ajustable entre 0 y 6 | 30 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 2.78 | 2.78 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2020-09-10 | No
VATIA S.A. E.S.P. | TRINA-VATIA BSLIII | 1 | 19.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | Ajustable entre 0 y 6 | 30 | 0.2 | 1 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2021-08-28 | No
ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | PLANTA SOLAR BAYUNCA I | 1 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0.3 | 0.3 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2020-09-30 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR CARMELO | 1 | 9.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 1.22 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2020-12-27 | No
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | GRANJA SOLAR BELMONTE | 1 | 5.06 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2021-04-30 | No
ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | LA SIERPE | 1 | 19.9 | 6 | 2023-06-02 | 6 | 30 | 0-120 | 0.4 | 1.04 | 10 | 50 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2.78 | 2.78 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2021-09-25 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR LA PAILA | 1 | 9.9 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.85 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2021-08-07 | No
GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | PETALO DE CORDOBA I | 1 | 9.9 | 4 | 2023-06-02 | 0.06 | 30 | 30 | 6.1 | 8.1 | 2 | 0 | 1.2 | 13.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-08-11 | No
EMPRESA ENERSUA S.A.S. E.S.P. | HELIOS I | 1 | 16 | 4 | 2023-06-02 | 2 | 20 | 50 | 3.2 | 5.4 |  | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-03-03 | No
DEPI ENERGY S.A.S. E.S.P. | AUTOG COLOMBINA DEL CAUCA | 1 | 0.3 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-05-30 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | 1 | 4.99 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-06-11 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | GR PARQUE SOLAR TUCANES | 1 | 9.9 | 4.02 |  | 19.14 | 30 |  | 4.13 | 4.13 | 4 | 0 | 0.15 | 3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-05-31 | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 4 | 1 | 19.9 | 5 | 2023-06-02 | 5 | 30 | 120 | 6.57 | 6.57 | 2 | 10 | 1.6 | 7.6 | 1.88 | 8.6 | 12 | 12 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-12 | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 | 1 | 17.9 | 4 | 2023-06-03 | 6 | 30 | 120 | 6.57 | 6.57 | 2 | 10 | 0.006 | 0.3 | 0.005 | 0.31 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-12 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SINCE | 1 | 18.5 | 4 | 2023-06-02 | 5 | 30 | 120 | 4.38 | 6.32 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2.78 | 2.78 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-10 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | 1 | 2.45 | 0 |  | 0 | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-21 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | LA MEDINA | 1 | 9.9 | 4.02 | 2023-06-03 | 19.14 | 30 | 120 | 3.3 | 3.3 | 4 | 50 | 0.15 | 3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-15 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | LOS CABALLEROS | 1 | 9.9 | 4.02 | 2023-06-03 | 19.4 | 30 | 120 | 3.3 | 3.3 | 4 | 50 | 0.15 | 3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-15 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CERRITOS | 1 | 9.9 | 4.02 | 2023-06-03 | 19.14 | 30 | 120 | 3.3 | 3.3 | 4 | 50 | 0.15 | 3 | 0.15 | 5 | 9.9 | 9.9 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-09-19 | No
TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | TERMOTASAJERO DOS SOLAR | 1 | 4 | 6 | 2023-06-02 | 6 | 30 | 120 | 1.32 | 1.32 | 2 | 15 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-12-26 | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | MONTELIBANO | 1 | 9.9 | 4.02 | 2023-06-02 | 19.14 | 30 | 120 | 3.3 | 3.3 | 4 | 50 | 0.15 | 3 | 0.15 | 5 | 0 | 0 | NO | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | ND | 2022-12-21 | No