## 20230104_095926_excel_document
DETALLE UNIDADES TÉRMICAS: Parámetros Eléctricos y AGC
Fecha del reporte: 04 de enero de 2023
AGENTE OPERADOR | UNIDAD | TIPO TURBINA | VOLTAJE MÁXIMO (kV) | VOLTAJE MÍNIMO (kV) | VOLTAJE NOMINAL (kV) | CAPACIDAD BRUTA (MW) | ESTATISMO (%) | BANDA MUERTA (mHz) | X2 (p.u) | R2 (p.u) | X0 (p.u) | R0 (p.u) | XE (p.u) | RE (p.u) | TIPO POLO | XDSAT (p.u) | CAPACIDAD ABS REACT (MVAR) | CAPACIDAD GEN REACT (MVAR) | CURVA CARGABILIDAD CNO 689* | FACTOR POTENCIA NOMINAL | MÍNIMO TÉnCNICO AGC (MW) | VELOCIDAD SUBIDA AGC (MW/min) | VELOCIDAD BAJADA AGC (MW/min) | ACTIVO COMPARTIDO | PARÁMETROS ACUERDO CNO 1358*
ENEL COLOMBIA SA ESP | CARTAGENA 1 | Turb Vapor TV | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 66 | 5.74 | 30 | 0.1177 | 0.0223 | 0.0149 | 0.1177 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.128 | 22 | 50 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
ENEL COLOMBIA SA ESP | CARTAGENA 2 | Turb Vapor TV | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 66 | 5.07 | 30 | 0.117 | 0.0223 | 0.0149 | 0.117 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.128 | 18 | 39 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
ENEL COLOMBIA SA ESP | CARTAGENA 3 | Turb Vapor TV | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 71 | 5.9 | 30 | 0.195 | 0.114 | -99 | 0.195 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.186 | 16 | 31 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
ENEL COLOMBIA SA ESP | ZIPAEMG 2 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 37 | 5.24 | 30 | 0.15 | 0.055 | 0.035 | 0.15 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.1759 | 14 | 18 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
ENEL COLOMBIA SA ESP | ZIPAEMG 3 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 68 | 5.37 | 30 | 0.126 | 0.0728 | 0.0031 | 0.126 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.1557 | 24 | 33 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
ENEL COLOMBIA SA ESP | ZIPAEMG 4 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 68 | 5.13 | 30 | 0.147 | 0.0728 | 0.03 | 0.147 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.1707 | 23 | 41 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
ENEL COLOMBIA SA ESP | ZIPAEMG 5 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 68 | 4.94 | 30 | 0.147 | 0.0728 | 0.03 | 0.147 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.1707 | 24 | 42 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | MERILECTRICA 1 | Turb Gas Frame TG | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 172 | 5.4 | 30 | 0.2371 | 0.107 | 0.0304 | 0.2371 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.2051 | 53 | 96 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 1 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 3 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 2 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 4 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 5 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 6 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 7 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 8 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 9 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 10 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | TESORITO 11 | Turb Gas Frame TG | 16 | 16 | 13.8 | 18.865 | 5 | 30 | 0.248 | 0.112 | 0.0113 | 0.248 | 0 | 0 | Polos Salientes | 0.212 | 13 | 14 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | TERMODORADA 1 | Turb Gas Aeroder TGA | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 52 | 4.5 | 17 | 0.174 | 0.097 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.2 | 12 | 25 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | TERMOSIERRA 1 | Turb Gas Frame TG | 18.9 | 18.9 | 18 | 154 | 5.32 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.171 | 0 | Rotor Liso | 0.2 | 46 | 64 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | TERMOSIERRA 2 | Turb Gas Frame TG | 18.9 | 18.9 | 18 | 151 | 5.38 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.171 | 0 | Rotor Liso | 0.2 | 46 | 64 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | TERMOSIERRA 3 | Turb Vapor TV | 18.9 | 18.9 | 18 | 168 | 0 | 30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.171 | 0 | Rotor Liso | 0.149 | 3 | 16 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | GUAJIRA 1 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 162 | 4.12 | 50 | 0.132 | 0.07 | 0 | 0.132 | 0.08 | 0.02 | Rotor Liso | 0.12 | 54 | 117 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | GUAJIRA 2 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 162 | 4.81 | 50 | 0.125 | 0.055 | 0 | 0.125 | 0.084 | 0.024 | Rotor Liso | 0.11 | 53 | 108 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | GECELCA 3 | Turb Vapor TV | 18.9 | 18.9 | 18 | 185 | 4.35 | 30 | 0.1905 | 0.0909 | 0.207 | 0.1905 | 0 | 0.186 | Rotor Liso | 1.846 | 29 | 110 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | GECELCA 32 | Turb Vapor TV | 19.95 | 19.95 | 19 | 306 | 5.02 | 30 | 0.235 | 0.086 | 0.1997 | 0.235 | 0 | 0.126 | Rotor Liso | 0.177 | 121 | 185 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | FLORES 2 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 120 | 5.63 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.145 | 39 | 72 | Ir a Archivo | 0.9 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | FLORES 3 | Turb Gas Frame TG | 18.9 | 18.9 | 18 | 169 | 4.62 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.22 | 63 | 105 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | FLORES 4 | Turb Vapor TV | 17.325 | 17.325 | 16.5 | 164 | 0 | 30 | 0.22 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.2 | 30 | 124 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | FLORES 1 GAS | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 120 | 5.31 | 30 | 0.097 | 0.0485 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.14 | 24 | 61 | Ir a Archivo | 0.9 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. | FLORES 1 VAPOR | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 46 |  |  | 0.097 | 0.0485 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.097 | 17 | 35 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
ISAGEN S.A. E.S.P. | TERMOCENTRO 1 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 97.1 | 4.64 | 30 | 0.25 | 0.0816 | 0.1529 | 0.25 | 0 | 698.3827 | Rotor Liso | 0.18 | 40 | 61 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
ISAGEN S.A. E.S.P. | TERMOCENTRO 2 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 96.1 | 4.63 | 30 | 0.25 | 0.0816 | 0.1529 | 0.25 | 0 | 689.3827 | Rotor Liso | 0.18 | 40 | 62 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
ISAGEN S.A. E.S.P. | TERMOCENTRO 3 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 88 | -99 |  | 0.23 | 0.077 | 0.174 | 0.23 | 0 | 867.7405 | Rotor Liso | 0.19 | 50 | 85 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | PROELECTRICA 1 | Turb Gas Aeroder TGA | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 50 | 4.88 | 30 | 0.21 | 0.1 | -99 | 0.21 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.2 | 12.3 | 31 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | PROELECTRICA 2 | Turb Gas Aeroder TGA | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 50 | 5.15 | 30 | 0.21 | 0.1 | -99 | 0.21 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.2 | 11.3 | 26 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | TERMOEBR 1 | Unid termicareciprocante | 15 | 15 | 13.8 | 7.36 | 4 | 30 | 0.195 | 0.001 | 0.0038 | 0.195 | 0 | 23.079 | Polos Salientes | 0.147 | 3.21 | 5 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | TERMOPROYECTOS 1 | Unid termicareciprocante | 15 | 15 | 13.8 | 7.36 | 4 | 30 | 0.195 | 0.001 | 0.0038 | 0.195 | 0 | 23.0791 | Polos Salientes | 0.147 | 3.21 | 5 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | TERMOPROYECTOS 2 | Unid termicareciprocante | 15 | 15 | 13.8 | 7.36 | 4 | 30 | 0.195 | 0.001 | 0.0038 | 0.195 | 0 | 23.0791 | Polos Salientes | 0.147 | 3.21 | 5 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | TERMOPROYECTOS 3 | Unid termicareciprocante | 15 | 15 | 13.8 | 7.36 | 4 | 30 | 0.195 | 0.001 | 0.0038 | 0.195 | 0 | 23.0791 | Polos Salientes | 0.147 | 3.21 | 5 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | TERMOEBR 2 | Unid termicareciprocante | 15 | 15 | 13.8 | 7.36 | 4 | 30 | 0.195 | 0.001 | 0.0038 | 0.195 | 0 | 23.079 | Polos Salientes | 0.147 | 3.21 | 5 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | TERMOEBR 3 | Unid termicareciprocante | 15 | 15 | 13.8 | 7.36 | 4 | 30 | 0.195 | 0.001 | 0.0038 | 0.195 | 0 | 23.079 | Polos Salientes | 0.147 | 3.21 | 5 | Ir a Archivo | 0.8 |  |  |  | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | BARRANQUILLA 3 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 68 | 5.2 | 30 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 70.71 | Rotor Liso | 0.16 | 23 | 50 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | BARRANQUILLA 4 | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 67 | 5 | 30 | 0.14 | 0.08 | 0 | 0.14 | 0 | 70.71 | Rotor Liso | 0.16 | 23 | 47.5 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 11 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 97 | 5.6 | 90 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.116 | 35 | 78 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 12 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 97 | 5.6 | 90 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.116 | 35 | 78 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 13 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 97 | 5.47 | 90 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.116 | 35 | 78 | Ir a Archivo | 0.85 | 0 | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 14 | Turb Vapor TV | 18.9 | 18.9 | 18 | 165.7 | -99 |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.113 | 35 | 104 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 21 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 97 | 5.71 | 90 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.116 | 35 | 78 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 22 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 97 | 5.53 | 90 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.116 | 35 | 78 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TEBSA 24 | Turb Vapor TV | 18.9 | 18.9 | 18 | 165.7 | -99 |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.113 | 35 | 104 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. | TERMOEMCALI 1 GAS | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 150 | 5.32 | 30 | 0.23 | 0.1 | 0.0308 | 0.23 | 0.0005 | 1648.038 | Polos Salientes | 0.23 | 35 | 86 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. | TERMOEMCALI 1 VAPOR | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 80 |  |  | 0.15 | 0.075 | 0.019 | 0.15 | 0 | 1508.512 | Polos Salientes | 0.12 | 22 | 56 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. | TASAJERO 1 | Turb Vapor TV | 22.4 | 22.4 | 20 | 175 | 5.33 | 30 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.26 | 52 | 106 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOVALLE S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TERMOVALLE 1 GAS | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 165 | 4.54 | 30 | 0.21 | 0.105 | 0.0314 | 0.21 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.211 | 55 | 54 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
PRIME TERMOVALLE S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TERMOVALLE 1 VAPOR | Turb Vapor TV | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 76 | -99 | -99 | 0.12 | 0.078 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | -99 | Rotor Liso | 0.12 | 19 | 42 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | TERMOYOPAL 2 | Turb Gas Frame TG | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 32 | 4.85 | 30 | 0.163 | 0.092 | 0.018 | 0.163 | 0.388 | 0.344 | Rotor Liso | 0.118 | 7 | 20 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | TERMOYOPAL 1 | Turb Gas Frame TG | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 20 | 4.9 | 25 | 0.193 | 0.087 | 0.015 | 0.193 | 0.388 | 0.256 | Rotor Liso | 0.158 | 8.9 | 16.25 | Ir a Archivo | 0.9 |  |  |  | No | Ir a Archivo
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | TERMOYOPAL G3 | Turb Gas Aeroder TGA | 15 | 15 | 13.8 | 54 | 5.05 | 25 | 0.191 | 0.103 | 0.0295 | 0.191 | 2.1312 | 0.9158 | Rotor Liso | 2.28 | 10 | 40 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | Si | Ir a Archivo
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | TERMOYOPAL G4 | Turb Gas Aeroder TGA | 15 | 15 | 13.8 | 65 | 4.94 | 25 | 0.191 | 0.103 | 0.0295 | 0.191 | 2.1312 | 0.9158 | Rotor Liso | 2.28 | 10 | 40 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | Si | Ir a Archivo
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. | TERMOYOPAL G5 | Turb Gas Aeroder TGA | 15 | 15 | 13.8 | 54 | 4.69 | 25 | 0.191 | 0.103 | 0.0295 | 0.191 | 2.1312 | 0.9158 | Rotor Liso | 2.28 | 6 | 40 | Ir a Archivo | 0.85 |  |  |  | No | Ir a Archivo
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | PAIPA 1 | Turb Vapor TV | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 33 | 4.69 | 30 | 0.1963 | 0.1939 | 0 | 0.1963 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.13 | 5 | 30 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | PAIPA 2 | Turb Vapor TV | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 74 | 5.01 | 30 | 0.158 | 0.073 | 0.0195 | 0.158 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.16 | 12 | 28 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | PAIPA 3 | Turb Vapor TV | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 74 | 4.98 | 30 | 0.158 | 0.073 | 0.0195 | 0.158 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.16 | 14 | 32 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | TASAJERO 2 | Turb Vapor TV | 17.325 | 17.325 | 15.75 | 181 | 5 | 20 | 0.16 | 0.095 | 0.0054 | 0.16 | -99 | -99 | Rotor Liso | 0.148 | 65 | 120 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOCANDELARIA S.C.A. - E.S.P. | TERMOCANDELARIA 1 | Turb Gas Frame TG | 14.49 | 14.49 | 13.8 | 158 | 4.67 | 30 | 0.25 | 0.11 | 0.1123 | 0.25 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.227 | 52 | 105 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMOCANDELARIA S.C.A. - E.S.P. | TERMOCANDELARIA 2 | Turb Gas Frame TG | 18.9 | 18.9 | 18 | 158 | 4.41 | 30 | 0.15 | 0.075 | 0.0169 | 0.15 | 0 | 0 | Rotor Liso | 0.137 | 37 | 104 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 1 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 2 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 3 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 4 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 5 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 6 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 7 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 8 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 9 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
TERMONORTE S.A.S. E.S.P. | TERMONORTE 10 | Unid termicareciprocante | 14.904 | 14.904 | 13.8 | 11.64 | 4.454 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | Polos Salientes | 1.45 | 1.047 | 6.8 | Ir a Archivo | 0.8 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | PAIPA 4 | Turb Vapor TV | 16.8 | 16.8 | 16 | 172 | 4.79 | 30 | 0.175 | 0.082 | 0 | 0.175 | -99 | 0 | Rotor Liso | 0.123 | 36 | 120 | Ir a Archivo | 0.85 | NA | NA | NA | No | Ir a Archivo