## 20230104_100319_excel_document
DETALLE UNIDADES HIDRÁULICAS SIN
Fecha del reporte: 04 de enero de 2023
AGENTE OPERADOR | UNIDAD | CAPACIDAD EFECTIVA NETA (MW) | FACTOR DE POTENCIA | FACTOR CONVERSIÓN (MW/m3/s ) | MÍNIMO TÉCNICO (MW) | BANDA MUERTA (mHz) | ESTATISMO [%} | VELOCIDAD DE CARGA (MW/min) | VELOCIDAD DE DESCARGA (MW/min ) | CAPACIDAD GENERACIÓN REACTIVOS (MVAR) | CAPACIDAD ABSORCIÓN REACTIVOS (MVAR) | CARGA SINCRONIZANTE (MW) | ELEGIBLE PARA AGC | MÍNIMO TÉCNICO PARA AGC | VELOCIDAD DE CAMBIO AGC | PARÁMETROS ACUERDO CNO 689 | PARÁMETROS ACUERDO CNO 640 (PDF) | RAMPA AUMENTO Y DISMINUCIÓN | FECHA DE ENTRADA | OBSERVACIONES | ACTIVO COMPARTIDO | ACUERDO
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 1 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.12 | 48.6 | 46.68 | 60 | 60 | 0 | Si | 20 | 14.88 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 2 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.22 | 47.89 | 45.08 | 60 | 55 | 2 | Si | 20 | 14.66 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 3 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 4.2 | 46.22 | 45.34 | 60 | 61 | 0 | Si | 20 | 13.8 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 4 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.39 | 46.76 | 46.66 | 61 | 59 | 0 | Si | 20 | 13.09 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 5 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.28 | 46.32 | 48.04 | 60 | 59 | 0 | Si | 20 | 13.78 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 6 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.3 | 44.1 | 42.08 | 60 | 53 | 0 | Si | 20 | 13.88 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 7 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.26 | 45.65 | 45.89 | 60 | 53 | 0 | Si | 20 | 13.75 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | CHIVOR 8 | 125 | 0.9 | 6.9386 | 10 | 30 | 5.19 | 44.87 | 43.66 | 60 | 50 | 0 | Si | 20 | 14.02 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1977-05-23 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ALTO ANCHICAYA 1 | 115 | 0.9 | 3.5742 | 30 | 30 | 5.01 | 20 | 20 | 48 | 44 | 2 | Si | 30 | 20.44 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1974-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ALTO ANCHICAYA 2 | 120 | 0.9 | 3.5742 | 30 | 30 | 4.66 | 20 | 20 | 38 | 33 | 2 | Si | 30 | 20.18 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1974-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | ALTO ANCHICAYA 3 | 120 | 0.9 | 3.5742 | 30 | 30 | 4.99 | 20 | 20 | 38 | 33 | 2 | Si | 30 | 18.94 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1974-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BAJO ANCHICAYA 1 | 12 | 0.8 | 0.6038 | 1 | 30 | 5.03 | 12 | 12 | 7.6 | 6.6 | 0 | Si | 1 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1957-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BAJO ANCHICAYA 2 | 12 | 0.8 | 0.6038 | 1 | 30 | 5.04 | 12 | 12 | 7.6 | 6.6 | 0 | No | 1 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1957-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BAJO ANCHICAYA 3 | 24 | 0.8 | 0.6038 | 3 | 30 | 4.97 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | Si | 3 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1957-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | BAJO ANCHICAYA 4 | 24 | 0.8 | 0.6038 | 3 | 30 | 4.98 | 12 | 12 | 7 | 6 | 1 | No | 3 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1957-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CALIMA 1 | 33 | 0.8 | 1.8412 | 16 | 30 | 5.01 | 12 | 12 | 14 | 18 | 0 | Si | 16 | 20.49 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1967-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CALIMA 2 | 33 | 0.8 | 1.8412 | 16 | 30 | 5.01 | 12 | 12 | 14 | 18 | 0 | Si | 16 | 20.16 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1967-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CALIMA 3 | 33 | 0.8 | 1.8412 | 16 | 30 | 5.01 | 12 | 12 | 14 | 18 | 0 | Si | 16 | 20.74 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1967-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CALIMA 4 | 33 | 0.8 | 1.8412 | 16 | 30 | 5.01 | 12 | 12 | 14 | 18 | 0 | Si | 16 | 21.07 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1967-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CUCUANA 1 | 29 | 0.9 | 5.9476 | 3 | 30 | 5.01 | 0 | 0 | 8.6 | 13.5 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-07-29 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CUCUANA 2 | 29 | 0.9 | 5.9476 | 3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 8.6 | 13.5 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-11-10 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | PRADO 1 | 17 | 0.85 | 0.4887 | 1 | 30 | 5.07 | 21.84 | 28.42 | 7 | 7 | 0 | No | 1 | 13.6 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1973-03-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | PRADO 2 | 17 | 0.85 | 0.4887 | 1 | 30 | 5.04 | 21.05 | 34.16 | 7 | 7 | 0 | Si | 1 | 13.68 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1973-03-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | PRADO 3 | 17 | 0.85 | 0.4887 | 1 | 30 | 5 | 15.04 | 13.74 | 7 | 7 | 0 | Si | 1 | 13.38 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1973-03-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SALVAJINA 1 | 125 | 0.936 | 0.8639 | 30 | 30 | 5.3 | 20 | 20 | 38 | 33 | 0 | No | 76 | 99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1995-07-20 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SALVAJINA 2 | 95 | 0.9 | 0.8639 | 30 | 30 | 4.37 | 20 | 20 | 40 | 46 | 0 | No | 60 | 132 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1995-07-20 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SALVAJINA 3 | 95 | 0.9 | 0.8639 | 30 | 30 | 4.64 | 20 | 20 | 44 | 46 | 0 | No | 76 | 139 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1995-07-20 |  | No
EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | URRA 1 | 83 | 0.9 | 0.4785 | 0 | 30 | 4.81 | 55.62 | 55.62 | 41 | 13 | 5 | Si | 30 | 38 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2000-02-14 |  | No
EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | URRA 2 | 85 | 0.9 | 0.4785 | 0 | 30 | 4.81 | 55.62 | 55.62 | 40 | 9 | 5 | Si | 30 | 38 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2000-04-01 |  | No
EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | URRA 3 | 85 | 0.9 | 0.4785 | 0 | 30 | 4.74 | 55.62 | 55.62 | 40 | 9 | 5 | Si | 30 | 38 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2000-05-13 |  | No
EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | URRA 4 | 85 | 0.9 | 0.4785 | 0 | 30 | 5.02 | 55.62 | 55.62 | 40 | 9 | 5 | Si | 30 | 38 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2000-06-16 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ESMERALDA 1 | 15 | 0.85 | 1.3135 | 0 | 30 | 5 | 60 | 60 | 9.4 | 8 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1963-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ESMERALDA 2 | 15 | 0.85 | 1.3135 | 0 | 30 | 5 | 60 | 60 | 9.4 | 8 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1963-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 31 | 45 | 0.85 | 4.3136 | 0 | 30 | 5.36 | 60 | 60 | 14 | 14 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1966-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 32 | 45 | 0.85 | 4.3136 | 0 | 30 | 4.62 | 60 | 60 | 14 | 14 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1966-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 33 | 45 | 0.85 | 4.3136 | 0 | 30 | 5.25 | 60 | 60 | 14 | 14 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1966-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 34 | 45 | 0.85 | 4.3136 | 0 | 30 | 5.27 | 60 | 60 | 14 | 14 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1966-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 35 | 45 | 0.85 | 4.3136 | 0 | 30 | 5.23 | 60 | 60 | 14 | 14 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1966-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 36 | 45 | 0.85 | 4.3136 | 0 | 30 | 5.15 | 60 | 60 | 14 | 14 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1966-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 41 | 75 | 0.9 | 3.5158 | 35 | 30 | 5.37 | 60 | 60 | 19 | 19 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1985-11-18 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 42 | 75 | 0.9 | 3.5158 | 35 | 30 | 5.13 | 60 | 60 | 19 | 19 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1985-11-18 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUADALUPE 43 | 75 | 0.9 | 3.5158 | 35 | 30 | 5.3 | 60 | 60 | 19 | 19 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1985-11-18 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 1 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6.01 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 20.52 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1972-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 2 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6.01 | 70 | 70 | 32 | 32 | 0 | Si | 0 | 19.75 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1972-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 3 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 20.3 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1972-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 4 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 18.92 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1972-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 5 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 20.15 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1979-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 6 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 5.99 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 20.39 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1979-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 7 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6.01 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 20.08 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1979-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | GUATAPE 8 | 70 | 0.85 | 7.102 | 0 | 60 | 6.01 | 70 | 70 | 32 | 14 | 0 | Si | 0 | 20.12 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1980-02-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ITUANGO 1 | 290 | 0.9 | 1.769 | 154 | 30 | 4.13 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2022-12-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ITUANGO 2 | 290 | 0.9 | 1.769 | 154 | 30 | 4.19 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2022-12-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA HERRADURA 1 | 9.9 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2017-01-31 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA HERRADURA 2 | 9.9 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2017-01-31 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA TASAJERA 1 | 102 | 0.95 | 8.136 | 0 | 30 | 5.01 | 102 | 102 | 34 | 29 | 0 | Si | 0 | 19.43 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1993-10-22 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA TASAJERA 2 | 102 | 0.95 | 8.136 | 0 | 30 | 5.03 | 102 | 102 | 34 | 29 | 0 | Si | 0 | 20.58 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1994-04-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | LA TASAJERA 3 | 102 | 0.95 | 8.136 | 0 | 30 | 5.04 | 102 | 102 | 34 | 29 | 0 | Si | 0 | 20.85 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1994-05-20 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PLAYAS 1 | 69 | 0.9 | 1.7245 | 55 | 30 | 4.98 | 69 | 69 | 20 | 20 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1988-08-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PLAYAS 2 | 69 | 0.9 | 1.7245 | 55 | 30 | 5 | 69 | 69 | 20 | 20 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1988-09-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PLAYAS 3 | 69 | 0.9 | 1.7245 | 55 | 30 | 5.06 | 69 | 69 | 20 | 20 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1988-10-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE II 1 | 135 | 0.9 | 2.0773 | 75 | 30 | 4.52 | 48 | 48 | 63 | 56 | 75 | Si | 75 | 22.37 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2001-04-08 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE II 2 | 135 | 0.9 | 2.0773 | 75 | 30 | 4.97 | 48 | 48 | 63 | 56 | 75 | Si | 77 | 20.3 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2001-04-08 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE II 3 | 135 | 0.9 | 2.0773 | 75 | 30 | 4.97 | 48 | 48 | 63 | 56 | 75 | Si | 75 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2001-04-08 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE III 1 | 180 | 0.9 | 3.0719 | 125 | 30 | 4.99 | 60 | 60 | 96 | 95 | 0 | Si | 125 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2011-01-11 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE III 2 | 180 | 0.9 | 3.0719 | 125 | 30 | 5.004 | 60 | 60 | 96 | 95 | 0 | Si | 125 | 48 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2002-12-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE III 3 | 180 | 0.9 | 3.0719 | 125 | 30 | 4.983 | 60 | 60 | 96 | 95 | 0 | Si | 125 | 48 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2002-12-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | PORCE III 4 | 190 | 0.9 | 3.0719 | 125 | 30 | 5.016 | 60 | 60 | 94 | 86 | 0 | Si | 125 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2001-04-08 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SAN FRANCISCO 1 | 45 | 0.85 | 1.5781 | 12 | 30 | 4.05 | 60 | 60 | 27 | 24 | 0 | No | -99 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1969-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SAN FRANCISCO 2 | 45 | 0.85 | 1.5781 | 12 | 30 | 5 | 60 | 60 | 27 | 24 | 0 | No | -99 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1969-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | SAN FRANCISCO 3 | 45 | 0.85 | 1.5781 | 12 | 30 | 5.01 | 60 | 60 | 27 | 24 | 0 | No | -99 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1969-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | TRONERAS 1 | 20 | 0.85 | 0.6297 | 1 | 30 | 5.32 | 14.3 | 14.3 | 7 | 7 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1965-01-01 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | TRONERAS 2 | 20 | 0.85 | 0.6297 | 0 | 30 | 5.26 | 14.3 | 14.3 | 7 | 7 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1965-01-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | BETANIA 1 | 180 | 0.9 | 0.5895 | 60 | 30 | 5.35 | 21.05 | 22.32 | 34 | 30 | 0 | No | 60 | 16 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-11-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | BETANIA 2 | 180 | 0.9 | 0.5895 | 60 | 30 | 5.1 | 15.11 | 15.87 | 34 | 30 | 0 | No | 60 | 15.11 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-11-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | BETANIA 3 | 180 | 0.9 | 0.5895 | 60 | 30 | 5.36 | 24.15 | 22.32 | 34 | 30 | 0 | No | 60 | 15.21 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-11-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | DARIO VALENCIA SAMPER 1 | 50 | 0.8 | 8.0779 | 5 | 30 | 4.4 | 5 | 5 | 37 | 29 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2014-01-28 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | DARIO VALENCIA SAMPER 2 | 50 | 0.8 | 8.0779 | 5 | 30 | 4.4 | 5 | 5 | 37 | 29 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2013-11-10 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | DARIO VALENCIA SAMPER 5 | 50 | 0.8 | 8.0779 | 5 | 30 | 4.38 | 5 | 5 | 37 | 18 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2014-04-02 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | EL QUIMBO 1 | 200 | 0.9 | 1.0818 | 0 | 30 | 5.045 | 15.84 | 16.82 | 106 | 89 | 0 | Si | 52 | 21.23 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-11-16 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | EL QUIMBO 2 | 200 | 0.9 | 1.0818 | 0 | 30 | 5.045 | 17.97 | 19.2 | 106 | 89 | 0 | Si | 52 | 19.52 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-11-16 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAVIO 1 | 250 | 0.85 | 9.8214 | 60 | 30 | 4.71 | 100 | 100 | 100 | 88 | 35 | Si | 60 | 19.4 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1993-03-19 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAVIO 2 | 250 | 0.85 | 9.8214 | 60 | 30 | 4.76 | 100 | 100 | 103 | 88 | 35 | Si | 60 | 18.82 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1993-03-19 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAVIO 3 | 250 | 0.85 | 9.8214 | 60 | 30 | 4.84 | 100 | 100 | 100 | 88 | 35 | Si | 60 | 20.35 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1993-03-19 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAVIO 4 | 250 | 0.85 | 9.8214 | 60 | 30 | 4.76 | 100 | 100 | 100 | 88 | 35 | Si | 60 | 19.17 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1993-03-19 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | GUAVIO 5 | 250 | 0.85 | 9.8214 | 60 | 30 | 4.71 | 100 | 100 | 100 | 88 | 35 | Si | 60 | 20.55 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1993-03-19 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | LA GUACA 1 | 108 | 0.9 | 8.9128 | 40 | 30 | 5.13 | 35.62 | 34.26 | 40 | 36 | 0 | Si | 40 | 35.62 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1986-12-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | LA GUACA 2 | 108 | 0.9 | 8.9128 | 40 | 30 | 4.67 | 35.62 | 34.26 | 40 | 36 | 0 | Si | 40 | 35.62 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-03-06 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | LA GUACA 3 | 108 | 0.9 | 8.9128 | 40 | 30 | 5.64 | 35.62 | 34.26 | 40 | 36 | 0 | Si | 40 | 35.62 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-05-09 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | PARAISO 1 | 92 | 0.9 | 7.4921 | 34 | 30 | 4.99 | 35.62 | 34.26 | 40 | 33 | 0 | Si | 34 | 35.62 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1986-12-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | PARAISO 2 | 92 | 0.9 | 7.4921 | 34 | 30 | 4.68 | 35.62 | 34.26 | 40 | 33 | 0 | Si | 34 | 35.62 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-03-06 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | PARAISO 3 | 92 | 0.9 | 7.4921 | 34 | 30 | 5.4 | 35.62 | 34.26 | 40 | 33 | 0 | Si | 34 | 35.62 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-05-09 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP | SALTO II 2 | 35 | 0.8 | 3.4155 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2014-06-25 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | CARLOS LLERAS 1 | 39 | 0.9 | 1.1738 | 15.6 | 30 | 5.01 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-11-22 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | CARLOS LLERAS 2 | 39 | 0.9 | 1.1738 | 15.6 | 30 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-11-22 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | ESCUELA DE MINAS 1 | 19 | 0.9 | 1.603 | 8 | 60 | 5 | 26.91 | 26.91 | 11 | 9 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2019-09-30 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | ESCUELA DE MINAS 2 | 18 | 0.9 | 1.603 | 8 | 60 | 5 | 26.91 | 26.91 | 11.5 | 9 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2019-09-30 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. | ESCUELA DE MINAS 3 | 18 | 0.9 | 1.603 | 8 | 60 | 5 | 26.91 | 26.91 | 11.5 | 9 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2019-09-30 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | AMOYA LA ESPERANZA 1 | 40 | 0.9 | 4.7978 | 4 | 30 | 5.309 | 7.16 | 7.16 | 20 | 17 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2013-05-30 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | AMOYA LA ESPERANZA 2 | 40 | 0.9 | 4.7978 | 4 | 30 | 5.296 | 7.16 | 7.16 | 20 | 17 | 0 | No | 0 | -99 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2013-05-24 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | JAGUAS 1 | 85 | 0.95 | 2.3737 | 15 | 30 | 5 | 20.4 | 20.95 | 28 | 33 | 0 | Si | 15 | 17.34 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1988-07-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | JAGUAS 2 | 85 | 0.95 | 2.3737 | 15 | 30 | 4.99 | 21.08 | 21.56 | 30 | 33 | 0 | Si | 15 | 16.73 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1988-09-24 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | MIEL I 1 | 132 | 0.9 | 1.9667 | 20 | 30 | 4.47 | 21.87 | 22.44 | 68 | 56 | 4 | Si | 54 | 15.93 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2002-12-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | MIEL I 2 | 132 | 0.9 | 1.9667 | 20 | 30 | 4.51 | 21.96 | 22.56 | 68 | 56 | 4 | Si | 54 | 15.74 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2002-12-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | MIEL I 3 | 132 | 0.9 | 1.9667 | 20 | 30 | 4.46 | 22.79 | 23.07 | 68 | 56 | 4 | Si | 54 | 15.34 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2002-12-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 1 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.62 | 50 | 50 | 56 | 51 | 0 | Si | 25 | 17.78 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1984-05-11 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 2 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.62 | 50 | 50 | 56 | 51 | 0 | Si | 25 | 18.24 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1984-03-09 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 3 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.62 | 50 | 50 | 56 | 51 | 0 | Si | 25 | 17.82 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1984-01-29 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 4 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.62 | 50 | 50 | 55 | 51 | 0 | Si | 25 | 17.91 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1984-01-20 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 5 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.62 | 50 | 50 | 55 | 51 | 0 | Si | 25 | 20 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-04-20 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 6 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.64 | 50 | 50 | 56 | 51 | 0 | Si | 25 | 17.29 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-04-28 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 7 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.64 | 50 | 50 | 55 | 51 | 0 | Si | 25 | 17.69 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-07-30 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN CARLOS 8 | 155 | 0.95 | 5.3635 | 22 | 30 | 4.65 | 50 | 50 | 56 | 51 | 0 | Si | 25 | 17.27 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 1987-12-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN MIGUEL 1 | 25 | 0.9 | 1.4068 | 9.45 | 30 | 5.325 | 7.19 | 6.85 | 13.4 | 14.4 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-12-23 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SAN MIGUEL 2 | 25 | 0.9 | 1.4068 | 9.45 | 30 | 5.009 | 7.03 | 6.57 | 13.4 | 14.4 | 0 | No | 0 | 0 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2015-12-23 | Se actualizan parametros de control segun acuerdo CNO 952, aplicaba a partir del 11 de abril del 2017. 30/08/2021 Completitud de parámetros por calidad de datos, basado en Acuerdo CNO 1361, 1358 y BD Power Factory | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SOGAMOSO 1 | 273 | 0.9 | 1.3483 | 120 | 30 | 5 | 17.11 | 18.18 | 85 | 85 | 0 | Si | 120 | 14.39 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2014-12-20 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SOGAMOSO 2 | 273 | 0.9 | 1.3483 | 120 | 30 | 5 | 16.6 | 17.8 | 30 | 30 | 0 | Si | 120 | 12.27 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2014-12-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. | SOGAMOSO 3 | 273 | 0.9 | 1.3483 | 120 | 30 | 5 | 17.11 | 18.37 | 30 | 30 | 0 | Si | 120 | 14 | Ir a Archivo | Ir a Archivo | Ir a Archivo | 2014-12-20 |  | No