## 20230104_102959_excel_document
DETALLE DE LÍNEAS
Fecha del reporte: 04 de enero de 2023
AGENTE OPERADOR/LÍNEA | NIVEL DE | LONGITUD | CAPACIDAD | CAPACIDAD | CAPACIDAD | R1 (Ω/km) | X1 (Ω/km) | B1 (uS/km) | R0 (Ω/km) | X0 (Ω/km) | B0 (uS/km) | CLASE | CONDUCTOR | CONDUCTOR | FECHA DE | OBSERVACIONES | ACTIVO COMPARTIDO | ACUERDO
| TENSIÓN (kV) | (km) | TRANSPORTE | TRANSPORTE | TRANSPORTE | [7 empty] | TIPO | CALIBRE | ENTRADA
|  |  | NOMINAL | TÉRMICO | EMERGENCIA
|  |  | (A) | (A) | (A)
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P |  | 1.04
BOSCONIA -TBOSCONIA 1 115 KV | 115 | 1.04 | 140 | 140 | 140 | 1.375 | 0.5 | 3.4375 | 1.5625 | 1.9375 | 1.5625 | Str |  | 0 | 1984-09-01 |  | No
AIR- E S.A.S. E.S.P. |  | 390.32
BARANOA - MALAMBO 1 110 kV | 110 | 17.7 | 530 | 580 | 580 | 0.1194 | 0.4952 | 3.34 | 0.4512 | 1.4377 | 2.06 | Str | AAAC | 559.5 | 1985-01-01 |  | No
CARACOLI - CORDIALIDAD 1 110 kV | 110 | 14.2 | 500 | 580 | 570 | 0.1191 | 0.4718 | 3.56 | 0.4622 | 1.4739 | 2.14 | Str |  | 0 | 2019-02-25 |  | No
CARACOLI - MALAMBO 2 110 kV | 110 | 9.5 | 500 | 580 | 570 | 0.1191 | 0.4718 | 3.56 | 0.4622 | 1.4739 | 2.14 | Str |  | 0 | 2019-01-27 |  | No
CARACOLI - SILENCIO 1 110 kV | 110 | 12.5 | 691 | 706 | 706 | 0.0736 | 0.4552 | 3.6814 | 0.2417 | 1.5823 | 2.189 | Str |  | 0 | 2019-02-25 |  | No
CARACOLI - SILENCIO 2 110 kV | 110 | 12.5 | 691 | 706 | 706 | 0.0736 | 0.4552 | 3.6814 | 0.2417 | 1.5823 | 2.189 | Str |  | 0 | 2019-02-25 |  | No
CENTRO (BARRANQUILLA) - OASIS 1 110 kV | 110 | 7.87 | 400 | 420 | 520 | 0.0622 | 0.2561 | 60.319 | 0.5219 | 0.2115 | 0 | Str |  | 0 | 1986-08-13 |  | No
CENTRO (BARRANQUILLA) - SILENCIO 1 110 kV | 110 | 3.26 | 900 | 900 | 900 | 0.0311 | 0.1281 | 30.159 | 0.261 | 0.1058 | 0 | Str | CU | 750 | 1989-01-01 |  | No
CORDIALIDAD - TEBSA 1 110 kV | 110 | 8.62 | 640 | 794 | 690 | 0.074 | 0.4757 | 3.52 | 0.4246 | 1.4121 | 2.14 | Str |  | 0 | 1999-08-01 |  | No
CUESTECITAS - MAICAO 1 110 kV | 110 | 47 | 424 | 471 | 467 | 0.1702 | 0.5013 | 3.3606 | 0.6066 | 1.3644 | 2.5306 | Str | AAAC | 394.5 | 1998-12-01 |  | No
CUESTECITAS - RIOHACHA 1 110 kV | 110 | 59.7 | 467 | 471 | 467 | 0.1701 | 0.5022 | 3.3506 | 0.6058 | 1.363 | 2.5306 | Str | AAAC | 394.5 | 1982-01-01 |  | No
EL RIO - OASIS 1 110 kV | 110 | 5.37 | 712 | 794 | 783 | 0.0732 | 0.4106 | 4.06 | 0.4232 | 1.5957 | 2.2 | Str | AAAC | 927.2 | 1986-01-01 |  | No
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 110 kV | 110 | 68.5 | 472 | 580 | 520 | 0.12 | 0.476 | 3.531 | 0.563 | 1.369 | 2.531 | Str | AAAC | 559.5 | 1997-01-01 |  | No
GAIRA - SANTA MARTA 1 110 kV | 110 | 7.82 | 472 | 580 | 580 | 0.119 | 0.478 | 3.489 | 0.351 | 1.624 | 2.026 | Str |  | 0 | 1986-01-01 |  | No
GAIRA - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | 110 | 20.55 | 472 | 580 | 520 | 0.119 | 0.4832 | 3.4483 | 0.3518 | 1.6141 | 1.9969 | STR | AAAC | 559 | 2013-07-01 |  | No
JUAN MINA - NUEVA BARRANQUILLA 1 110 kV | 110 | 10.9 | 384 | 794 | 432 | 0.0735 | 0.4164 | 4.0418 | 0.4279 | 1.5159 | 2.0717 | Str |  | 0 | 2016-07-01 |  | No
LAS FLORES - TERMOFLORES 1 110 kV | 110 | 0.6 | 600 | 794 | 660 | 0.062 | 0.4 | 36.454 | 0.278 | 1.062 | 18.34 | Str |  | 0 | 1971-01-01 |  | No
LIBERTADOR - SANTA MARTA 1 110 kV | 110 | 4.5 | 400 | 558 | 460 | 0.1182 | 0.4535 | 3.6906 | 0.3536 | 1.6747 | 1.9706 | Str | ACSR | 477 | 1993-01-01 |  | No
MANZANARES (MAGDALENA) - SANTA MARTA 1 110 kV | 110 | 2.8 | 472 | 580 | 520 | 0.1191 | 0.4694 | 3.5606 | 0.3545 | 1.6397 | 2.0306 | Str | AAAC | 559.5 | 1972-01-01 |  | No
OASIS - SILENCIO 1 110 kV | 110 | 4.6 | 900 | 900 | 900 | 0.0311 | 0.1281 | 30.159 | 0.261 | 0.1058 | 0 | Str |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
PUERTO NUEVO - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | 110 | 0.37 | 472 | 637 | 520 | 0.103 | 0.412 | 2.7864 | 0.1991 | 1.0075 | 1.6177 | STR | AAAC | 650 | 2013-07-01 |  | No
RIO CORDOBA - CIENAGA 1 110 kV | 110 | 5.2 | 300 | 580 | 330 | 0.119 | 0.4857 | 3.4306 | 0.3523 | 1.6087 | 2.0106 | Str | AAAC | 559.5 | 2001-01-01 |  | No
RIO CORDOBA - TPUERTO NUEVO 1 110 kV | 110 | 2.95 | 472 | 580 | 520 | 0.119 | 0.4832 | 3.4483 | 0.3518 | 1.6141 | 1.9969 | STR | AAAC | 559 | 2013-07-01 |  | No
SABANALARGA - BARANOA 1 110 kV | 110 | 15.62 | 530 | 580 | 580 | 0.1194 | 0.4952 | 3.34 | 0.4512 | 1.4377 | 2.06 | Str | AAAC | 559.5 | 2001-01-01 |  | No
SABANALARGA - SALAMINA (MAGDALENA) 1 110 kV | 110 | 26.39 | 300 | 580 | 345 | 0.1195 | 0.4871 | 3.41 | 0.4648 | 1.4411 | 2.18 | Str | AAAC | 559.5 | 2000-06-30 |  | No
TEBSA - EL RIO 1 110 kV | 110 | 7.39 | 650 | 794 | 690 | 0.0733 | 0.4367 | 3.833 | 0.3832 | 1.5675 | 2.092 | Str | AAAC | 927.2 | 1986-01-01 |  | No
TEBSA - UNION (ATLANTICO) 1 110 kV | 110 | 3.56 | 640 | 794 | 690 | 0.0735 | 0.4722 | 3.535 | 0.3961 | 1.4648 | 2.037 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
TEBSA - VEINTE DE JULIO 1 110 kV | 110 | 3.22 | 640 | 794 | 690 | 0.0736 | 0.4465 | 3.767 | 0.3984 | 1.5146 | 2.14 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
TEBSA - VEINTE DE JULIO 2 110 kV | 110 | 3.93 | 640 | 794 | 690 | 0.0731 | 0.4368 | 38.5 | 0.3805 | 15.69 | 21.7 | Str |  | 0 | 2019-01-27 |  | No
TERMOFLORES - OASIS 1 110 kV | 110 | 3.2 | 712 | 794 | 783 | 0.0777 | 0.4792 | 4.123 | 0.368 | 1.481 | 2.192 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. |  | 1381.52
ARGOS - NUEVA COSPIQUE 1 110 kV | 110 | 1.93 | 726 | 794 | 794 | 0.074 | 0.435 | 3.476 | 0.419 | 1.553 | 1.928 | Str |  | 0 | 2009-07-14 |  | No
ARGOS - TERMOCANDELARIA 1 110 kV | 110 | 6.06 | 726 | 794 | 794 | 0.074 | 0.435 | 3.476 | 0.419 | 1.553 | 1.928 | Str |  | 0 | 2009-07-14 |  | No
BOCAGRANDE - CARTAGENA 1 66 kV | 66 | 10.97 | 540 | 540 | 540 | 0.098 | 0.332 | 28.7 | 0.498 | 1.268 | 27.18 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
BOCAGRANDE - EL BOSQUE 1 66 kV | 66 | 5.02 | 380 | 400 | 400 | 0.103 | 0.378 | 42.488 | 0.345 | 1.008 | 38.502 | Str | AAAC | 559.5 | 1985-01-01 |  | No
BOLIVAR - BAYUNCA 1 66 kV | 66 | 12.4 | 308 | 320 | 320 | 0.07 | 0.459 | 3.643 | 0.238 | 1.648 | 2.134 | Str |  | 0 | 2018-08-18 | Se crea por entrada en operación comercial de proyecto UPME STR 10-2015 SE Bolívar y Manzanillo 66 kV, operada inicialmente a 66 kV | No
BOLIVAR - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | 66 | 11.3 | 308 | 320 | 320 | 0.07 | 0.459 | 3.643 | 0.238 | 1.648 | 2.134 | Str |  | 0 | 2018-08-18 | Operado inicialmente a 66 kV | No
BOSTON - CHINU 1 110 kV | 110 | 21.6 | 580 | 580 | 580 | 0.1175 | 0.4621 | 3.1209 | 0.4635 | 1.2238 | 2.1275 | Str |  | 0 | 2019-10-21 |  | No
BOSTON - CHINU 2 110 kV | 110 | 21.6 | 580 | 580 | 580 | 0.1363 | 0.4687 | 3.1236 | 0.4931 | 1.214 | 2.3307 | Str |  | 0 | 1982-01-01 |  | No
BOSTON - SIERRA FLOR 1 110 kV | 110 | 8.02 | 794 | 794 | 873 | 0.07 | 0.4168 | 3.1487 | 0.2803 | 1.2572 | 2.0394 | Str |  | 0 | 1999-02-09 |  | No
CALAMAR -TCALAMAR 1 66 kV | 66 | 32 | 200 | 469 | 230 | 0.202 | 0.456 | 3.568 | 0.55 | 1.569 | 1.762 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-04-30 |  | No
CARTAGENA - PROELECTRICA 1 66 kV | 66 | 2.78 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.398 | 4.229 | 0.409 | 1.74 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
CARTAGENA - PROELECTRICA 2 66 kV | 66 | 2.78 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.398 | 4.229 | 0.409 | 1.74 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
CARTAGENA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | 66 | 11.2 | 540 | 580 | 580 | 0.1319 | 0.4093 | 4.1193 | 0.3079 | 1.26 | 1.8851 | Str |  | 0 | 2013-07-03 |  | No
CERETE - CHINU 1 110 kV | 110 | 56.11 | 530 | 530 | 575 | 0.0925 | 0.466 | 3.542 | 0.457 | 1.447 | 2.512 | Str |  | 0 | 2019-01-23 |  | No
CERETE - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | 110 | 22.91 | 530 | 530 | 575 | 0.0899 | 0.459 | 3.556 | 0.416 | 1.298 | 2.362 | Str |  | 0 | 2019-01-23 |  | No
CERROMATOSO - PLANETA RICA 1 110 kV | 110 | 53.66 | 400 | 469 | 460 | 0.168 | 0.49 | 3.391 | 0.445 | 1.614 | 1.981 | Str |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
CHINU - CHINU PLANTA 1 110 kV | 110 | 0.8 | 500 | 580 | 575 | 0.119 | 0.481 | 3.48 | 0.496 | 1.488 | 2.458 | Str | AAAC | 559.5 | 2001-01-01 |  | No
CHINU - COVEÑAS 1 110 kV | 110 | 45 | 794 | 794 | 873 | 0.073 | 0.453 | 3.687 | 0.35 | 1.579 | 2.076 | Str |  | 0 | 1999-09-08 |  | No
CHINU - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV | 110 | 66 | 200 | 580 | 216 | 0.14 | 0.479 | 3.471 | 0.417 | 1.603 | 2.001 | Str | AAAC | 559.5 | 1998-01-01 |  | No
CHINU - SINCE 1 110 kV | 110 | 37.9 | 440 | 580 | 490 | 0.119 | 0.481 | 3.484 | 0.492 | 1.492 | 2.445 | Str | AAAC | 559.5 | 1997-01-01 |  | No
CODAZZI (CESAR) - LA JAGUA 1 110 kV | 110 | 54.85 | 200 | 467 | 240 | 0.1687 | 0.4988 | 3.3406 | 0.4031 | 1.6204 | 2.0906 | Str | AAAC | 394.5 | 1983-01-01 |  | No
COSPIQUE - MEMBRILLAL 1 66 kV | 66 | 3.99 | 580 | 584 | 584 | 0.123 | 0.428 | 3.474 | 0.427 | 1.672 | 2.003 | Str | ACSR | 477 kcmil | 2012-03-12 |  | No
COVEÑAS - TOLUVIEJO 1 110 kV | 110 | 26.9 | 580 | 580 | 638 | 0.119 | 0.472 | 3.53 | 0.395 | 1.6 | 2.028 | Str | AAAC | 559.5 | 1967-01-01 |  | No
EL BOSQUE - CHAMBACU 1 66 kV | 66 | 2.98 | 540 | 580 | 580 | 0.1453 | 0.4067 | 4.1255 | 0.3916 | 1.5748 | 2.1447 | Str |  | 0 | 2013-07-03 |  | No
EL BOSQUE - CHAMBACU 2 66 kV | 66 | 2.98 | 540 | 580 | 580 | 0.1453 | 0.4067 | 4.1255 | 0.3916 | 1.5748 | 2.1447 | Str |  | 0 | 2013-07-03 |  | No
EL CARMEN - TOLUVIEJO 1 110 kV | 110 | 58.6 | 600 | 794 | 690 | 0.119 | 0.472 | 3.533 | 0.395 | 1.601 | 2.031 | Str | AAAC | 927.2 | 1998-01-01 |  | No
EL CARMEN - TSAN JACINTO 1 66 kV | 66 | 13 | 360 | 469 | 400 | 0.165 | 0.468 | 3.575 | 0.569 | 1.531 | 2.403 | Str |  | 0 | 2012-03-12 |  | No
EL CARMEN - ZAMBRANO 1 66 kV | 66 | 32.67 | 300 | 464 | 300 | 0.165 | 0.468 | 3.575 | 0.569 | 1.531 | 2.403 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
EL PASO - EL BANCO 1 110 kV | 110 | 90.7 | 320 | 469 | 320 | 0.166 | 0.4987 | 3.3706 | 0.6026 | 1.3625 | 2.5406 | Str | ACSR | 336.4 | 1982-01-01 |  | No
EL PASO - EL COPEY 1 110 kV | 110 | 55.4 | 467 | 467 | 467 | 0.1661 | 0.4988 | 3.3706 | 0.6021 | 1.363 | 2.5306 | Str | ACSR | 336.4 | 1983-01-01 |  | No
GAMBOTE - TCALAMAR 1 66 kV | 66 | 36 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.468 | 3.575 | 0.569 | 1.531 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12 |  | No
LA MOJANA - SAN MARCOS (SUCRE) 1 110 kV | 110 | 46.75 | 376.8 | 471 | 423.9 | 0.1655 | 0.5009 | 3.2663 | 0.4138 | 1.3974 | 1.792 | Str | AAAC | 0 | 2014-03-07 |  | No
MAGANGUE - MOMPOX 1 110 kV | 110 | 45 | 236 | 320 | 272 | 0.3313 | 0.5864 | 3.122 | 0.7271 | 1.4267 | 2.167 | Str | ASCR | 4/0 | 2001-01-01 |  | No
MAGANGUE - SINCE 1 110 kV | 110 | 41 | 380 | 580 | 450 | 0.119 | 0.481 | 3.482 | 0.493 | 1.491 | 2.45 | Str | AAAC | 559.5 | 1999-09-08 |  | No
MEMBRILLAL - PROELECTRICA 1 66 kV | 66 | 2.99 | 580 | 580 | 580 | 0.125 | 0.42 | 4.001 | 0.41 | 1.696 | 2.128 | Str | AAAC | 559,5 | 2012-03-12 |  | No
MONTERIA - NUEVA MONTERIA 1 110 kV | 110 | 1.31 | 504 | 504 | 579 | 0.119 | 0.472 | 3.531 | 0.395 | 1.6 | 2.028 | Str |  | 0 | 2017-12-28 |  | No
MONTERIA - NUEVA MONTERIA 2 110 kV | 110 | 2.6 | 530 | 530 | 575 | 0.075 | 0.458 | 3.6788 | 0.419 | 1.334 | 2.1984 | Str |  | 0 | 2017-12-28 |  | No
NUEVA MONTERIA - RIO SINU 1 110 kV | 110 | 13.4 | 504 | 504 | 579 | 0.119 | 0.472 | 3.531 | 0.395 | 1.6 | 2.028 | Str |  | 0 | 2017-12-28 |  | No
PROELECTRICA - MAMONAL 1 66 kV | 66 | 9.89 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.398 | 4.229 | 0.409 | 1.74 | 2.185 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
RIO SINU - TIERRALTA 1 110 kV | 110 | 66.92 | 504 | 580 | 580 | 0.119 | 0.473 | 3.523 | 0.396 | 1.598 | 2.022 | Str | AAAC | 559.5 | 1998-01-01 |  | No
SAN JACINTO - TSAN JACINTO 1 66 kV | 66 | 0.2 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.468 | 3.575 | 0.569 | 1.531 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12 |  | No
SIERRA FLOR - TOLUVIEJO 1 110 kV | 110 | 17.8 | 794 | 794 | 873 | 0.073 | 0.45 | 3.712 | 0.346 | 1.586 | 2.093 | Str | AAAC | 927.2 | 1999-09-02 |  | No
TCALAMAR - TSAN JACINTO 1 66 kV | 66 | 22 | 200 | 469 | 230 | 0.165 | 0.468 | 3.575 | 0.569 | 1.531 | 2.403 | Str | ACSR | 336.4 | 2012-03-12 |  | No
TERMOCANDELARIA - NUEVA COSPIQUE 2 110 kV | 110 | 6 | 726 | 794 | 794 | 0.0777 | 0.4811 | 3.476 | 0.372 | 1.48 | 1.9283 | Str | AAAC | 927.2 | 1991-12-01 |  | No
TERNERA - COSPIQUE 1 66 kV | 66 | 6.87 | 580 | 580 | 580 | 0.133 | 0.279 | 6.33 | 0.427 | 1.509 | 2.527 | Str | CU | 2X2/0 | 1987-01-01 |  | No
TERNERA - EL BOSQUE 1 66 kV | 66 | 8.35 | 576 | 636 | 636 | 0.136 | 0.243 | 6.9 | 0.428 | 1.471 | 2.65 | Str | CU | 2X2/0 | 2012-03-12 |  | No
TERNERA - GAMBOTE 1 66 kV | 66 | 30.92 | 318 | 318 | 318 | 0.272 | 0.459 | 3.675 | 0.58 | 1.734 | 1.786 | Str | CU | 2/0 | 2012-03-12 |  | No
TERNERA - MAMONAL 1 66 kV | 66 | 13.3 | 400 | 580 | 460 | 0.138 | 0.405 | 4.173 | 0.435 | 1.736 | 2.056 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
TERNERA - TOLUVIEJO 1 110 kV | 110 | 108.5 | 400 | 580 | 460 | 0.119 | 0.481 | 3.479 | 0.494 | 1.49 | 2.454 | Str | AAAC | 559.5 | 1978-01-01 |  | No
TERNERA - VILLA ESTRELLA 1 66 kV | 66 | 5.62 | 355 | 355 | 355 | 0.261 | 0.442 | 3.76 | 0.588 | 1.73 | 2.072 | Str | ACSR | 4/0 | 2012-03-12 |  | No
TERNERA - ZARAGOCILLA 1 66 kV | 66 | 6.74 | 540 | 580 | 580 | 0.119 | 0.418 | 4.029 | 0.43 | 1.692 | 2.065 | Str | AAAC | 559.5 | 2012-03-12 |  | No
TIERRALTA - URRA 1 110 kV | 110 | 26.25 | 480 | 580 | 540 | 0.117 | 0.479 | 3.495 | 0.492 | 1.489 | 2.454 | Str | AAAC | 559.5 | 2002-11-23 |  | No
VALLEDUPAR - CODAZZI (CESAR) 1 110 kV | 110 | 51 | 400 | 469 | 440 | 0.1657 | 0.4957 | 3.3706 | 0.5993 | 1.3651 | 2.5106 | Str | ACSR | 336.4 | 1999-01-01 |  | No
VALLEDUPAR - SAN JUAN 1 110 kV | 110 | 40 | 400 | 457 | 440 | 0.1659 | 0.4986 | 3.3706 | 0.6032 | 1.3618 | 2.5406 | Str | ACSR | 336.4 | 1990-01-01 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. |  | 1911.64
AGUABLANCA - ALFEREZ II 1 115 kV | 115 | 5.63 | 912 | 912 | 912 | 0.0802 | 0.4599 | 3.5653 | 0.7304 | 2.3161 | 2.3038 | Str |  | 0 | 2013-11-29 |  | No
AGUABLANCA - JUANCHITO 1 115 kV | 115 | 4.36 | 600 | 900 | 720 | 0.0803 | 0.461 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
AGUABLANCA - JUANCHITO 2 115 kV | 115 | 4.36 | 600 | 900 | 720 | 0.0803 | 0.461 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
AGUABLANCA - PAPELCAUCA 1 115 kV | 115 | 15.93 | 800 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.4601 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
ALFEREZ I - MELENDEZ 1 115 kV | 115 | 10.26 | 900 | 900 | 900 | 0.08 | 0.4602 | 3.544 | 0.7382 | 2.2815 | 2.2944 | Str |  | 0 | 2015-06-04 |  | No
ALFEREZ I - PANCE 1 115 kV | 115 | 6.36 | 900 | 900 | 900 | 0.08 | 0.4602 | 3.544 | 0.7382 | 2.2815 | 2.2944 | Str |  | 0 | 2015-06-04 |  | No
ALFEREZ II - MELENDEZ 1 115 kV | 115 | 4.08 | 912 | 912 | 912 | 0.0802 | 0.4599 | 3.5653 | 0.7304 | 2.3161 | 2.3038 | Str |  | 0 | 2013-11-29 |  | No
ALTO ANCHICAYA - PANCE 1 230 kV | 230 | 53.91 | 1060 | 1060 | 1060 | 0.0653 | 0.4854 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | Uso |  | 0 | 1974-01-01 |  | No
ALTO ANCHICAYA - YUMBO 1 230 kV | 230 | 54.67 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0653 | 0.4837 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | Uso |  | 0 | 1974-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 1 115 kV | 115 | 51.3 | 490 | 490 | 490 | 0.191 | 0.4892 | 3.408 | 0.5764 | 1.4772 | 2.0479 | Str |  | 0 | 1955-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA - CHIPICHAPE 2 115 kV | 115 | 51.3 | 490 | 490 | 490 | 0.191 | 0.4892 | 3.408 | 0.5764 | 1.4772 | 2.0479 | Str |  | 0 | 1955-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA - PAILON 1 115 kV | 115 | 35.48 | 300 | 540 | 360 | 0.1485 | 0.4818 | 3.4839 | 0.4375 | 1.262 | 2.2492 | Str |  | 0 | 1957-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA - TABOR (BVENTURA) 1 115 kV | 115 | 35.61 | 400 | 540 | 470 | 0.1485 | 0.4818 | 3.4839 | 0.4375 | 1.262 | 2.2492 | Str |  | 0 | 1966-01-01 |  | No
BAYUNCA - MANZANILLO 1 66 kV | 66 | 7.59 | 700 | 896 | 896 | 0.07 | 0.457 | 3.66 | 0.239 | 1.651 | 1.959 | Str |  | 0 | 2018-08-18 |  | No
BOLIVAR - MANZANILLO 1 66 kV | 66 | 17.14 | 700 | 896 | 896 | 0.07 | 0.477 | 0.3508 | 0.238 | 1.613 | 2.109 | Str |  | 0 | 2018-08-18 | Se crea por entrada en operación comercial de proyecto UPME STR 10-2015 SE Bolívar y Manzanillo 66 kV, operada inicialmente a 66 kV | No
BRISAS - MIROLINDO 1 115 kV | 115 | 7.3 | 757 | 908.4 | 935.62 | 0.1145 | 0.4494 | 3.7019 | 0.4061 | 1.5713 | 1.8256 | Str |  | 0 | 2013-02-15 |  | No
BRISAS - NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) 1 115 kV | 115 | 27.36 | 400 | 480 | 494.4 | 0.1144 | 0.5037 | 3.2707 | 0.3903 | 1.4728 | 2.0194 | Str |  | 0 | 2022-12-20 |  | No
BRISAS - PAPAYO 1 115 kV | 115 | 3 | 400 | 480 | 494.4 | 0.1144 | 0.5037 | 3.2707 | 0.3903 | 1.4728 | 2.0194 | Str |  | 0 | 2013-02-15 |  | No
BUGA - CALIMA 1 115 kV | 115 | 33.9 | 800 | 910 | 900 | 0.0739 | 0.4554 | 3.6689 | 0.3221 | 1.5811 | 2.2024 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
BUGA - CALIMA 2 115 kV | 115 | 33.9 | 800 | 910 | 900 | 0.0739 | 0.4554 | 3.6689 | 0.3221 | 1.5811 | 2.2024 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
BUGA - TULUA 1 115 kV | 115 | 28.48 | 530 | 530 | 530 | 0.1711 | 0.4878 | 3.4114 | 0.4808 | 1.553 | 2.1459 | Str |  | 0 | 1958-01-01 |  | No
BUGA - TULUA 2 115 kV | 115 | 28.5 | 530 | 530 | 530 | 0.1711 | 0.4878 | 3.4114 | 0.4808 | 1.553 | 2.1459 | Str |  | 0 | 1958-01-01 |  | No
BUGA - VIJES 1 115 kV | 115 | 24.06 | 530 | 530 | 530 | 0.1713 | 0.4923 | 3.3899 | 0.4798 | 1.3837 | 2.1102 | Str |  | 0 | 2021-12-31 |  | No
CANDELARIA (VALLE) - EL CARMELO 1 115 kV | 115 | 8 | 300 | 530 | 360 | 0.0907 | 0.5209 | 3.4034 | 0.4934 | 1.5098 | 2.4736 | Str |  | 0 | 2019-07-15 |  | No
CANDELARIA (VALLE) - EL CARMELO 2 115 kV | 115 | 8 | 400 | 530 | 480 | 0.0907 | 0.5209 | 3.4034 | 0.4934 | 1.5098 | 2.4736 | Str |  | 0 | 2019-07-15 |  | No
CANDELARIA (VALLE) - MAYAGUEZ 1 115 kV | 115 | 2.85 | 200 | 470 | 240 | 0.1723 | 0.481 | 3.487 | 0.4522 | 1.3461 | 1.753 | Str |  | 0 | 2007-02-08 |  | No
CARACOLI - MALAMBO 1 110 kV | 110 | 10.5 | 691 | 741.3 | 741.3 | 0.0736 | 0.4686 | 3.5756 | 0.24 | 1.483 | 2.2525 | Str |  | 0 | 2019-02-25 |  | No
CARTAGO - LA UNION (VALLE) 1 115 kV | 115 | 38.2 | 530 | 530 | 530 | 0.1699 | 0.4833 | 3.4666 | 0.6807 | 2.5138 | 2.2668 | Str |  | 0 | 1997-01-01 |  | No
CARTAGO - ZARZAL 1 115 kV | 115 | 42.19 | 530 | 530 | 530 | 0.1886 | 0.4833 | 3.4114 | 0.6478 | 2.6145 | 2.3059 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
CERRITO - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 115 | 17.7 | 200 | 530 | 240 | 0.1905 | 0.489 | 3.4034 | 0.4934 | 1.5098 | 2.4736 | Str |  | 0 | 1997-01-01 |  | No
CHIPICHAPE - LA CAMPIÑA 1 115 kV | 115 | 1.22 | 530 | 530 | 530 | 0.1712 | 0.4812 | 3.4408 | 0.4808 | 1.5402 | 2.0604 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | 115 | 3.8 | 490 | 490 | 490 | 0.1909 | 0.4771 | 3.4943 | 0.6592 | 1.9292 | 1.9935 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
CHIPICHAPE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | 115 | 3.8 | 490 | 490 | 490 | 0.1909 | 0.4771 | 3.4943 | 0.6592 | 1.9292 | 1.9935 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
CHIPICHAPE - TERMOYUMBO 1 115 KV | 115 | 10.8 | 530 | 530 | 530 | 0.1903 | 0.4811 | 3.4408 | 0.7252 | 2.5118 | 2.263 | Str |  | 0 | 1958-01-01 |  | No
CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 115 | 6.9 | 800 | 900 | 900 | 0.0721 | 0.4484 | 3.7078 | 0.4193 | 1.3294 | 2.1642 | Str |  | 0 | 1986-01-01 |  | No
CODAZZI (VALLE) - SANTA BARBARA (PALMIRA) 2 115 kV | 115 | 6.9 | 800 | 900 | 900 | 0.0742 | 0.4513 | 3.7035 | 0.3388 | 1.2106 | 2.1194 | Str |  | 0 | 2022-12-30 |  | No
COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | 230 | 1.7 | 896 | 896 | 896 | 0.068 | 0.475 | 3.975 | 0.186 | 1.388 | 2.92 | Uso |  | 0 | 1997-01-24 |  | No
CUCUANA - MIROLINDO 1 115 kV | 115 | 64.34 | 728 | 728 | 873.6 | 0.1 | 0.47 | 3.43 | 0.35 | 1.3 | 1.69 | Str |  | 0 | 2015-07-29 |  | No
DIACEMENTO- GUALANDAY 1 115 kV | 115 | 5.8 | 600 | 761 | 741.6 | 0.1233 | 0.4996 | 3.3202 | 0.4791 | 1.3706 | 2.1315 | Str |  | 0 | 2015-08-18 |  | No
EL CARMELO - JUANCHITO 1 115 kV | 115 | 7.9 | 300 | 530 | 360 | 0.0907 | 0.5209 | 3.4034 | 0.4934 | 1.5098 | 2.4736 | Str |  | 0 | 2019-07-15 |  | No
EL CARMELO - JUANCHITO 2 115 kV | 115 | 7.9 | 400 | 530 | 480 | 0.0907 | 0.5209 | 3.4034 | 0.4934 | 1.5098 | 2.4736 | Str |  | 0 | 2019-07-15 |  | No
FLANDES - GUALANDAY 1 115 kV | 115 | 26.4 | 725 | 761 | 896.1 | 0.1233 | 0.4996 | 3.3202 | 0.4791 | 1.3706 | 2.1315 | Str |  | 0 | 2015-08-18 |  | No
FLANDES - LA GUACA 2 115 kV | 115 | 57.81 | 757 | 908.4 | 935.65 | 0.1153 | 0.4708 | 3.5523 | 0.5412 | 1.37 | 2.4466 | Str |  | 0 | 1990-11-16 |  | No
FLANDES - LANCEROS 1 115 kV | 115 | 17.33 | 530 | 640 | 530 | 0.2064 | 0.5311 | 3.1098 | 0.4823 | 1.5002 | 1.9568 | Str |  | 0 | 1999-12-27 |  | No
FLANDES - NUEVA ESPINAL 2 115 kV | 115 | 17.3 | 534 | 640 | 660 | 0.2065 | 0.5152 | 3.2295 | 0.4787 | 1.5341 | 1.9006 | Str |  | 0 | 2022-12-15 |  | No
FLANDES - PRADO 1 115 kV | 115 | 59.64 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2065 | 0.5152 | 3.2295 | 0.4787 | 1.5341 | 1.9006 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUACHAL - PALMASECA 1 115 kV | 115 | 10.05 | 900 | 900 | 900 | 0.0741 | 0.4553 | 3.6824 | 0.3443 | 1.4 | 2.218 | Str |  | 0 | 2012-12-31 |  | No
GUACHAL - SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 115 kV | 115 | 21.1 | 800 | 900 | 900 | 0.0804 | 0.4981 | 3.3765 | 0.6076 | 2.3764 | 2.4141 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
GUACHAL - TERMOYUMBO 1 115 kV | 115 | 5 | 800 | 900 | 900 | 0.0745 | 0.4552 | 3.7021 | 0.3419 | 1.3482 | 2.2627 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
GUACHAL - TERMOYUMBO 2 115 kV | 115 | 5 | 800 | 900 | 900 | 0.0745 | 0.4552 | 3.7021 | 0.3419 | 1.3482 | 2.2627 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
GUACHAL -TERMOVALLE 1 115 kV | 115 | 1.87 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.0453 | 0.4389 | 3.817 | 0.2707 | 1.1203 | 2.23 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
GUACHAL -TERMOVALLE 2 115 kV | 115 | 1.87 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.0453 | 0.4389 | 3.817 | 0.2707 | 1.1203 | 2.23 | Str |  | 0 | 1997-01-01 |  | No
JUANCHITO - JUANCHITO (EPSA) 1 115 kV | 115 | 2.33 | 1500 | 1800 | 1800 | 0.0406 | 0.3219 | 5.1554 | 0.5078 | 1.518 | 2.6397 | Str |  | 0 | 1998-04-21 |  | No
JUANCHITO - JUANCHITO (EPSA) 2 115 kV | 115 | 2.33 | 1500 | 1800 | 1800 | 0.0406 | 0.3219 | 5.1554 | 0.5078 | 1.518 | 2.6397 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
JUANCHITO - PANCE 1 230 kV | 230 | 22.91 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0634 | 0.4865 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | Uso |  | 0 | 1987-01-01 |  | No
JUANCHITO - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | 63.57 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0634 | 0.4865 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | Uso |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
JUANCHITO - SAN LUIS 1 115 kV | 115 | 6.63 | 800 | 900 | 900 | 0.0809 | 0.4596 | 3.7259 | 0.8017 | 2.1617 | 2.3181 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
JUANCHITO - SAN LUIS 2 115 kV | 115 | 6.63 | 800 | 900 | 900 | 0.0809 | 0.4596 | 3.7259 | 0.8017 | 2.1617 | 2.3181 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
LA CAMPIÑA - TERMOYUMBO 1 115 kV | 115 | 9.58 | 530 | 530 | 530 | 0.1906 | 0.4812 | 3.4408 | 0.7252 | 2.5118 | 2.263 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
LA UNION (VALLE) - ZARZAL 1 115 kV | 115 | 18.05 | 530 | 530 | 530 | 0.1479 | 0.4787 | 3.5676 | 0.7411 | 2.3295 | 2.1953 | Str |  | 0 | 1999-12-02 |  | No
LADERA - PANCE 1 115 kV | 115 | 5.44 | 995 | 995 | 995 | 0.0702 | 0.4515 | 3.6851 | 0.4301 | 1.6831 | 2.1842 | Str |  | 0 | 2021-11-25 |  | No
LADERA - SAN ANTONIO (CALI) 1 115 kV | 115 | 7.48 | 995 | 995 | 995 | 0.0703 | 0.4517 | 3.6828 | 0.4311 | 1.6814 | 2.1809 | Str |  | 0 | 2021-11-25 |  | No
MARIQUITA - SAN FELIPE 1 115 kV | 115 | 10.21 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2073 | 0.4982 | 3.3626 | 0.6332 | 1.3973 | 2.3556 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
MARIQUITA - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | 115 | 14.29 | 400 | 480 | 494.4 | 0.2073 | 0.4982 | 3.3626 | 0.6332 | 1.3973 | 2.3556 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
MIROLINDO - DIACEMENTO 1 115 kV | 115 | 13.8 | 600 | 720 | 741.6 | 0.1233 | 0.4996 | 3.3202 | 0.4791 | 1.3706 | 2.1315 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
MIROLINDO - PAPAYO 1 115 kV | 115 | 4.66 | 600 | 720 | 741.6 | 0.1233 | 0.4996 | 3.3202 | 0.4791 | 1.3706 | 2.1315 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
NATAGAIMA - PRADO 1 115 kV | 115 | 28.34 | 534 | 640.8 | 660.02 | 0.2065 | 0.5152 | 3.2295 | 0.4787 | 1.5341 | 1.9006 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
NATAGAIMA - TULUNI 1 115 kV | 115 | 47.37 | 534 | 640.8 | 660.02 | 0.2073 | 0.4982 | 3.3626 | 0.6332 | 1.3973 | 2.3556 | Str |  | 0 | 2001-12-07 |  | No
NORTE - NUEVA BARRANQUILLA 1 110 kV | 110 | 4.7 | 900 | 900 | 900 | 0.024 | 0.2095 | 4.7111 | 0.1245 | 0.1432 | 3.9781 | Str |  | 0 | 2019-03-14 |  | No
NORTE - NUEVA BARRANQUILLA 2 110 kV | 110 | 4.7 | 900 | 900 | 900 | 0.024 | 0.2095 | 4.7113 | 0.1245 | 0.1432 | 3.981 | Str |  | 0 | 2019-03-14 |  | No
NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) - REGIVIT 1 115 kV | 115 | 28.17 | 400 | 480 | 494.4 | 0.1144 | 0.5037 | 3.2707 | 0.3903 | 1.4728 | 2.0194 | Str |  | 0 | 2022-12-20 |  | No
NUEVA ESPINAL - PRADO 2 115 kV | 115 | 51 | 534 | 640 | 660 | 0.2065 | 0.5152 | 3.2295 | 0.4787 | 1.5341 | 1.9006 | Str |  | 0 | 2022-12-15 |  | No
PAILON - MALAGA 1 115 kV | 115 | 69.42 | 100 | 400 | 120 | 0.2073 | 0.5021 | 3.321 | 0.4738 | 1.6199 | 1.7602 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
PALMASECA - SUCROMILES 1 115 kV | 115 | 10.05 | 900 | 900 | 900 | 0.0741 | 0.4553 | 3.6824 | 0.3443 | 1.4 | 2.218 | Str |  | 0 | 2012-12-31 |  | No
PANCE - PAPELCAUCA 1 115 kV | 115 | 18.15 | 800 | 900 | 900 | 0.0802 | 0.461 | 3.4736 | 0.7641 | 2.1679 | 2.2635 | Str | ACSR | 795 | 2001-01-01 |  | No
PANCE - SALVAJINA 1 230 kV | 230 | 49.73 | 1106 | 1106 | 1106 | 0.0635 | 0.4866 | 3.4715 | 0.5129 | 1.5324 | 2.3971 | Uso |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
PANCE - SAN ANTONIO (CALI) 2 115 kV | 115 | 12.2 | 800 | 900 | 900 | 0.0703 | 0.4523 | 3.6761 | 0.4312 | 1.6768 | 2.1723 | Str | ACSR | 795 | 1983-01-01 |  | No
PANCE - YUMBO 1 230 kV | 230 | 27.54 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0653 | 0.4853 | 3.4455 | 0.4838 | 1.6464 | 2.3859 | Uso |  | 0 | 1974-01-01 |  | No
PRADO - TENAY 1 115 kV | 115 | 89 | 400 | 530 | 440 | 0.154 | 0.3976 | 0.0476 | 0.3438 | 1.3047 | 0.0286 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SAHAGUN - TESORITO 1 500 kV | 500 | 0.15 | 1040 | 1636 | 2100 | 0.0506 | 0.3078 | 5.3611 | 0.201 | 0.9872 | 2.6877 | Cnx |  | 0 | 2022-09-14 |  | No
SAN ANDRES DE CUERQUIA - YARUMAL II 1 110 KV | 110 | 45.3 | 535 | 646 | 721 | 0.1182 | 0.4806 | 3.4281 | 0.2921 | 1.893 | 1.6141 | Cnx |  | 0 | 2020-06-11 |  | No
SAN LUIS - TERMOYUMBO 1 115 kV | 115 | 8.96 | 800 | 900 | 900 | 0.0733 | 0.4597 | 3.7259 | 0.6461 | 1.619 | 2.1993 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
SAN LUIS - TERMOYUMBO 2 115 kV | 115 | 8.96 | 800 | 900 | 900 | 0.0733 | 0.4597 | 3.7259 | 0.6461 | 1.619 | 2.1993 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - BUGA 1 115 kV | 115 | 36.83 | 530 | 530 | 530 | 0.1904 | 0.4878 | 3.4114 | 0.6478 | 2.6145 | 2.3059 | Str |  | 0 | 1998-05-21 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - CODAZZI (VALLE) 1 115 kV | 115 | 36.71 | 800 | 900 | 900 | 0.0656 | 0.3809 | 3.3765 | 0.6076 | 2.3764 | 2.4141 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - GUACHAL 1 115 kV | 115 | 7.17 | 900 | 900 | 900 | 0.0741 | 0.4541 | 3.6861 | 0.3944 | 1.5443 | 2.1179 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - GUACHAL 2 115 kV | 115 | 7.17 | 900 | 900 | 900 | 0.0741 | 0.4541 | 3.6861 | 0.3944 | 1.5443 | 2.1179 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO 1 115 kV | 115 | 6.5 | 530 | 530 | 530 | 0.1712 | 0.4884 | 3.4114 | 0.4827 | 1.554 | 2.1003 | Str |  | 0 | 1998-05-20 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - TERMOYUMBO 2 115 kV | 115 | 6.5 | 530 | 530 | 530 | 0.1712 | 0.4884 | 3.4114 | 0.4827 | 1.554 | 2.1003 | Str |  | 0 | 1998-05-20 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - VIJES 1 115 kV | 115 | 13.44 | 530 | 530 | 530 | 0.1713 | 0.4923 | 3.3899 | 0.4798 | 1.3837 | 2.1102 | Str |  | 0 | 2021-12-31 |  | No
SANTA BARBARA (PALMIRA) - SUCROMILES 1 115 kV | 115 | 2.94 | 800 | 900 | 900 | 0.0741 | 0.4553 | 3.6824 | 0.3443 | 1.4 | 2.218 | Str |  | 0 | 1991-01-01 |  | No
TABOR (BVENTURA) - PAILON 1 115 kV | 115 | 8.5 | 507 | 540 | 630 | 0.1485 | 0.4818 | 3.4839 | 0.4375 | 1.262 | 2.2492 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
TERMOYUMBO - YUMBO 1 115 kV | 115 | 0.52 | 912 | 912 | 912 | 0.0723 | 0.4534 | 3.673 | 0.3733 | 1.2358 | 2.167 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
TERMOYUMBO - YUMBO 2 115 kV | 115 | 0.52 | 912 | 912 | 912 | 0.0723 | 0.4534 | 3.673 | 0.3733 | 1.2358 | 2.167 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
TERMOYUMBO - YUMBO 3 115 kV | 115 | 0.52 | 912 | 912 | 912 | 0.0723 | 0.4534 | 3.673 | 0.3733 | 1.2358 | 2.167 | Str |  | 0 | 1979-01-01 |  | No
TERMOYUMBO - YUMBO 4 115 kV | 115 | 0.52 | 912 | 912 | 912 | 0.0723 | 0.4534 | 3.673 | 0.3733 | 1.2358 | 2.167 | Str |  | 0 | 2008-07-24 |  | No
TULUA - ZARZAL 1 115 kV | 115 | 37.9 | 530 | 530 | 530 | 0.1712 | 0.4878 | 3.4114 | 0.4286 | 1.4211 | 2.1418 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
TULUA - ZARZAL 2 115 kV | 115 | 37.9 | 530 | 530 | 530 | 0.1712 | 0.4878 | 3.4114 | 0.4286 | 1.4211 | 2.1418 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S |  | 12.8
SANTA ROSA - TSANTA ROSA 1 115 kV | 115 | 12.8 | 589 | 589 | 589 | 0.1932 | 0.411 | 2.76 | 0.3407 | 1.26 | 2.117 | Cnx |  | 0 | 1975-01-01 |  | No
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. |  | 491.3
ARMENIA - LA ROSA 1 115 kV | 115 | 39.01 | 500 | 530 | 600 | 0.1735 | 0.4287 | 3.8193 | 0.5655 | 1.5438 | 1.9265 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1985-01-01 |  | No
ARMENIA - REGIVIT 1 115 kV | 115 | 4.04 | 500 | 530 | 600 | 0.174 | 0.4907 | 3.396 | 0.5192 | 1.4609 | 2.181 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
CARTAGO - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | 115 | 4.3 | 530 | 530 | 640 | 0.1737 | 0.474 | 3.4697 | 0.4537 | 1.6298 | 1.9576 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 2000-01-01 |  | No
DOSQUEBRADAS - LA ROSA 1 115 kV | 115 | 4.36 | 530 | 530 | 689 | 0.1738 | 0.4749 | 3.4946 | 0.4595 | 1.6208 | 1.9885 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1999-12-27 |  | No
DOSQUEBRADAS - PAVAS 1 115 kV | 115 | 11.98 | 530 | 600 | 640 | 0.1737 | 0.4696 | 3.4794 | 0.46 | 1.6338 | 1.9614 | Str | ACSR | 336.4 | 2011-04-09 |  | No
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 3 115 kV | 115 | 1.63 | 452 | 618.5 | 560 | 0.145 | 0.471 | 3.329 | 0.705 | 1.751 | 1.44 | Str |  | 0 | 2019-08-02 |  | No
ESMERALDA - INSULA (CHINCHINA) 1 115 kV | 115 | 12.02 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.4909 | 3.393 | 0.5367 | 1.357 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01 |  | No
ESMERALDA - IRRA 1 115 kV | 115 | 21.92 | 400 | 530 | 480 | 0.1745 | 0.5001 | 3.318 | 0.5785 | 1.293 | 2.1647 | Str |  | 0 | 1981-01-01 |  | No
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 115 kV | 115 | 26.8 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.4909 | 3.3931 | 0.5357 | 1.357 | 2.239 | Str |  | 0 | 2018-11-02 |  | No
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 115 kV | 115 | 26.8 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.4909 | 3.3931 | 0.5367 | 1.357 | 2.239 | Str |  | 0 | 2018-11-02 |  | No
ESMERALDA - MANIZALES 1 115 kV | 115 | 26.03 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.4909 | 3.3931 | 0.5367 | 1.357 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01 |  | No
ESMERALDA - SAN FRANCISCO 1 115 kV | 115 | 2.12 | 250 | 530 | 300 | 0.1736 | 0.4392 | 3.778 | 0.5381 | 1.4688 | 1.9647 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1968-01-01 |  | No
ESMERALDA - SAN FRANCISCO 2 115 kV | 115 | 2.12 | 250 | 530 | 300 | 0.1736 | 0.4392 | 3.779 | 0.5634 | 1.4381 | 2.0498 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1968-01-01 |  | No
ESMERALDA - SAN FRANCISCO 3 115 kV | 115 | 2.12 | 250 | 530 | 300 | 0.1736 | 0.4392 | 3.7781 | 0.5381 | 1.4688 | 2.0066 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1968-01-01 |  | No
ESMERALDA - VITERBO 1 115 kV | 115 | 14.24 | 200 | 530 | 240 | 0.1746 | 0.5014 | 3.2792 | 0.5715 | 1.3142 | 2.1957 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1981-01-01 |  | No
INSULA (CHINCHINA) - MANIZALES 1 115 kV | 115 | 14.06 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.4909 | 3.3931 | 0.5367 | 1.357 | 2.239 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1970-01-01 |  | No
IRRA - RIOSUCIO 1 115 kV | 115 | 23.9 | 250 | 661 | 300 | 0.1288 | 0.4895 | 3.3827 | 0.5327 | 1.2731 | 2.2164 | Str | ACSR,PELICAN | 477 MCM | 1971-01-01 |  | No
IRRA - SALAMINA (CALDAS) 1 115 kV | 115 | 27.28 | 150 | 530 | 180 | 0.1746 | 0.5023 | 3.2968 | 0.5784 | 1.2871 | 2.1737 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1982-01-01 |  | No
LA DORADA - PURNIO 1 115 kV | 115 | 5.78 | 500 | 912 | 600 | 0.0723 | 0.4809 | 3.46 | 0.2466 | 1.7848 | 1.9635 | Str |  | 0 | 2015-02-25 |  | No
LA DORADA - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | 115 | 29.14 | 400 | 530 | 480 | 0.174 | 0.5036 | 3.3198 | 0.514 | 1.5044 | 2.1679 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
LA ENEA - MANIZALES 1 115 kV | 115 | 9.65 | 500 | 530 | 600 | 0.1737 | 0.4898 | 3.3761 | 0.4425 | 1.5944 | 1.9877 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
LA ENEA - PERALONSO 1 115 kV | 115 | 11.57 | 500 | 661 | 600 | 0.1283 | 0.4857 | 3.3724 | 0.4621 | 1.3281 | 2.0553 | Str | ACSR,PELICAN | 477 MCM | 1972-01-01 |  | No
LA HERMOSA - LA ROSA 1 115 kV | 115 | 9.12 | 530 | 530 | 689 | 0.1743 | 0.4909 | 3.3931 | 0.5367 | 1.357 | 2.239 | Str |  | 0 | 2018-11-02 |  | No
LA HERMOSA - LA ROSA 2 115 kV | 115 | 9.12 | 530 | 530 | 600 | 0.1743 | 0.4909 | 3.3931 | 0.5367 | 1.357 | 2.239 | Str |  | 0 | 2018-11-02 |  | No
LA HERMOSA - LA ROSA 3 115 kV | 115 | 8.01 | 910 | 910 | 1183 | 0.0713 | 0.3897 | 4.3934 | 0.4746 | 1.5186 | 1.9168 | Str | ACSR, DRAKE | 795 MCM | 1989-01-01 |  | No
LA HERMOSA - REGIVIT 1 115 kV | 115 | 35.22 | 500 | 530 | 600 | 0.1743 | 0.4972 | 3.3341 | 0.5769 | 1.3025 | 2.1496 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1990-01-01 |  | No
MANIZALES - PERALONSO 1 115 kV | 115 | 9.56 | 500 | 530 | 600 | 0.174 | 0.4802 | 3.3872 | 0.523 | 1.4845 | 2.2566 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1983-01-01 |  | No
MANZANARES (CALDAS) - PERALONSO 1 115 kV | 115 | 57.48 | 400 | 530 | 480 | 0.1737 | 0.4887 | 3.4048 | 0.4964 | 1.518 | 2.1257 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1998-10-23 |  | No
MANZANARES (CALDAS) - VICTORIA (CALDAS) 1 115 kV | 115 | 29.36 | 300 | 530 | 360 | 0.1739 | 0.4953 | 3.3523 | 0.5169 | 1.5216 | 2.1425 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1983-01-01 |  | No
PAPELES NACIONALES - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | 115 | 1.36 | 530 | 530 | 530 | 0.1737 | 0.449 | 3.6995 | 0.5235 | 1.6173 | 1.997 | Cnx |  | 0 | 2011-01-01 |  | No
PAVAS - TPAPELES NACIONALES 1 115 kV | 115 | 11.06 | 530 | 530 | 640 | 0.1737 | 0.4713 | 3.5324 | 0.4624 | 1.6272 | 1.9677 | Str | ACSR | 336.4 | 2011-04-09 |  | No
TERMODORADA - LA DORADA 1 115 kV | 115 | 0.13 | 250 | 600 | 300 | 0.1735 | 0.4176 | 3.9696 | 0.5794 | 1.5656 | 1.8578 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. |  | 685.91
BUCHELY - JUNIN (NARIÑO) 1 115 kV | 115 | 85 | 300 | 900 | 360 | 0.0886 | 0.5073 | 3.5 | 0.436 | 1.282 | 2.523 | Str |  | 0 | 2003-03-01 |  | No
CATAMBUCO - JAMONDINO 1 115 kV | 115 | 26.5 | 300 | 450 | 390 | 0.1626 | 0.4814 | 3.4 | 0.493 | 1.506 | 2.42 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
CATAMBUCO - PASTO 1 115 kV | 115 | 12 | 300 | 450 | 360 | 0.1505 | 0.4929 | 3.466 | 0.701 | 2.542 | 2.382 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
CATAMBUCO - SAN MARTIN 1 115 kV | 115 | 48 | 200 | 260 | 260 | 0.1407 | 0.483 | 3.466 | 0.4307 | 1.7459 | 2.382 | Str |  | 0 | 2019-01-29 |  | No
EL ZAQUE - SAN MARTIN 1 115 kV | 115 | 64 | 200 | 260 | 260 | 0.1478 | 0.4902 | 3.466 | 0.3845 | 1.6099 | 2.382 | Str |  | 0 | 2019-01-29 |  | No
GUAPI - OLAYA HERRERA 1 115 kV | 115 | 62.05 | 476.28 | 587.5 | 575.1 | 0.211 | 0.517 | 3.22 | 0.387 | 1.82 | 1.99 | Str |  | 0 | 2019-08-24 |  | No
GUAPI - SAN BERNARDINO 1 115 kV | 115 | 155.36 | 476.28 | 587.5 | 575.1 | 0.211 | 0.517 | 3.2 | 0.387 | 1.82 | 1.99 | Str |  | 0 | 2019-08-24 |  | No
JAMONDINO - PASTO 1 115 kV | 115 | 6 | 400 | 450 | 450 | 0.1357 | 0.4121 | 2.8 | 0.493 | 1.506 | 2.42 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
JARDINERA - JAMONDINO 1 115 kV | 115 | 47 | 300 | 900 | 330 | 0.0886 | 0.5073 | 3.5 | 0.436 | 1.282 | 2.523 | Str |  | 0 | 2018-10-31 |  | No
JUNIN (NARIÑO) - JARDINERA 1 115 kV | 115 | 67 | 200 | 900 | 260 | 0.0886 | 0.5073 | 3.5 | 0.436 | 1.282 | 2.523 | Str |  | 0 | 2018-10-31 |  | No
PANAMERICANA - JAMONDINO 1 115 kV | 115 | 57 | 300 | 450 | 360 | 0.1759 | 0.4605 | 3.6 | 0.493 | 1.506 | 2.42 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
PASTO - SAN MARTIN 1 115 kV | 115 | 41 | 300 | 330 | 360 | 0.139 | 0.4813 | 3.4 | 0.3845 | 1.6099 | 2.382 | Str |  | 0 | 2019-01-29 |  | No
RIO MAYO - SAN MARTIN 1 115 kV | 115 | 15 | 300 | 330 | 360 | 0.139 | 0.4813 | 3.4 | 0.3845 | 1.6099 | 2.382 | Str |  | 0 | 2019-01-29 |  | No
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. |  | 397.6
AGUACHICA - BUTURAMA 1 115 kV | 115 | 1.5 | 260 | 670 | 260 | 0.1341 | 0.4843 | 3.4194 | 0.4254 | 1.5449 | 1.8857 | Str |  | 0 | 2018-10-15 |  | No
AYACUCHO - BUTURAMA 1 115 kV | 115 | 43.7 | 480 | 661 | 480 | 0.1205 | 0.4928 | 3.3342 | 0.2885 | 1.6211 | 1.69 | Str | ACSR | 477 | 2018-10-15 |  | No
AYACUCHO - CONVENCION 1 115 kV | 115 | 37.89 | 480 | 530 | 480 | 0.1851 | 0.4869 | 3.3676 | 0.4764 | 1.5475 | 1.8698 | Str | ORIOLE | 336.4 | 1998-05-05 |  | No
BELEN (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 230 kV | 230 | 9.2 | 800 | 860 | 860 | 0.0667 | 0.5181 | 3.337 | 0.289 | 0.924 | 2.696 | Uso | ACSR DRAKE | 795 MCM | 1984-01-01 |  | No
BELEN (CUCUTA) - SEVILLA 1 115 kV | 115 | 4.16 | 300 | 490 | 300 | 0.1859 | 0.4852 | 3.4061 | 0.4626 | 1.3712 | 2.0368 | Str | OSTRICH | 300 | 1980-01-01 |  | No
BELEN (CUCUTA) - SEVILLA 2 115 kV | 115 | 4.16 | 200 | 530 | 200 | 0.1648 | 0.4773 | 3.4545 | 0.4416 | 1.3633 | 2.0524 | Str |  | 0 | 1975-01-01 |  | No
BUTURAMA - OCAÑA 1 115 KV | 115 | 41.5 | 480 | 670 | 480 | 0.1341 | 0.4843 | 3.4194 | 0.4254 | 1.5449 | 1.8857 | Str | PELICAN | 477 | 2018-10-15 |  | No
CONVENCION - OCAÑA 1 115 kV | 115 | 32.51 | 660 | 661 | 660 | 0.1209 | 0.4927 | 3.3617 | 0.4094 | 1.3655 | 1.9414 | Str | ACSR HAWK | 477 MCM | 2019-10-07 |  | No
CONVENCION - TIBU 1 115 kV | 115 | 79.22 | 300 | 300 | 300 | 0.4291 | 0.5961 | 3.1767 | 0.7204 | 1.6567 | 1.8096 | Str |  | 0 | 1968-01-01 |  | No
LA INSULA (CUCUTA) - BELEN (CUCUTA) 1 115 kV | 115 | 21.38 | 661 | 859 | 793.6 | 0.121 | 0.4874 | 3.4078 | 0.3784 | 1.2775 | 1.9498 | Str |  | 0 | 2003-07-06 |  | No
LA INSULA (CUCUTA) - SAN MATEO (CUCUTA) 1 115 kV | 115 | 13.6 | 800 | 910 | 800 | 0.0801 | 0.4583 | 3.601 | 0.3714 | 1.5189 | 1.9395 | Str |  | 0 | 2006-10-06 |  | No
LA INSULA (CUCUTA) - ZULIA 1 115 kV | 115 | 31.24 | 350 | 490 | 350 | 0.2092 | 0.495 | 3.3216 | 0.5004 | 1.5556 | 1.8556 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) - COROZO 2 230 kV | 230 | 9.2 | 753 | 753 | 753 | 0.1112 | 0.4193 | 4.512 | 0.34 | 1.532 | 2.2 | Uso |  | 0 | 1996-03-13 |  | No
TIBU - ZULIA 1 115 kV | 115 | 68.34 | 300 | 490 | 300 | 0.2091 | 0.4951 | 3.3216 | 0.5004 | 1.5556 | 1.8556 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP |  | 442.7
JAMUNDI - PANCE 1 115 kV | 115 | 11.27 | 590 | 590 | 649 | 0.1436 | 0.7623 | 4.034 | 0.4204 | 1.3055 | 2.488 | Str | ACSR | 397.5 | 2011-06-30 |  | No
JAMUNDI - SANTANDER 1 115 kV | 115 | 31.83 | 590 | 590 | 649 | 0.1411 | 0.48 | 4.034 | 0.4246 | 1.369 | 2.488 | Str | ACSR | 397.5 | 2011-06-30 |  | No
PANCE - SANTANDER 2 115 kV | 115 | 43.1 | 590 | 590 | 649 | 0.1429 | 0.4856 | 3.596 | 0.4288 | 1.3832 | 1.828 | Str | ACSR | 397.5 | 1973-01-01 |  | No
PRINCIPAL (POPAYAN) - EL ZAQUE 1 115 kV | 115 | 70 | 531 | 590 | 590 | 0.1301 | 0.4515 | 3.418 | 0.2931 | 1.0906 | 2.044 | Str | ACSR | 397.5 | 1969-01-01 |  | No
PRINCIPAL (POPAYAN) - RIO MAYO 1 115 kV | 115 | 104 | 400 | 590 | 440 | 0.15 | 0.5054 | 3.418 | 0.3893 | 1.4344 | 2.044 | Cnx | ACSR | 397.5 | 1986-01-01 |  | No
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 1 115 kV | 115 | 17 | 590 | 590 | 649 | 0.1327 | 0.4184 | 1.709 | 0.3328 | 1.0779 | 1.022 | Str | ACSR | 397.5 | 1985-01-01 |  | No
PRINCIPAL (POPAYAN) - SAN BERNARDINO 2 115 kV | 115 | 17 | 590 | 590 | 649 | 0.1309 | 0.4193 | 1.709 | 0.3278 | 1.0797 | 1.022 | Str | ACSR | 397.5 | 1985-01-01 |  | No
SAN BERNARDINO - SANTANDER 1 115 kV | 115 | 62 | 590 | 590 | 600 | 0.1423 | 0.4667 | 3.418 | 0.2734 | 1.03 | 2.044 | Str | ACSR | 397.5 | 1973-01-01 |  | No
SAN BERNARDINO - SANTANDER 2 115 kV | 115 | 62 | 500 | 590 | 550 | 0.1423 | 0.4636 | 3.418 | 0.2462 | 0.9393 | 2.044 | Str | ACSR | 397.5 | 1989-01-01 |  | No
SANTANDER - CABAÑA (CAUCA) 1 115 kV | 115 | 24.5 | 460 | 460 | 506 | 0.2379 | 0.5473 | 3.39 | 0.6413 | 1.3181 | 2.12 | Str | ACSR | 397.5 | 1989-01-01 |  | No
DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. |  | 42.79
LA REFORMA - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | 42.79 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.035 | 0.387 | 4.585 | 0.279 | 0.972 | 2.67 | Uso |  | 0 | 2021-06-13 |  | No
DISTASA S.A. E.S.P. |  | 18.75
SAN MATEO (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 18.75 | 860 | 860 | 860 | 0.0666 | 0.4946 | 3.342 | 0.289 | 0.924 | 2.696 | Uso | ACSR DRAKE | 795 MCM | 1984-01-01 |  | No
ELECNORTE SAS ESP |  | 138.3
CUESTECITAS - RIOHACHA 2 110 KV | 110 | 61.79 | 691 | 691 | 691 | 0.097 | 0.491 | 3.41 | 0.311 | 1.09 | 1.9 | Str |  | 0 | 2020-10-17 |  | No
MAICAO - RIOHACHA 1 110 KV | 110 | 76.51 | 691 | 691 | 691 | 0.096 | 0.485 | 3.43 | 0.346 | 1.18 | 1.86 | Str |  | 0 | 2020-10-17 |  | No
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. |  | 872.78
BARBOSA (SANTANDER) - PAIPA 1 115 kV | 115 | 65.23 | 460 | 493 | 475 | 0.1958 | 0.5017 | 3.272 | 0.5014 | 1.5144 | 1.836 | Str | ACSR | 300 | 1982-12-31 |  | No
BARBOSA (SANTANDER) - SUAITA 1 115 kV | 115 | 26.64 | 478 | 478 | 616 | 0.118 | 0.4855 | 3.42 | 0.2908 | 1.638 | 2.083 | Str |  | 0 | 2022-09-28 |  | No
BARBOSA (SANTANDER) - TSANTA ROSA 1 115 kV | 115 | 39.41 | 360 | 589 | 360 | 0.1932 | 0.411 | 2.76 | 0.3407 | 1.26 | 2.117 | Str |  | 397.5 | 1975-01-01 |  | No
BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV | 115 | 12.12 | 530 | 530 | 690 | 0.1932 | 0.4128 | 2.7442 | 0.3407 | 1.2564 | 2.013 | Uso |  | 336.4 | 2018-04-16 |  | No
BARRANCA - PUERTO WILCHES 1 115 kV | 115 | 37.5 | 726 | 726 | 864 | 0.1051 | 0.4772 | 3.4227 | 0.2815 | 1.6233 | 1.5137 | Str | DOVE | 556.5 | 2013-08-12 |  | No
BARRANCA - PUERTO WILCHES 2 115 kV | 115 | 34.1 | 500 | 543 | 625 | 0.14 | 0.486 | 3.4 | 0.32 | 1.612 | 1.63 | Str |  | 0 | 2019-12-28 |  | No
BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV | 115 | 8.61 | 530 | 530 | 600 | 0.1867 | 0.4914 | 3.322 | 0.3636 | 1.4949 | 2.016 | Str | LINNET | 336.4 | 2001-01-01 |  | No
BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | 54.18 | 900 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.4911 | 3.338 | 0.256 | 1.398 | 2.137 | Uso |  | 0 | 2014-07-11 |  | No
BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | 115 | 1.65 | 792 | 792 | 1030 | 0.0901 | 0.4614 | 3.6051 | 0.4121 | 1.398 | 1.7777 | Str |  | 0 | 2020-11-30 |  | No
BUCARAMANGA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | 23.45 | 900 | 900 | 900 | 0.0788 | 0.4925 | 3.314 | 0.2549 | 1.5566 | 2.745 | Uso | DRAKE | 795 | 1989-01-01 |  | No
BUCARAMANGA - REAL DE MINAS 1 115 kV | 115 | 8.68 | 530 | 530 | 600 | 0.2287 | 0.4757 | 3.1132 | 0.3973 | 1.4306 | 2.0338 | Str | LINNET/PATRI | 336.4/266.6 | 2001-01-01 |  | No
BUCARAMANGA - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | 45.44 | 900 | 900 | 900 | 0.0801 | 0.4911 | 3.338 | 0.256 | 1.398 | 2.137 | Uso |  | 0 | 2014-07-11 |  | No
BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV | 115 | 36.49 | 530 | 530 | 690 | 0.1932 | 0.4128 | 2.7442 | 0.3407 | 1.2564 | 2.013 | Uso |  | 336.4 | 2018-04-16 |  | No
CIMITARRA - TSANTA ROSA 1 115 kV | 115 | 21.49 | 360 | 589 | 360 | 0.1932 | 0.411 | 2.76 | 0.3407 | 1.26 | 2.117 | Str | LARK | 397.5 | 1975-01-01 |  | No
CONUCO - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 kV | 115 | 11.81 | 592 | 592 | 720 | 0.0653 | 0.4586 | 3.6356 | 0.5153 | 1.2494 | 2.4 | Str |  | 0 | 2021-03-01 |  | No
CONUCO - TBOSCONIA 1 115 KV | 115 | 9.52 | 592 | 592 | 720 | 0.1393 | 0.4814 | 3.4327 | 0.5892 | 1.2722 | 2.3103 | Str |  | 0 | 2021-03-01 |  | No
FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV | 115 | 3.58 | 584 | 584 | 600 | 0.1194 | 0.4784 | 3.4686 | 0.4721 | 1.3686 | 1.7688 | Str |  | 0 | 2020-11-30 |  | No
LIZAMA - SABANA DE TORRES 1 115 kV | 115 | 33.11 | 589 | 589 | 720 | 0.1624 | 0.4126 | 2.739 | 0.3098 | 1.2329 | 1.31 | Str |  | 0 | 1995-03-01 |  | No
LOS PALOS - PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 1 115 KV | 115 | 3.98 | 592 | 592 | 600 | 0.1393 | 0.4814 | 3.4327 | 0.5892 | 1.2722 | 2.3103 | Str |  | 0 | 2020-12-29 |  | No
OCAÑA - SAN ALBERTO 1 115 kV | 115 | 59.9 | 324.8 | 530 | 530 | 0.1209 | 0.4881 | 3.3926 | 0.4472 | 1.6317 | 1.8939 | Str |  | 0 | 2021-12-30 |  | No
OIBA - SAN GIL 1 115 kV | 115 | 45.16 | 478 | 478 | 616 | 0.118 | 0.4855 | 3.42 | 0.2908 | 1.638 | 2.083 | Str |  | 0 | 2022-09-28 |  | No
OIBA - SUAITA 1 115 kV | 115 | 28.96 | 478 | 478 | 616 | 0.118 | 0.4855 | 3.42 | 0.2908 | 1.638 | 2.083 | Str |  | 0 | 2022-09-28 |  | No
PALENQUE - LIZAMA 1 115 kV | 115 | 45.64 | 530 | 530 | 690 | 0.1932 | 0.4128 | 2.7442 | 0.3407 | 1.2564 | 2.013 | Str | LINNET | 336.4 | 2001-01-01 |  | No
PALENQUE - LOS PALOS 1 115 kV | 115 | 10.69 | 530 | 530 | 600 | 0.1933 | 0.4914 | 3.319 | 0.3703 | 1.495 | 2.117 | Str | LINNET | 336.4 | 1990-03-25 |  | No
PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | 115 | 80.16 | 530 | 530 | 690 | 0.1793 | 0.4785 | 3.0596 | 0.868 | 1.318 | 2.0886 | Str | LINNET | 336.4 | 2016-06-06 |  | No
PIEDECUESTA - RIO FRIO 1 115 KV | 115 | 11.95 | 525 | 525 | 680 | 0.1365 | 0.5001 | 3.313 | 0.2714 | 1.0608 | 2.287 | Str |  | 0 | 2020-11-30 |  | No
PIEDECUESTA - SAN GIL 1 115 kV | 115 | 60.6 | 458 | 458 | 596 | 0.2129 | 0.5171 | 3.1522 | 0.3899 | 1.6272 | 1.8016 | Str |  | 0 | 2012-02-03 |  | No
PRINCIPAL (BUCARAMANGA) - TBOSCONIA 1 115 KV | 115 | 3.05 | 592 | 592 | 720 | 0.1185 | 0.4779 | 3.4683 | 0.5684 | 1.2687 | 2.3263 | Str |  | 0 | 2020-12-29 |  | No
REAL DE MINAS - PALENQUE 1 115 kV | 115 | 5.12 | 530 | 530 | 600 | 0.2144 | 0.4977 | 3.3209 | 0.3593 | 1.3351 | 2.1085 | Str | LINNET/PATRI | 336.4/266.6 | 2001-01-01 |  | No
SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO 1 115 kV | 115 | 44.56 | 589 | 589 | 720 | 0.1626 | 0.4603 | 3.543 | 0.3394 | 1.52 | 2.137 | Str |  | 0 | 1999-01-01 |  | No
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. |  | 111.5
ALTAMIRA - CENTRO (FLORENCIA) 1 115 kV | 115 | 54.5 | 400 | 510 | 400 | 0.1906 | 0.4898 | 3.394 | 0.539 | 1.52 | 2.39 | Str |  | 0 | 1997-04-06 |  | No
CENTRO (FLORENCIA) - DONCELLO 1 115 kV | 115 | 57 | 300 | 593 | 330 | 0.157 | 0.487 | 3.38 | 0.422 | 1.738 | 1 | Str |  | 0 | 1986-01-01 |  | No
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. |  | 332.27
ALTAMIRA - HOBO 1 115 kV | 115 | 65 | 400 | 518 | 490 | 0.1906 | 0.4898 | 3.394 | 0.539 | 1.52 | 2.39 | Str | ACSR | 336.4 | 1974-01-01 |  | No
ALTAMIRA - PITALITO 1 115 kV | 115 | 40 | 400 | 683 | 458 | 0.1313 | 0.4902 | 3.392 | 0.4141 | 1.6517 | 2.161 | Str |  | 0 | 2001-08-31 |  | No
BETANIA - EL BOTE 1 115 kV | 115 | 30 | 400 | 593 | 458 | 0.1573 | 0.4969 | 3.434 | 0.405 | 1.6106 | 2.134 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
BETANIA - HOBO 1 115 kV | 115 | 20 | 400 | 575 | 458 | 0.1571 | 0.5002 | 3.389 | 0.4113 | 1.6019 | 1.927 | Str | ACSR | 336.4 | 1993-01-01 |  | No
BETANIA - SUR 1 115 kV | 115 | 29.28 | 400 | 595 | 458 | 0.1397 | 0.5043 | 3.2545 | 0.436 | 1.3715 | 1.7578 | Str |  | 0 | 2014-08-11 |  | No
BETANIA - TSEBORUCO 1 115 kV | 115 | 3 | 400 | 593 | 458 | 0.1573 | 0.4969 | 3.434 | 0.405 | 1.6106 | 2.134 | Str |  | 0 | 1998-12-01 |  | No
EL BOTE - NATAGAIMA 1 115 kV | 115 | 80.96 | 400 | 480 | 494 | 0.2065 | 0.5152 | 3.2295 | 0.4787 | 1.5341 | 1.9006 | Str | ACSR | 336.4 | 2001-01-01 |  | No
EL BOTE - SUR 1 115 kV | 115 | 10 | 400 | 518 | 458 | 0.1906 | 0.4898 | 3.394 | 0.539 | 1.52 | 2.39 | Str | ACSR | 336.4 | 1998-01-01 |  | No
EL BOTE - TENAY 1 115 kV | 115 | 18 | 400 | 530 | 458 | 0.154 | 0.3976 | 0.0476 | 0.3438 | 1.3047 | 0.0286 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
EL BOTE - TSEBORUCO - 1 115 kV | 115 | 27 | 400 | 593 | 458 | 0.1573 | 0.4969 | 3.434 | 0.405 | 1.6106 | 2.134 | Str | ACSR | 397.5 | 1990-01-01 |  | No
ORIENTE (HUILA)- SUR 1 115 kV | 115 | 8.63 | 400 | 595 | 458 | 0.1397 | 0.5043 | 3.2545 | 0.436 | 1.3715 | 1.7578 | Str |  | 0 | 2014-04-07 |  | No
SEBORUCO - TSEBORUCO 1 115 kV | 115 | 0.4 | 100 | 275 | 115 | 0.4153 | 0.7021 | 2.329 | 0.5884 | 1.8726 | 1.56 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. |  | 486.41
BARZAL - LA REFORMA 1 115 kV | 115 | 8.06 | 800 | 800 | 800 | 0.0953 | 0.4632 | 3.5172 | 0.3712 | 1.5541 | 2.1571 | Str | ACSR | 605MCM | 1998-02-06 |  | No
BARZAL - OCOA 1 115 kV | 115 | 8.84 | 593 | 593 | 593 | 0.1423 | 0.4629 | 3.6917 | 0.5482 | 1.4778 | 2.2012 | Str |  | 0 | 1997-04-06 |  | No
CAMPOBONITO - PUERTO GAITAN 1 115 kV | 115 | 77.33 | 480 | 500 | 529 | 0.1683 | 0.4541 | 3.6202 | 0.5742 | 1.469 | 2.1757 | Str |  | 0 | 2016-06-11 |  | No
CAMPOBONITO - PUERTO LOPEZ 1 115 kV | 115 | 44 | 480 | 500 | 529 | 0.1683 | 0.4541 | 3.6202 | 0.5742 | 1.469 | 2.1757 | Str |  | 0 | 2016-06-11 |  | No
GRANADA - OCOA 1 115 kV | 115 | 67 | 593 | 593 | 593 | 0.1683 | 0.4541 | 3.6202 | 0.5742 | 1.469 | 2.1757 | Str |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
LA REFORMA - OCOA 1 115 kV | 115 | 12 | 800 | 800 | 880 | 0.0953 | 0.4632 | 3.5172 | 0.3712 | 1.5541 | 2.1571 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
LA REFORMA - OCOA 2 115 kV | 115 | 12 | 800 | 800 | 880 | 0.0953 | 0.4632 | 3.5172 | 0.3712 | 1.5541 | 2.1571 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
OCOA - SANTA HELENA 1 115 KV | 115 | 30.68 | 475 | 505 | 505 | 0.1423 | 0.4629 | 3.6917 | 0.5482 | 1.4778 | 2.2012 | Str |  | 0 | 2020-03-17 |  | No
PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN 1 115 KV | 115 | 110 | 600 | 600 | 600 | 0.126 | 0.514 | 3.752 | 0.427 | 1.331 | 2.2224 | Str |  | 0 | 2020-12-23 |  | No
PUERTO LOPEZ - SURIA 1 115 kV | 115 | 56.38 | 475 | 505 | 505 | 0.1423 | 0.4629 | 3.6917 | 0.5482 | 1.4778 | 2.2012 | Str |  | 0 | 2009-08-19 |  | No
PUERTO LOPEZ - SURIA 2 115 kV | 115 | 60 | 600 | 600 | 600 | 0.12 | 0.4409 | 3.7521 | 0.5259 | 1.4558 | 2.2224 | Str |  | 0 | 2017-12-18 |  | No
SANTA HELENA - SURIA 1 115 KV | 115 | 0.12 | 475 | 505 | 505 | 0.1423 | 0.4629 | 3.6917 | 0.5482 | 1.4778 | 2.2012 | Str |  | 0 | 2020-03-17 |  | No
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. |  | 60
BANADIA - TAME 1 115 kV | 115 | 60 | 276 | 528 | 330 | 0.1909 | 0.4893 | 3.387 | 0.5873 | 1.418 | 2.319 | Str |  | 0 | 1997-11-30 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. |  | 829.14
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 115 | 29 | 480 | 480 | 480 | 0.1664 | 0.5061 | 3.2962 | 0.4737 | 1.4836 | 1.8562 | Str |  | 0 | 2018-02-06 |  | No
ALTO RICAURTE - CHIQUINQUIRA 2 115 kV | 115 | 30.57 | 400 | 515 | 480 | 0.123 | 0.503 | 3.273 | 0.335 | 1.47 | 1.71 | Str |  | 0 | 2019-12-22 |  | No
ALTO RICAURTE - MUISCAS 1 115 kV | 115 | 45.37 | 400 | 515 | 480 | 0.174 | 0.505 | 3.255 | 0.397 | 1.494 | 1.762 | Str |  | 0 | 2019-12-22 |  | No
ALTO RICAURTE - MUISCAS 2 115 kV | 115 | 41.03 | 400 | 515 | 480 | 0.123 | 0.489 | 3.373 | 0.341 | 1.489 | 1.744 | Str |  | 0 | 2019-12-22 |  | No
ARGOS SOGAMOSO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 3.6 | 529 | 528 | 529 | 0.284 | 0.677 | 3.299 | 0.564 | 2.234 | 1.874 | Str |  | 0 | 2018-10-02 |  | No
BARBOSA (SANTANDER) - CHIQUINQUIRA 1 115 kV | 115 | 45 | 400 | 493 | 457 | 0.1958 | 0.5017 | 3.272 | 0.5014 | 1.5144 | 1.836 | Str |  | 0 | 1995-12-31 |  | No
BELENCITO - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 2.19 | 522 | 522 | 522 | 0.2032 | 0.4907 | 3.3929 | 0.6036 | 1.3499 | 1.8849 | Str |  | 0 | 1988-12-31 |  | No
BOAVITA - EL HUCHE 1 115 kV | 115 | 48 | 100 | 120 | 120 | 0.1952 | 0.4958 | 3.32 | 0.5845 | 1.3722 | 2.1206 | Str |  | 0 | 2018-02-26 |  | No
BOAVITA - EL HUCHE 2 115 kV | 115 | 43 | 600 | 720 | 720 | 0.0914 | 0.4799 | 3.4614 | 0.3891 | 1.5127 | 1.748 | Str |  | 0 | 2019-11-26 |  | No
CHIQUINQUIRA - SAN PABLO 1 115 kV | 115 | 50 | 640 | 640 | 640 | 0.1488 | 0.4004 | 2.8902 | 0.5289 | 1.1556 | 1.7278 | Str |  | 0 | 2022-12-31 |  | No
CHIVOR - TUNJITA 1 115 kV | 115 | 26.5 | 529 | 720 | 720 | 0.1746 | 0.4841 | 3.67 | 0.4763 | 1.5057 | 1.8488 | Str |  | 0 | 2017-12-18 |  | No
COCORNA - PUERTO BOYACA 1 115 kV | 115 | 6.15 | 400 | 493 | 480 | 0.1958 | 0.4959 | 3.328 | 0.6192 | 1.4726 | 2.054 | Str |  | 0 | 1992-12-31 |  | No
DIACO (BOYACA) - TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 2.35 | 400 | 522 | 480 | 0.203 | 0.497 | 3.3 | 0.479 | 1.571 | 1.8 | Str |  | 0 | 1995-12-31 |  | No
DUITAMA (HIGUERAS) - SOCHAGOTA 1 115 kV | 115 | 17.93 | 522 | 522 | 522 | 0.1747 | 0.4841 | 3.431 | 0.479 | 1.5348 | 1.879 | Str | ACSR | 336.4 | 2017-02-18 |  | No
DUITAMA (HIGUERAS) - SUAMOX 1 115 kV | 115 | 18.29 | 522 | 522 | 522 | 0.1748 | 0.4841 | 3.4312 | 0.4797 | 1.5348 | 1.8789 | Str |  | 0 | 2019-08-30 |  | No
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 32 | 493 | 493 | 493 | 0.1952 | 0.4958 | 3.32 | 0.5845 | 1.3722 | 2.1206 | Str |  | 0 | 2018-02-26 |  | No
EL HUCHE - SAN ANTONIO (BOYACA) 2 115 kV | 115 | 36 | 600 | 720 | 720 | 0.0851 | 0.4445 | 3.4418 | 0.3806 | 1.4794 | 1.8123 | Str |  | 0 | 2019-11-26 |  | No
GUATEQUE - JENESANO 1 115 KV | 115 | 44.23 | 563 | 563 | 563 | 0.1166 | 0.4862 | 3.497 | 0.424 | 1.4635 | 1.9619 | Str | ACAR | 500 KCM | 2020-12-28 |  | No
GUATEQUE - SESQUILE 1 115 kV | 115 | 43 | 493 | 493 | 591.6 | 0.1958 | 0.4903 | 3.43 | 0.5034 | 1.5289 | 2.227 | Str |  | 0 | 1989-12-31 |  | No
GUATEQUE - TUNJITA 1 115 kV | 115 | 13.61 | 493 | 493 | 591.6 | 0.1958 | 0.4903 | 3.4298 | 0.5003 | 1.5288 | 2.227 | Str | ACSR | 336 MCM | 2014-10-31 |  | No
HOLCIM - SUAMOX 1 115 kV | 115 | 2.68 | 522 | 522 | 522 | 0.1746 | 0.4841 | 3.423 | 0.4763 | 1.1506 | 1.849 | Str |  | 0 | 2019-08-30 |  | No
HOLCIM - TBAVARIA 1 115 kV | 115 | 10.03 | 522 | 522 | 522 | 0.1746 | 0.4841 | 3.423 | 0.4763 | 1.5056 | 1.849 | Str |  | 0 | 1988-12-31 |  | No
JENESANO - MUISCAS 1 115 KV | 115 | 29.71 | 563 | 563 | 563 | 0.0919 | 0.3749 | 5.179 | 0.3941 | 1.3854 | 2.0628 | Str |  | 0 | 2020-12-28 |  | No
LA RAMADA - SIDENAL 1 115 kV | 115 | 1.37 | 516 | 516 | 516 | 0.1901 | 0.474 | 3.302 | 0.4862 | 1.4948 | 1.816 | Str |  | 0 | 1989-12-31 |  | No
MUISCAS - PAIPA 1 115 kV | 115 | 30.89 | 400 | 685 | 480 | 0.487 | 0.487 | 3.395 | 0.33 | 1.483 | 1.924 | Str |  | 0 | 2019-12-22 |  | No
MUISCAS - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | 115 | 3.29 | 400 | 515 | 480 | 0.175 | 0.484 | 3.438 | 0.413 | 1.523 | 1.835 | Str |  | 0 | 2019-12-22 |  | No
MUISCAS - TUNJA (DONATO) 2 115 kV | 115 | 3.49 | 400 | 515 | 480 | 0.115 | 0.466 | 3.581 | 0.435 | 1.512 | 1.844 | Str |  | 0 | 2019-12-22 |  | No
PAIPA - DIACO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 10.2 | 400 | 522 | 480 | 0.203 | 0.497 | 3.3 | 0.479 | 1.571 | 1.8 | Str |  | 0 | 1985-12-31 |  | No
PAIPA - SOCHAGOTA 1 115 kV | 115 | 5.58 | 522 | 522 | 522 | 0.1747 | 0.4841 | 3.431 | 0.479 | 1.5348 | 1.879 | Str | ACSR | 336.4 | 2017-02-18 |  | No
PAIPA - SOCHAGOTA 2 115 kV | 115 | 7.12 | 600 | 760 | 720 | 0.0935 | 0.47 | 3.5801 | 0.3984 | 1.5207 | 1.9227 | Str | ACAR | 650 | 2017-02-18 |  | No
PAIPA - TBAVARIA (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 19.16 | 522 | 522 | 522 | 0.1746 | 0.4836 | 3.423 | 0.4763 | 1.5056 | 1.849 | Str |  | 0 | 1988-12-31 |  | No
PAIPA - TDIACO (BOYACA) 1 115 kV | 115 | 7.98 | 400 | 522 | 480 | 0.1746 | 0.484 | 3.4 | 0.4763 | 1.505 | 1.849 | Str |  | 0 | 1985-12-31 |  | No
PUERTO BOYACA - VASCONIA 1 115 kV | 115 | 11.47 | 400 | 493 | 240 | 0.1958 | 0.4959 | 3.328 | 0.6192 | 1.4726 | 2.054 | Str |  | 0 | 1989-12-31 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) - LA RAMADA 1 115 kV | 115 | 3.5 | 522 | 522 | 522 | 0.1903 | 0.5228 | 1.9127 | 0.449 | 1.7237 | 0.5802 | Str |  | 0 | 1989-12-31 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) - SIDENAL 1 115 kV | 115 | 1.94 | 516 | 516 | 516 | 0.1901 | 0.474 | 3.302 | 0.4862 | 1.4948 | 1.816 | Str |  | 0 | 1989-12-31 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) - SOCHAGOTA 1 115 kV | 115 | 28.77 | 600 | 600 | 600 | 0.0935 | 0.47 | 3.5801 | 0.3984 | 1.5207 | 1.9227 | Str | ACAR | 650 | 2017-02-18 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) - SUAMOX 1 115 kV | 115 | 0.85 | 522 | 522 | 522 | 0.1747 | 0.4841 | 3.4312 | 0.4796 | 1.5348 | 1.8789 | Str |  | 0 | 2019-08-30 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) - TOQUILLA 1 115 kV | 115 | 29.5 | 720 | 720 | 800 | 0.1063 | 0.4667 | 3.5715 | 0.4112 | 1.5174 | 1.9202 | Str |  | 0 | 2021-12-30 |  | No
SANTA MARIA - TUNJITA 1 115 kV | 115 | 19.19 | 493 | 493 | 591.6 | 0.1958 | 0.4903 | 3.4298 | 0.5003 | 1.5288 | 2.227 | Str | ACSR | 336 MCM | 2014-10-31 |  | No
SUAMOX - BELENCITO 1 115 kV | 115 | 1.91 | 522 | 522 | 522 | 0.2032 | 0.4907 | 3.3929 | 0.6036 | 1.3499 | 1.8849 | Str |  | 0 | 2019-08-30 |  | No
TDIACO - TUNJA (DONATO) 1 115 kV | 115 | 22.69 | 400 | 522 | 480 | 0.203 | 0.497 | 3.3 | 0.479 | 1.571 | 1.8 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. |  | 466.4
AGUACLARA - AGUAZUL 1 115 kV | 115 | 77.5 | 400 | 530 | 480 | 0.1721 | 0.4894 | 3.5206 | 0.4388 | 1.2961 | 1.8581 | Str |  | 0 | 2014-01-30 |  | No
AGUACLARA - CHIVOR 1 115 kV | 115 | 32 | 400 | 519 | 480 | 0.208 | 0.4013 | 3.359 | 0.4506 | 1.523 | 1.827 | Str | WIDGEON | 336.4 | 2009-08-01 |  | No
AGUAZUL - YOPAL 1 115 kV | 115 | 25.8 | 400 | 530 | 480 | 0.1736 | 0.4919 | 3.3549 | 0.6043 | 1.3775 | 1.8511 | Str |  | 0 | 2017-07-25 |  | No
LA YOPALOSA - PAZ DE ARIPORO 1 115 kV | 115 | 54.5 | 100 | 530 | 120 | 0.1736 | 0.4919 | 3.3549 | 0.6043 | 1.3775 | 1.8511 | Str |  | 0 | 2022-05-12 |  | No
LA YOPALOSA - SAN LUIS DE PALENQUE 1 115 kV | 115 | 69.8 | 106 | 453 | 180 | 0.2168 | 0.52 | 3.1667 | 0.5713 | 1.4301 | 1.7342 | Str |  | 0 | 2022-11-08 |  | No
LA YOPALOSA - YOPAL 1 115 kV | 115 | 32 | 100 | 530 | 120 | 0.1736 | 0.4919 | 3.3549 | 0.6043 | 1.3775 | 1.8511 | Str |  | 0 | 2022-05-12 |  | No
MORRO - YOPAL 1 115 kV | 115 | 16.1 | 400 | 440 | 480 | 0.1666 | 0.4909 | 1.8269 | 0.323 | 1.3554 | 0.6981 | Str |  | 0 | 2017-11-14 |  | No
MORRO - YOPAL 2 115 kV | 115 | 16.1 | 400 | 440 | 480 | 0.1666 | 0.4909 | 1.8269 | 0.323 | 1.3554 | 0.6981 | Str |  | 0 | 2017-11-14 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) - YOPAL 1 115 kV | 115 | 86 | 720 | 720 | 800 | 0.1063 | 0.4667 | 3.5715 | 0.4112 | 1.5174 | 1.9202 | Str | ACSR | 556.5 | 2001-01-01 |  | No
TOQUILLA - YOPAL 1 115 kV | 115 | 56.6 | 720 | 720 | 800 | 0.1063 | 0.4667 | 3.5715 | 0.4112 | 1.5174 | 1.9202 | Str |  | 0 | 2021-12-30 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. |  | 7.8
LA ROSA - CUBA 1 115 kV | 115 | 7.8 | 480 | 527 | 672 | 0.19 | 0.4976 | 3.403 | 0.3676 | 1.5352 | 1.512 | Str | ACSR, LINNET | 336.4 MCM | 1980-01-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. |  | 92
EL YARUMO - PUERTO CAICEDO 1 115 kV | 115 | 29 | 200 | 365 | 240 | 0.16 | 0.49 | 3.38 | 0.42 | 1.74 | 1.69 | Str |  | 397.5 | 1992-11-30 |  | No
MOCOA (JUNIN) - PUERTO CAICEDO 1 115 kV | 115 | 63 | 200 | 365 | 240 | 0.16 | 0.49 | 3.38 | 0.42 | 1.74 | 1.69 | Str | ACSR | 397.5 | 2000-06-24 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. |  | 17
ARMENIA - TEBAIDA NUEVA 1 115 kV | 115 | 17 | 455 | 455 | 500.5 | 0.17 | 0.5175 | 3.1691 | 0.4301 | 1.5346 | 1.921 | Str |  | 0 | 1998-12-30 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P. |  | 187
GRANADA - SAN JOSE DEL GUAVIARE 1 115 kV | 115 | 187 | 429 | 429 | 429 | 0.2053 | 0.4875 | 3.327 | 0.3172 | 0.885 | 2.3122 | Str |  | 336.4 | 2006-10-06 |  | No
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. |  | 304.86
BARROSO - EL SIETE 1 110 kV | 110 | 28.55 | 400 | 670 | 617 | 0.1208 | 0.4735 | 3.5187 | 0.2885 | 1.6888 | 2.0138 | Str |  | 0 | 2012-11-30 |  | No
CERTEGUI - ISTMINA 1 115 kV | 115 | 25.12 | 200 | 571 | 240 | 0.2081 | 0.4789 | 2.493 | 0.5116 | 1.592 | 1.634 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
EL SIETE - QUIBDO 1 110 kV | 110 | 69.52 | 400 | 660 | 660 | 0.183 | 0.4701 | 3.498 | 0.4865 | 1.583 | 2.013 | Str |  | 0 | 2000-02-03 |  | No
LA VIRGINIA - CERTEGUI 1 115 kV | 115 | 142.23 | 657 | 657 | 657 | 0.2848 | 0.4588 | 2.578 | 0.5883 | 1.572 | 1.671 | Str |  | 0 | 2007-03-29 |  | No
QUIBDO - CERTEGUI 1 115 kV | 115 | 39.44 | 400 | 571 | 571 | 0.2081 | 0.4789 | 2.493 | 0.5116 | 1.592 | 2.493 | Str |  | 0 | 1997-01-01 |  | No
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. |  | 16.62
DIESEL II - JUANCHITO 1 115 kV | 115 | 4.39 | 723.89 | 723.89 | 941.06 | 0.072 | 0.43 | 3.894 | 0.324 | 1.218 | 2.166 | Str |  | 0 | 2021-10-11 |  | No
DIESEL II - JUANCHITO 2 115 kV | 115 | 4.38 | 723.89 | 723.89 | 941.06 | 0.072 | 0.4301 | 3.8944 | 0.324 | 1.2175 | 2.166 | Str |  | 0 | 2022-03-03 |  | No
DIESEL II - SUR (CALI) 1 115 KV | 115 | 3.26 | 723.89 | 723.89 | 941.06 | 0.0899 | 0.3901 | 4.2554 | 0.3928 | 1.5185 | 1.6084 | Str |  | 0 | 2021-06-13 |  | No
GUACHAL - TERMOEMCALI 1 115 kV | 115 | 0.12 | 1390 | 1670 | 1390 | 0.15 | 0.53 | 0 | 1.86 | 1.17 | 0 | Str |  | 0 | 2014-09-06 |  | No
GUACHAL - TERMOEMCALI 2 115 kV | 115 | 0.12 | 1390 | 1670 | 1390 | 0.15 | 1.86 | 0 | 0.53 | 1.17 | 0 | Str |  | 0 | 2014-09-06 |  | No
MELENDEZ - SUR (CALI) 1 115 KV | 115 | 4.35 | 723.89 | 723.89 | 941.06 | 0.0844 | 0.4124 | 4.0136 | 0.4018 | 1.4676 | 1.8099 | Str |  | 0 | 2021-06-07 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. |  | 2690.08
AMAGA - BOLOMBOLO 1 110 kV | 110 | 17.7 | 430.4 | 670 | 670 | 0.1864 | 0.5332 | 3.0695 | 0.4727 | 1.5004 | 2.1359 | Str |  | 0 | 2000-05-19 |  | No
AMAGA - THISPANIA 1 110 kV | 110 | 21.4 | 467 | 654 | 600 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | Str |  | 0 | 2009-06-23 |  | No
AMALFI - EL SALTO (EPM) 1 110 kV | 110 | 23.67 | 504.18 | 504.18 | 655.44 | 0.118 | 0.495 | 3.317 | 0.4416 | 1.363 | 1.784 | Str |  | 0 | 2017-09-11 |  | No
AMALFI - LA CRUZADA 1 110 kV | 110 | 54.25 | 500.22 | 500.22 | 650.29 | 0.118 | 0.495 | 3.317 | 0.439 | 1.359 | 1.784 | Str |  | 0 | 2018-07-19 |  | No
ANCON SUR (EPM) - AMAGA 1 110 kV | 110 | 20 | 430.4 | 670 | 430.4 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | Str |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) - AMAGA 2 110 kV | 110 | 20 | 419.9 | 530 | 419.9 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | Str |  | 0 | 2001-01-06 |  | No
ANCON SUR (EPM) - ANCON SUR (ISA) 1 220 kV | 220 | 0.38 | 1050 | 1250 | 1365 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1989-11-21 |  | No
ANCON SUR (EPM) - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV | 110 | 20.1 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) - ENVIGADO 1 110 kV | 110 | 5.7 | 467 | 667 | 467 | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 110 kV | 110 | 10 | 467 | 667 | 467 | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | 24.64 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 0.053 | 0.486 | 3.464 | 0.227 | 1.835 | 2.308 | Uso |  | 0 | 2017-09-23 |  | No
ANCON SUR (EPM) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | 20 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.4913 | 3.3698 | 0.3215 | 1.4574 | 2.0267 | Uso |  | 0 | 1989-10-01 |  | No
ANCON SUR (ISA) - ANCON SUR (EPM) 2 220 kV | 220 | 0.38 | 1050 | 1250 | 1365 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1989-11-21 |  | No
APARTADO - CAUCHERAS 1 110 kV | 110 | 67.94 | 467 | 661 | 607 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | Str |  | 0 | 2004-12-03 |  | No
APARTADO - URABA 1 110 kV | 110 | 22 | 409.41 | 670 | 409.41 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | Str |  | 0 | 1999-01-01 |  | No
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | 500 | 45.9 | 2500 | 2500 | 3000 | 0.029 | 0.351 | 5.086 | 0.25 | 0.976 | 3.118 | Uso |  | 0 | 2017-05-12 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 110 kV | 110 | 45 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | 44.5 | 915 | 915 | 1190 | 0.0555 | 0.4821 | 3.3812 | 0.3176 | 1.3533 | 2.0015 | Uso |  | 0 | 1999-08-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GIRARDOTA 1 110 kV | 110 | 15.8 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4088 | 1.587 | 1.9472 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUADALUPE IV 1 220 kV | 220 | 51.33 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - GUATAPE 1 220 kV | 220 | 36.6 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1985-09-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | 14.5 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.4804 | 3.4711 | 0.32 | 1.4496 | 1.962 | Uso |  | 0 | 1993-10-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | 53.2 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1985-09-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | 52.1 | 915 | 296 | 920 | 0.056 | 0.4896 | 3.4192 | 0.3314 | 1.5766 | 2.0328 | Uso |  | 0 | 2001-01-06 |  | No
BARROSO - BOLOMBOLO 1 110 kV | 110 | 11.95 | 561 | 670 | 617 | 0.1208 | 0.4735 | 3.5187 | 0.2885 | 1.6888 | 2.0138 | Str |  | 0 | 2012-11-30 |  | No
BELEN (ANTIOQUIA) - EL RODEO 1 110 kV | 110 | 7.1 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1994-01-01 |  | No
BELEN (ANTIOQUIA) - OCCIDENTE 1 110 kV | 110 | 15 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
BELLO - CASTILLA 1 110 kV | 110 | 7.89 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
BELLO - CASTILLA 2 110 kV | 110 | 7.89 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
BELLO - CENTRAL 1 110 kV | 110 | 12.08 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
BELLO - CENTRAL 2 110 kV | 110 | 12.08 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
BELLO - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | 68.2 | 915 | 915 | 1190 | 0.0585 | 0.4895 | 3.3945 | 0.3258 | 1.4584 | 1.9837 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
BELLO - GUAYABAL 1 220 kV | 220 | 22.85 | 1000 | 1004 | 1168.6 | 0.053 | 0.499 | 3.327 | 0.224 | 1.704 | 1.994 | Uso |  | 0 | 2017-09-23 |  | No
BELLO - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | 16 | 915 | 915 | 1190 | 0.0585 | 0.4913 | 3.3698 | 0.3215 | 1.4574 | 2.0267 | Uso |  | 0 | 1999-02-27 |  | No
BELLO - RIOGRANDE 1 110 kV | 110 | 36 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1952-01-01 |  | No
BOLOMBOLO - THISPANIA 1 110 kV | 110 | 4.1 | 467 | 654 | 600 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | Str |  | 0 | 2009-06-23 |  | No
CALDERAS - SAN LORENZO 1 110 kV | 110 | 17.99 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1208 | 0.4678 | 3.5426 | 0.5008 | 1.7812 | 2.0486 | Str |  | 0 | 2014-03-28 |  | No
CALIZAS - SAN LORENZO 1 110 kV | 110 | 49.65 | 467 | 607 | 607 | 0.1287 | 0.4792 | 3.448 | 0.4102 | 1.5682 | 1.86 | Str |  | 0 | 2018-08-03 |  | No
CALIZAS - SAN LORENZO 2 110 kV | 110 | 25.27 | 586 | 765 | 735 | 0.1211 | 0.4864 | 3.3878 | 0.3601 | 1.325 | 1.7517 | Str |  | 0 | 2021-08-13 |  | No
CASA MAQUINAS PORCE III - PORCE III 1 500 kV | 500 | 5.5 | 878 | 970 | 1100 | 0.0218 | 0.3203 | 5.15 | 0.1643 | 0.7348 | 3.41 | Cnx | ACAR | 800 | 2011-06-10 |  | No
CASA MAQUINAS PORCE III - PORCE III 2 500 kV | 500 | 5.6 | 878 | 970 | 1100 | 0.0218 | 0.3203 | 5.15 | 0.1643 | 0.7348 | 3.41 | Cnx | ACAR | 800 | 2011-01-11 |  | No
CAUCASIA - CERROMATOSO 1 110 kV | 110 | 34 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CAUCASIA - CERROMATOSO 2 110 kV | 110 | 34.8 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 2017-07-04 |  | No
CAUCHERAS - CHORODO (FRONTINO) 1 110 kV | 110 | 76.62 | 360 | 661 | 360 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | Str |  | 0 | 2004-12-03 |  | No
CENTRAL - CASTILLA 1 110 kV | 110 | 5.15 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1963-01-01 |  | No
CENTRAL - CASTILLA 2 110 kV | 110 | 5.15 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1963-01-01 |  | No
CENTRAL - GUAYABAL 1 110 kV | 110 | 5.03 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1269 | 0.4499 | 10.7787 | 0.3929 | 1.4927 | 9.3853 | Str |  | 0 | 1963-01-01 |  | No
CENTRAL - GUAYABAL 2 110 kV | 110 | 5.03 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1269 | 0.4499 | 10.7787 | 0.3929 | 1.4927 | 9.3853 | Str |  | 0 | 1963-01-01 |  | No
COCORNA - LA SIERRA (ANTIOQUIA) 1 110 kV | 110 | 28.5 | 613 | 579 | 745 | 0.118 | 0.4882 | 3.3949 | 0.2924 | 1.8135 | 1.9475 | Str |  | 0 | 2017-12-27 |  | No
COCORNA - PUERTO NARE 1 110 kV | 110 | 22.1 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 1996-01-01 |  | No
COLOMBIA - BELEN (ANTIOQUIA) 1 110 kV | 110 | 6.4 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3647 | 1.5645 | 1.8724 | Str |  | 0 | 1994-01-01 |  | No
COLOMBIA - CABAÑAS (MEDELLIN) 1 110 kV | 110 | 12 | 630 | 630 | 819 | 0.075 | 0.4595 | 3.6276 | 0.3637 | 1.6045 | 1.8682 | Str |  | 0 | 2004-06-25 |  | No
COLOMBIA - HORIZONTE 1 110 kV | 110 | 4.5 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
COLOMBIA - OCCIDENTE 1 110 kV | 110 | 10 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
CORDOVA (ANTIOQUIA) - MIRAFLORES 1 110 kV | 110 | 15 | 467 | 611 | 607 | 0.1347 | 0.484 | 3.416 | 0.3969 | 1.5673 | 2.1487 | Str |  | 0 | 1970-01-01 |  | No
CORDOVA (ANTIOQUIA) - ORIENTE 1 110 kV | 110 | 7.9 | 630 | 900 | 819 | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
CORDOVA (ANTIOQUIA) - RIONEGRO 1 110 kV | 110 | 5.8 | 630 | 900 | 819 | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - EL TIGRE 1 110 kV | 110 | 51.3 | 304.43 | 530 | 304.43 | 0.1864 | 0.5332 | 3.0695 | 0.4727 | 1.5004 | 2.1359 | Str |  | 0 | 1981-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - PORCE (EADE) 1 110 kV | 110 | 25 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1342 | 0.4896 | 3.4298 | 0.4089 | 1.587 | 1.9463 | Str |  | 0 | 1999-09-03 |  | No
EL SALTO (EPM) - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | 10.9 | 915 | 296 | 920 | 0.0544 | 0.4917 | 3.3628 | 0.3302 | 1.583 | 2.0127 | Uso |  | 0 | 2001-01-06 |  | No
EL SALTO (EPM) - TRONERAS 1 110 kV | 110 | 2.7 | 320 | 457 | 416 | 0.2356 | 0.5059 | 3.2421 | 0.5007 | 1.5905 | 1.8095 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - YARUMAL II 1 110 kV | 110 | 29 | 467 | 660 | 607 | 0.1171 | 0.4722 | 3.4089 | 0.3693 | 1.5771 | 1.9694 | Str |  | 0 | 2012-01-17 |  | No
EL SALTO (EPM) - ZAMORA 1 110 kV | 110 | 77 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1342 | 0.4896 | 3.4298 | 0.4089 | 1.587 | 1.9463 | Str |  | 0 | 1999-01-01 |  | No
EL TIGRE - LA CRUZADA 1 110 kV | 110 | 26.5 | 467 | 661 | 607 | 0.1174 | 0.4844 | 3.408 | 0.352 | 1.595 | 1.886 | Str |  | 0 | 2012-06-28 |  | No
ENVIGADO - GUATAPE 1 220 kV | 220 | 63.1 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.4843 | 3.4322 | 0.3296 | 1.4554 | 1.9492 | Uso |  | 0 | 1969-01-01 |  | No
ENVIGADO - ITAGUI 1 110 kV | 110 | 5.9 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3541 | 1.5567 | 2.0144 | Str |  | 0 | 1998-08-18 |  | No
ENVIGADO - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | 28.93 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.4804 | 3.4711 | 0.32 | 1.4496 | 1.962 | Uso |  | 0 | 1994-10-28 |  | No
ENVIGADO - ORIENTE 1 220 kV | 220 | 26.4 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.4843 | 3.4322 | 0.3296 | 1.4554 | 1.9492 | Uso |  | 0 | 1988-07-01 |  | No
GIRARDOTA - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | 110 | 19.69 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4043 | 1.5292 | 2.1605 | Str |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
GIRARDOTA - ZAMORA 1 110 kV | 110 | 14.7 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1342 | 0.4896 | 3.4298 | 0.4089 | 1.587 | 1.9463 | Str |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
GUADALUPE IV - EL SALTO (EPM) 1 220 kV | 220 | 8.8 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.4913 | 3.3698 | 0.3215 | 1.4574 | 2.0267 | Uso |  | 0 | 1999-09-02 |  | No
GUADALUPE IV - OCCIDENTE 1 220 kV | 220 | 81.2 | 777 | 777 | 1010 | 0.0535 | 0.4842 | 3.4446 | 0.3248 | 1.4544 | 1.9532 | Uso |  | 0 | 1998-04-01 |  | No
GUADALUPE IV - PORCE II (EEPPM) 1 220 kV | 220 | 2.04 | 915 | 920 | 1190 | 0.0545 | 0.4939 | 3.3792 | 0.3317 | 1.5907 | 2.0218 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUATAPE - CALDERAS 1 110 kV | 110 | 15.15 | 467 | 467 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.3953 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 1976-01-01 |  | No
GUATAPE - MIRAFLORES 1 220 kV | 220 | 51.6 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1978-03-01 |  | No
GUATAPE - ORIENTE 1 220 kV | 220 | 37.9 | 777 | 777 | 1010 | 0.0582 | 0.4843 | 3.4322 | 0.3296 | 1.4554 | 1.9492 | Uso |  | 0 | 1986-07-01 |  | No
GUATAPE - PLAYAS 1 110 kV | 110 | 24.2 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 1988-02-01 |  | No
GUATAPE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | 21.16 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1988-02-01 |  | No
GUAYABAL - ENVIGADO 1 110 kV | 110 | 4.3 | 467 | 667 | 467 | 0.1342 | 0.4374 | 3.8347 | 0.4073 | 1.597 | 1.7548 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
GUAYABAL - POBLADO 1 110 kV | 110 | 3.1 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUAYABAL - SAN DIEGO 1 110 kV | 110 | 5.1 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
HELICONIA - OCCIDENTE 1 230 KV | 230 | 32.45 | 805 | 805 | 1047 | 0.046 | 0.4375 | 3.8825 | 0.3062 | 1.2872 | 2.3618 | Uso |  | 0 | 2020-03-31 |  | No
HIDROMONTAÑITAS - RIOGRANDE 1 110 kV | 110 | 9.77 | 450 | 450 | 480 | 0.208 | 0.4998 | 3.602 | 0.7697 | 1.3002 | 1.8156 | Str |  | 0 | 2012-06-07 |  | No
HISPANIA - THISPANIA 1 110 kV | 110 | 18.7 | 467 | 654 | 600 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | Str |  | 0 | 2009-06-23 |  | No
HORIZONTE - ZAMORA 1 110 kV | 110 | 6.5 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
ITAGUI - EL RODEO 1 110 kV | 110 | 7 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5569 | 2.0071 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
JEPIRACHI - PUERTO BOLIVAR 1 110 kV | 110 | 8.8 | 120 | 663 | 120 | 0.1197 | 0.45 | 3.7172 | 0.4546 | 1.4238 | 2.1707 | Str |  | 0 | 2003-11-17 |  | No
LA CEJA - SONSON 1 110 KV | 110 | 49.1 | 585 | 800 | 618 | 0.1185 | 0.4777 | 3.4705 | 0.4591 | 1.3159 | 2.054 | Str |  | 0 | 2017-08-23 |  | No
MIRAFLORES - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | 110 | 5.13 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1964-01-01 |  | No
MIRAFLORES - SAN DIEGO 1 110 kV | 110 | 4.2 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
MIRAFLORES - SAN DIEGO 2 110 kV | 110 | 4.2 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
MIRAFLORES - VILLA HERMOSA 1 110 kV | 110 | 5 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1964-01-01 |  | No
MORICHE - PUERTO NARE 1 110 kV | 110 | 7.23 | 305 | 440 | 305 | 0.2122 | 0.5096 | 3.235 | 0.4431 | 1.62 | 1.876 | Str |  | 0 | 2012-08-23 |  | No
NUEVA ESPERANZA - GUAVIO 1 230 kV | 230 | 149.12 | 1448 | 1906 | 1882 | 0.0323 | 0.3734 | 4.5147 | 0.3763 | 1.3419 | 2.9261 | Uso |  | 0 | 2017-02-09 |  | No
NUEVA SANTA ROSA - RIOGRANDE 1 110 kV | 110 | 14.63 | 535 | 721 | 535 | 0.1185 | 0.52 | 3.4176 | 0.3743 | 1.5947 | 1.8782 | Str |  | 0 | 2022-01-23 |  | No
NUEVA SANTA ROSA - YARUMAL II 1 110 kV | 110 | 38.4 | 535 | 721 | 535 | 0.1186 | 0.4832 | 3.4153 | 0.3725 | 1.5985 | 1.7925 | Str |  | 0 | 2022-01-23 |  | No
OCCIDENTE - CABAÑAS (MEDELLIN) 1 110 kV | 110 | 5.87 | 630 | 630 | 819 | 0.075 | 0.4595 | 3.6276 | 0.3637 | 1.6045 | 1.8682 | Str |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
OCCIDENTE - LA TASAJERA 1 220 kV | 220 | 23.06 | 805 | 832 | 1047 | 0.0487 | 0.4804 | 3.4711 | 0.32 | 1.4496 | 1.962 | Uso |  | 0 | 1994-05-20 |  | No
OCCIDENTE - SAN JERONIMO 1 110 kV | 110 | 20.62 | 467 | 670 | 467 | 0.1192 | 0.4951 | 3.3922 | 0.4747 | 1.7609 | 1.7387 | Str |  | 0 | 1975-01-01 |  | No
OCCIDENTE - ZAMORA 1 110 kV | 110 | 9 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 1994-01-01 |  | No
ORIENTE - LA CEJA 1 110 kV | 110 | 16.3 | 430.4 | 670 | 430.4 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.3938 | 1.6004 | 1.7425 | Str |  | 0 | 1999-09-16 |  | No
ORIENTE - PLAYAS 1 220 kV | 220 | 54.75 | 777 | 777 | 1010 | 0.0585 | 0.488 | 3.4174 | 0.3297 | 1.4593 | 1.9442 | Uso |  | 0 | 1988-02-01 |  | No
ORIENTE - RIONEGRO 1 110 kV | 110 | 2.1 | 630 | 900 | 819 | 0.0814 | 0.4691 | 3.586 | 0.3557 | 1.5665 | 1.9942 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
PIEDRAS BLANCAS - BELLO 1 110 kV | 110 | 7.19 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
PLAYAS - PUERTO NARE 1 110 kV | 110 | 40.3 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 1964-01-01 |  | No
POBLADO - SAN DIEGO 1 110 kV | 110 | 6.8 | 630 | 900 | 819 | 0.0798 | 0.4594 | 3.6339 | 0.3542 | 1.5568 | 2.0083 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
PUERTO NARE - PUERTO INMARCO 1 110 kV | 110 | 10.2 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 1979-01-01 |  | No
RIO CLARO - CALIZAS 1 110 kV | 110 | 8 | 467 | 607 | 607 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.851 | Str |  | 0 | 2018-08-03 |  | No
RIO CLARO - COCORNA 1 110 kV | 110 | 35.15 | 467 | 667 | 607 | 0.1318 | 0.4842 | 3.395 | 0.3969 | 1.5689 | 1.8512 | Str |  | 0 | 1984-10-11 |  | No
RIOGRANDE - GIRARDOTA 1 110 kV | 110 | 24.5 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4042 | 1.5292 | 2.1579 | Str |  | 0 | 2000-01-12 |  | No
SAN JERONIMO - STA FE DE ANTIOQUIA 1 110 kV | 110 | 17.95 | 467 | 670 | 467 | 0.1267 | 0.4765 | 3.3922 | 0.3456 | 1.4092 | 1.7387 | Str |  | 0 | 1975-01-01 |  | No
SAN LORENZO - SONSON 1 110 kV | 110 | 69.09 | 585 | 800 | 618 | 0.1182 | 0.4779 | 3.4607 | 0.4343 | 1.3462 | 1.8721 | Str |  | 0 | 2018-03-26 |  | No
STA FE DE ANTIOQUIA - CHORODO (FRONTINO) 1 110 kV | 110 | 48 | 360 | 670 | 360 | 0.1287 | 0.4687 | 3.4964 | 0.4089 | 1.5803 | 1.7386 | Str |  | 0 | 1976-01-01 |  | No
VILLA HERMOSA - PIEDRAS BLANCAS 1 110 kV | 110 | 4.13 | 467 | 667 | 607.1 | 0.1318 | 0.4787 | 3.4793 | 0.4062 | 1.576 | 1.9612 | Str |  | 0 | 1970-01-01 |  | No
YARUMAL I - YARUMAL II 1 110 kV | 110 | 0.95 | 240 | 365 | 312 | 0.3498 | 0.5242 | 3.178 | 0.6149 | 1.6088 | 1.7893 | Str |  | 0 | 2012-01-17 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP |  | 1230.02
ARANJUEZ - TORCA 1 115 kV | 115 | 5.01 | 854 | 900 | 930 | 0.0953 | 0.4647 | 3.5426 | 0.3764 | 1.4261 | 2.0392 | Str |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
ARANJUEZ - USAQUEN 1 115 kV | 115 | 5.31 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4647 | 3.551 | 0.4204 | 1.5544 | 2.047 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
AUTOPISTA - CASTELLANA 1 115 kV | 115 | 4.35 | 854 | 900 | 930 | 0.0955 | 0.46 | 3.5808 | 0.3049 | 1.3137 | 1.8947 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
AUTOPISTA - SUBA 1 115 kV | 115 | 6.74 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4607 | 3.5788 | 0.4048 | 1.5786 | 1.8848 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
AUTOPISTA - TORCA 1 115 kV | 115 | 8.84 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4609 | 3.584 | 0.4047 | 1.5795 | 1.8904 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
AUTOPISTA - TORCA 2 115 kV | 115 | 8.8 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4602 | 3.5831 | 0.3043 | 1.3177 | 1.9763 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
AVENIDA PRIMERA - CONCORDIA 1 115 kV | 115 | 3.72 | 800 | 813 | 920 | 0.0939 | 0.4563 | 3.6833 | 0.339 | 1.1974 | 2.311 | Str |  | 0 | 2022-12-18 |  | No
AVENIDA PRIMERA - SAN JOSE 1 115 kV | 115 | 4.34 | 800 | 813 | 920 | 0.0939 | 0.4563 | 3.6833 | 0.339 | 1.1974 | 2.311 | Str |  | 0 | 2022-12-18 |  | No
BACATA - CHIA 1 115 kV | 115 | 21.8 | 800 | 800 | 900 | 0.0689 | 0.4487 | 3.6967 | 0.3694 | 1.46 | 1.9054 | Str |  | 0 | 2007-10-25 |  | No
BACATA - EL SOL 1 115 kV | 115 | 36.07 | 800 | 800 | 900 | 0.077 | 0.4541 | 3.6491 | 0.3875 | 1.4581 | 1.93 | Str |  | 0 | 2007-12-09 |  | No
BACATA - FLORIDA 1 115 kV | 115 | 25.98 | 800 | 813 | 920 | 0.0586 | 0.4365 | 3.3658 | 0.315 | 1.2594 | 1.9486 | Str |  | 0 | 2011-11-05 |  | No
BACATA - SALITRE 1 115 kV | 115 | 28.03 | 800 | 813 | 920 | 0.0726 | 0.4511 | 3.6749 | 0.3777 | 1.4589 | 1.9175 | Str |  | 0 | 2007-12-09 |  | No
BACATA - SUBA 1 115 kV | 115 | 21.42 | 813 | 935 | 976 | 0.0566 | 0.4408 | 3.772 | 0.3424 | 1.4635 | 1.8663 | Str |  | 0 | 2007-10-25 |  | No
BALSILLAS - COLEGIO 1 115 kV | 115 | 24.29 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4715 | 3.5052 | 0.4835 | 1.487 | 2.011 | Str |  | 0 | 1966-01-01 |  | No
BALSILLAS - FACATATIVA 1 115 kV | 115 | 21.03 | 400 | 813 | 460 | 0.0957 | 0.4921 | 3.3441 | 0.4623 | 1.3326 | 2.1119 | Str |  | 0 | 1979-01-01 |  | No
BALSILLAS - FONTIBON 1 115 kV | 115 | 17.88 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4742 | 3.4853 | 0.4932 | 1.4721 | 1.9934 | Str |  | 0 | 1966-01-01 |  | No
BALSILLAS - FONTIBON 2 115 kV | 115 | 17.52 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4644 | 3.5572 | 0.4125 | 1.5346 | 1.9235 | Str |  | 0 | 2018-01-25 |  | No
BALSILLAS - MOSQUERA 1 115 kV | 115 | 4.77 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.4737 | 3.4899 | 0.4358 | 1.4116 | 1.9808 | Str |  | 0 | 1974-01-01 |  | No
BARZALOSA - FLANDES 1 115 kV | 115 | 11.5 | 800 | 813 | 920 | 0.095 | 0.503 | 3.28 | 0.503 | 1.25 | 1.922 | Str |  | 0 | 2022-12-29 |  | No
BARZALOSA - LA GUACA 1 115 kV | 115 | 47.16 | 800 | 813 | 920 | 0.095 | 0.503 | 3.28 | 0.503 | 1.25 | 1.922 | Str |  | 0 | 2022-12-29 |  | No
BOLIVIA - NOROESTE 1 115 kV | 115 | 11.4 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.3683 | 4.5289 | 0.4806 | 1.5463 | 2.5072 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
BOLIVIA - TIBABUYES 1 115 kV | 115 | 3.57 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4653 | 4.5289 | 0.3891 | 1.4621 | 2.2412 | Str |  | 0 | 1977-01-01 |  | No
BOSA - COMPARTIR 1 115 KV | 115 | 8.75 | 800 | 920 | 920 | 0.0935 | 0.4427 | 3.5496 | 0.3332 | 1.2166 | 2.1304 | Str |  | 0 | 2020-04-07 |  | No
BOSA - NUEVA ESPERANZA 2 115 kV | 115 | 16.06 | 800 | 646 | 920 | 0.0936 | 0.457 | 3.6608 | 0.3347 | 1.2552 | 2.1809 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
BOSA - PAVCO 1 115 kV | 115 | 1.13 | 489 | 489 | 562.35 | 0.2138 | 0.4993 | 3.3214 | 0.5717 | 1.6315 | 1.8374 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
BOSA - TUNAL 1 115 kV | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4711 | 3.5068 | 0.4966 | 1.475 | 1.9482 | Str |  | 0 | 1954-01-01 |  | No
CALERA - TORCA 1 115 kV | 115 | 12.27 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.4921 | 3.3422 | 0.465 | 1.3292 | 2.1096 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
CALERA - USAQUEN 1 115 kV | 115 | 17.39 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4719 | 3.4939 | 0.4302 | 1.6176 | 2.0207 | Str |  | 0 | 2002-01-01 |  | No
CALLE51 - CARRERA QUINTA 1 115 kV | 115 | 3.52 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.4481 | 3.6629 | 0.4544 | 1.5765 | 2.0564 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
CALLE51 - CASTELLANA 1 115 kV | 115 | 7.69 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4705 | 3.506 | 0.2734 | 1.1347 | 1.9778 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
CALLE67 - CIRCO 1 115 kV | 115 | 9.74 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4601 | 3.5909 | 0.3509 | 1.3214 | 1.9891 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CALLE67 - LA PAZ (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 10.25 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.4498 | 3.6673 | 0.3485 | 1.3792 | 1.969 | Str |  | 0 | 2004-03-29 |  | No
CANOAS - MUÑA 1 115 kV | 115 | 7.06 | 400 | 813 | 460 | 0.0953 | 0.4582 | 3.5986 | 0.4483 | 1.6241 | 2.0349 | Str |  | 0 | 1969-01-01 |  | No
CAQUEZA - LA REFORMA 1 115 kV | 115 | 41.81 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4903 | 3.3687 | 0.4381 | 1.5933 | 2.168 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CAQUEZA - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 24.11 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.4904 | 3.3689 | 0.4383 | 1.5934 | 2.1692 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CARRERA QUINTA - CONCORDIA 1 115 kV | 115 | 3.99 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4677 | 3.5262 | 0.3265 | 1.3162 | 1.9611 | Str |  | 0 | 1978-01-01 |  | No
CASTELLANA - SALITRE 1 115 kV | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.449 | 3.6885 | 0.3987 | 1.4694 | 2.0779 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CASTELLANA - TORCA 1 115 kV | 115 | 13.08 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4603 | 3.5869 | 0.3038 | 1.3212 | 2.0249 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
CHIA - DIACO 1 115 kV | 115 | 21.19 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.4712 | 3.5074 | 0.4865 | 1.463 | 1.9762 | Str |  | 0 | 2009-03-31 |  | No
CHICALA - COLEGIO 1 115 kV | 115 | 35.06 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4741 | 3.4874 | 0.414 | 1.3393 | 2.0122 | Str |  | 0 | 2002-05-30 |  | No
CHICALA - SALITRE 1 115 kV | 115 | 14.3 | 800 | 813 | 920 | 0.0966 | 0.4779 | 3.5114 | 0.4046 | 1.3266 | 2.0035 | Str |  | 0 | 2002-05-30 |  | No
CIRCO - CONCORDIA 1 115 kV | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.4703 | 3.5249 | 0.2734 | 1.1296 | 1.933 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
CIRCO - CONCORDIA 2 115 kV | 115 | 1.31 | 800 | 813 | 920 | 0.0962 | 0.4719 | 3.4943 | 0.2745 | 1.1341 | 1.9476 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
CIRCO - CONCORDIA 3 115 kV | 115 | 1.51 | 800 | 813 | 920 | 0.0962 | 0.4706 | 3.5352 | 0.4405 | 1.4178 | 1.9149 | Str |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
CIRCO - USME 1 115 kV | 115 | 12.23 | 800 | 813 | 920 | 0.0949 | 0.4761 | 3.3824 | 0.4557 | 1.3274 | 1.9567 | Str |  | 0 | 2006-09-12 |  | No
CIRCO - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 8.79 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4703 | 3.5051 | 0.2729 | 1.1393 | 1.998 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
COLEGIO - LA GUACA 1 115 kV | 115 | 4.53 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.5033 | 3.2772 | 0.5266 | 1.3694 | 2.2872 | Str |  | 0 | 1977-01-01 |  | No
COLEGIO - LAGUNETA 1 115 kV | 115 | 11.71 | 800 | 813 | 920 | 0.0955 | 0.4714 | 3.4998 | 0.4843 | 1.486 | 2.0017 | Str |  | 0 | 1965-01-01 |  | No
COLEGIO - USME 1 115 kV | 115 | 40.8 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.471 | 3.5097 | 0.4902 | 1.48 | 2.0003 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
COMPARTIR - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | 115 | 10.59 | 800 | 920 | 920 | 0.0936 | 0.4452 | 3.5689 | 0.3335 | 1.2233 | 2.1391 | Str |  | 0 | 2020-04-07 |  | No
CONCORDIA - SAN FACON 1 57.5 kV | 57.5 | 5.78 | 600 | 813 | 700 | 0.0956 | 0.454 | 3.661 | 0.3404 | 1.2968 | 1.9634 | Str |  | 0 | 2021-12-31 |  | No
DIACO - TERMOZIPA 1 115 kV | 115 | 1.72 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.471 | 3.4933 | 0.3743 | 1.2854 | 1.9899 | Str |  | 0 | 2009-03-31 |  | No
EL QUIMBO - TESALIA 1 230 kV | 230 | 2.69 | 617.51 | 778 | 1011 | 0.0564 | 0.4871 | 3.4357 | 0.2274 | 1.741 | 2.199 | Uso |  | 0 | 2015-11-16 |  | No
EL QUIMBO - TESALIA 2 230 kV | 230 | 2.69 | 617.51 | 778 | 1011 | 0.0564 | 0.4871 | 3.4357 | 0.2274 | 1.741 | 2.199 | Uso |  | 0 | 2015-11-16 |  | No
EL SOL - REFISAL 1 115 kV | 115 | 1.49 | 400 | 518 | 460 | 0.1729 | 0.5108 | 3.2618 | 0.4875 | 1.7002 | 1.7792 | Str | CU | CU-4/0 | 1963-01-01 |  | No
EL SOL - TENJO 1 115 kV | 115 | 16.58 | 800 | 813 | 920 | 0.0952 | 0.469 | 3.5038 | 0.4217 | 1.5434 | 1.9455 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
EL SOL - TERMOZIPA 1 115 kV | 115 | 6.82 | 800 | 813 | 920 | 0.0959 | 0.4743 | 3.4865 | 0.4922 | 1.4734 | 1.9939 | Str |  | 0 | 1961-01-01 |  | No
EL SOL - TERMOZIPA 2 115 kV | 115 | 6.96 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4606 | 3.5743 | 0.4304 | 1.6315 | 1.9012 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
EL SOL - ZIPAQUIRA 1 115 kV | 115 | 8.48 | 562 | 562 | 646 | 0.1701 | 0.4815 | 3.4168 | 0.4806 | 1.5988 | 1.8282 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
FACATATIVA - VILLETA 1 115 kV | 115 | 27.34 | 400 | 813 | 460 | 0.0958 | 0.492 | 3.3472 | 0.5306 | 1.3949 | 2.1206 | Str |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
FLORIDA - TIBABUYES 1 115 kV | 115 | 4.98 | 800 | 813 | 920 | 0.0584 | 0.4699 | 3.6337 | 0.3347 | 1.3484 | 2.094 | Str |  | 0 | 2011-11-05 |  | No
FONTIBON - SALITRE 1 115 kV | 115 | 6.79 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4702 | 3.5079 | 0.2738 | 1.1303 | 1.96 | Str |  | 0 | 1966-01-01 |  | No
GORGONZOLA - SALITRE 1 57.5 kV | 57.5 | 6.97 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4609 | 3.5979 | 0.4317 | 1.6322 | 1.8284 | Str |  | 0 | 2011-11-14 |  | No
GORGONZOLA - SAN FACON 1 57.5 kV | 57.5 | 3.12 | 600 | 813 | 690 | 0.0955 | 0.438 | 3.7807 | 0.451 | 1.6604 | 2.0358 | Str |  | 0 | 2009-03-09 |  | No
GORGONZOLA - TINDUMIL 1 57.5 kV | 57.5 | 0.03 | 600 | 690 | 700 | 0.0938 | 0.4577 | 3.6076 | 0.3557 | 1.1911 | 2.0929 | Str |  | 0 | 2011-12-18 |  | No
GRAN SABANA - T_LEONA 1 115 KV | 115 | 1.68 | 562 | 562 | 646 | 0.095 | 0.4487 | 3.6999 | 0.3876 | 1.3658 | 2.0554 | Str |  | 0 | 2018-06-24 |  | No
GUAVIO - MAMBITA 1 115 kV | 115 | 5.02 | 200 | 489 | 230 | 0.2143 | 0.5221 | 3.1544 | 0.5087 | 1.4986 | 2.0073 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
GUAVIO - UBALA 1 115 kV | 115 | 18.19 | 200 | 489 | 230 | 0.2138 | 0.5045 | 3.246 | 0.4857 | 1.4703 | 1.8644 | Str |  | 0 | 2008-01-01 |  | No
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | 0.55 | 4067 | 4067 | 4880 | 0.015 | 0.0859 | 0 | 0.0232 | 0.3218 | 0 | Uso |  | 0 | 2002-01-31 |  | No
GUAVIO SUBT DUCTO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | 0.53 | 4067 | 4067 | 4880 | 0.015 | 0.0859 | 0 | 0.0232 | 0.3218 | 0 | Uso |  | 0 | 1980-01-01 |  | No
INDUMIL - TMUÑA II 1 57.5 kV | 57.5 | 0.03 | 300 | 489 | 345 | 0.2164 | 0.4583 | 0 | 0.5092 | 1.8332 | 0 | Str |  | 0 | 2008-01-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) - NUEVA ESPERANZA 1 115 KV | 115 | 23.52 | 800 | 800 | 920 | 0.0921 | 0.4577 | 3.4256 | 0.4343 | 1.3166 | 1.9244 | Str |  | 0 | 2017-07-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) - SALITRE 1 115 kV | 115 | 3.81 | 854 | 900 | 930 | 0.0954 | 0.4608 | 3.5838 | 0.3055 | 1.3146 | 1.8904 | Str |  | 0 | 1954-01-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) - VERAGUAS 1 115 kV | 115 | 6.18 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.471 | 3.5058 | 0.4965 | 1.4745 | 1.9442 | Str |  | 0 | 1954-01-01 |  | No
LAGUNETA - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | 115 | 8.43 | 800 | 800 | 920 | 0.0951 | 0.4698 | 3.5286 | 0.4452 | 1.4007 | 1.9134 | Str |  | 0 | 2017-07-01 |  | No
LAGUNETA - SALTO II (COLEGIO) 1 115 kV | 115 | 3.45 | 800 | 813 | 920 | 0.0958 | 0.4715 | 3.5068 | 0.4968 | 1.4774 | 1.9725 | Str |  | 0 | 1954-01-01 |  | No
MAMBITA - SANTA MARIA 1 115 kV | 115 | 13.35 | 300 | 489 | 345 | 0.214 | 0.5218 | 3.1435 | 0.5008 | 1.5001 | 2.0277 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
MORATO - SALITRE 1 115 kV | 115 | 5.92 | 800 | 813 | 920 | 0.0957 | 0.4703 | 3.5116 | 0.2739 | 1.1311 | 1.9737 | Str |  | 0 | 1957-01-01 |  | No
MORATO - USAQUEN 1 115 kV | 115 | 5.33 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.4642 | 3.5458 | 0.4212 | 1.5524 | 2.1218 | Str |  | 0 | 1982-01-01 |  | No
MOSQUERA - NOROESTE 1 115 KV | 115 | 12.81 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4681 | 3.5154 | 0.4435 | 1.5963 | 1.9278 | Str |  | 0 | 2018-01-25 |  | No
MUZU - SAN CARLOS (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 2.73 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.4638 | 3.5583 | 0.3146 | 1.2632 | 2.1128 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
MUZU - TUNAL 1 115 kV | 115 | 3.97 | 854 | 900 | 930 | 0.0956 | 0.4607 | 3.5807 | 0.4201 | 1.5623 | 1.8856 | Str |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
MUZU - TUNAL 2 115 kV | 115 | 3.91 | 854 | 900 | 930 | 0.0956 | 0.4607 | 3.5807 | 0.4201 | 1.5623 | 1.8856 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
MUZU - VERAGUAS 1 115 kV | 115 | 3.09 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.4646 | 3.5612 | 0.3153 | 1.2632 | 2.0977 | Str |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
MUÑA - NUEVA ESPERANZA 1 115 kV | 115 | 7.94 | 1200 | 1200 | 1380 | 0.0494 | 0.4322 | 3.8951 | 0.302 | 1.1881 | 2.2665 | Str |  | 0 | 2017-07-01 |  | No
MUÑA - SAN CARLOS (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 23.27 | 800 | 813 | 920 | 0.095 | 0.4765 | 3.4957 | 0.4758 | 1.6677 | 1.7479 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
MUÑA II - TMUÑA II 1 57.5 KV | 57.5 | 7.19 | 400 | 489 | 460 | 0.2156 | 0.4613 | 3.6214 | 0.6051 | 1.7289 | 2.3314 | Str |  | 0 | 2018-02-04 |  | No
MUÑA III - MUÑA 1 115 kV | 115 | 2.27 | 800 | 813 | 920 | 0.0953 | 0.4601 | 3.5721 | 0.404 | 1.5779 | 1.8773 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
MUÑA III - SALTO II (COLEGIO) 1 115 kV | 115 | 8.63 | 800 | 813 | 920 | 0.0951 | 0.4757 | 3.5667 | 0.454 | 1.3418 | 1.9617 | Str |  | 0 | 1962-01-01 |  | No
NOROESTE - PORTUGAL 1 115 KV | 115 | 10.37 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4582 | 3.6059 | 0.4352 | 1.5495 | 2.1842 | Str |  | 0 | 2020-11-02 |  | No
NOROESTE - TENJO 1 115 kV | 115 | 15.99 | 800 | 813 | 1000 | 0.0955 | 0.461 | 3.5817 | 0.4029 | 1.5814 | 1.9093 | Str |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
NOROESTE - TERMINAL 1 115 kV | 115 | 23.68 | 800 | 820 | 920 | 0.0955 | 0.4548 | 3.6528 | 0.4178 | 1.4691 | 2.0503 | Str |  | 0 | 2022-08-29 |  | No
NUEVA ESPERANZA - RIO (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 7.8 | 800 | 800 | 920 | 0.0954 | 0.4691 | 3.5215 | 0.4703 | 1.4357 | 2.0026 | Str |  | 0 | 2022-12-11 |  | No
PORTUGAL - TIBABUYES 1 115 KV | 115 | 4.91 | 800 | 813 | 920 | 0.0954 | 0.4582 | 3.6059 | 0.4352 | 1.5495 | 2.1842 | Str |  | 0 | 2020-11-02 |  | No
RIO (BOGOTA) - TECHO 1 115 kV | 115 | 19.1 | 800 | 800 | 920 | 0.0939 | 0.3299 | 0.6355 | 0.4587 | 1.2574 | 2.1493 | Str |  | 0 | 2022-12-11 |  | No
SALITRE - SAN FACON 1 57.5 kV | 57.5 | 10.69 | 600 | 813 | 690 | 0.0955 | 0.4607 | 3.566 | 0.4321 | 1.6307 | 1.8478 | Str |  | 0 | 2009-03-09 |  | No
SALTO I (BOGOTA) - SALTO II (COLEGIO) 1 115 kV | 115 | 0.21 | 400 | 813 | 460 | 0.0931 | 0.447 | 3.55 | 0.4408 | 1.5771 | 1.775 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) 1 115 kV | 115 | 3.73 | 800 | 813 | 920 | 0.0971 | 0.4985 | 3.3043 | 0.2858 | 0.9857 | 2.2705 | Str |  | 0 | 1970-01-01 |  | No
SAN CARLOS (BOGOTA) - VICTORIA (BOGOTA) 2 115 kV | 115 | 4.75 | 800 | 813 | 920 | 0.0971 | 0.4985 | 3.3043 | 0.2858 | 0.9857 | 2.2705 | Str |  | 0 | 2006-09-12 |  | No
SAN JOSE - VERAGUAS 1 115 kV | 115 | 3.32 | 800 | 820 | 920 | 0.0955 | 0.468 | 3.5927 | 0.3265 | 1.3227 | 2.11 | Str |  | 0 | 2021-12-31 |  | No
SAUCES - MUÑA 1 115 kV | 115 | 25.69 | 200 | 350 | 355 | 0.211 | 0.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SESQUILE - TERMOZIPA 1 115 kV | 115 | 19.3 | 400 | 489 | 460 | 0.0952 | 0.4755 | 3.455 | 0.4031 | 1.5528 | 1.8724 | Str |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
SIMIJACA - UBATE 1 115 kV | 115 | 27.2 | 562 | 562 | 646 | 0.1697 | 0.4962 | 3.2979 | 0.484 | 1.5649 | 1.7976 | Str |  | 0 | 1998-02-17 |  | No
SUBA - MORATO 1 115 kV | 115 | 9.48 | 800 | 813 | 920 | 0.0956 | 0.4699 | 3.511 | 0.2737 | 1.1303 | 1.2209 | Str |  | 0 | 2006-01-22 |  | No
TECHO - TERMINAL 1 115 kV | 115 | 4.82 | 800 | 820 | 920 | 0.0955 | 0.4548 | 3.6528 | 0.4178 | 1.4691 | 2.0503 | Str |  | 0 | 2022-08-29 |  | No
TERMOZIPA - GRAN SABANA 1 115 kV | 115 | 2.34 | 562 | 646 | 646 | 0.0952 | 0.4475 | 3.7036 | 0.3952 | 1.3882 | 2.0187 | Str |  | 0 | 2018-06-24 |  | No
TINDUMIL - TMUÑA II 1 57.5 kV | 57.5 | 17.71 | 400 | 440 | 460 | 0.2152 | 0.4597 | 3.61 | 0.4959 | 1.8235 | 1.8711 | Uso |  | 0 | 2011-12-18 |  | No
TINDUMIL - VERAGUAS 1 57.5 kV | 57.5 | 2.88 | 800 | 880 | 920 | 0.0946 | 0.4578 | 3.6091 | 0.3419 | 1.218 | 2.0682 | Str |  | 0 | 2011-12-18 |  | No
TPELDAR - PELDAR 1 115 kV | 115 | 2.43 | 400 | 562 | 460 | 0.1703 | 0.4724 | 3.4808 | 0.5555 | 1.6617 | 2.2687 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
TPELDAR - UBATE 1 115 kV | 115 | 30.57 | 562 | 562 | 646 | 0.1704 | 0.4714 | 3.5001 | 0.5995 | 1.3267 | 2.3276 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
TPELDAR - ZIPAQUIRA 1 115 kV | 115 | 8.62 | 562 | 562 | 646 | 0.1702 | 0.4815 | 3.4147 | 0.4799 | 1.599 | 1.8434 | Str |  | 0 | 1990-01-01 |  | No
TUNAL - VERAGUAS 1 115 kV | 115 | 8.14 | 800 | 800 | 920 | 0.094 | 0.4642 | 3.4592 | 0.4735 | 1.4057 | 1.9197 | Str |  | 0 | 2017-07-01 |  | No
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP |  | 2161.45
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 1 230 kV | 230 | 200.78 | 1040 | 1040 | 1040 | 0.0501 | 0.4956 | 3.3744 | 0.3849 | 1.3291 | 2.1303 | Uso |  | 0 | 2022-12-13 |  | No
ALFEREZ (EEB) - TESALIA 2 230 kV | 230 | 200.78 | 1040 | 1040 | 1040 | 0.0501 | 0.4956 | 3.3744 | 0.3849 | 1.3291 | 2.1303 | Uso |  | 0 | 2022-12-13 |  | No
ALTAMIRA - RENACER 1 230 kV | 230 | 144.52 | 1040 | 1383 | 1798 | 0.0471 | 0.3594 | 4.6335 | 0.3187 | 1.3721 | 2.489 | Uso |  | 0 | 2007-11-27 |  | No
ALTAMIRA - TESALIA 1 230 kV | 230 | 49.7 | 1040 | 1414 | 1414 | 0.0503 | 0.3737 | 4.3884 | 0.4177 | 1.4931 | 2.6248 | Uso |  | 0 | 2014-12-17 |  | No
ARMENIA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | 38.75 | 1000 | 1015 | 1320 | 0.0531 | 0.3624 | 4.6032 | 0.4721 | 1.1991 | 2.5897 | Uso |  | 0 | 2019-06-27 |  | No
ARMENIA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | 64.99 | 1000 | 1015 | 1320 | 0.0608 | 0.4153 | 6.6756 | 0.5019 | 1.3552 | 3.9857 | Uso |  | 0 | 2019-06-27 |  | No
BETANIA - ALTAMIRA 1 230 kV | 230 | 82.59 | 1040 | 1381 | 1795 | 0.0478 | 0.3586 | 4.721 | 0.4193 | 1.5655 | 2.7675 | Uso |  | 0 | 2007-11-27 |  | No
BETANIA - TESALIA 1 230 kV | 230 | 35.74 | 1040 | 1795 | 1381 | 0.0679 | 0.3585 | 4.7452 | 0.4222 | 1.5497 | 2.7818 | Uso |  | 0 | 2014-12-17 |  | No
BOLIVAR - CARTAGENA 2 220 kV | 220 | 20 | 1000 | 1000 | 1028 | 0.0506 | 0.2935 | 1.813 | 0.3483 | 0.8953 | 1.727 | Uso | AAAC | 600 kcmil | 2018-08-03 |  | No
CIRCO - GUAVIO 1 230 kV | 230 | 109.32 | 960 | 1410 | 960 | 0.0367 | 0.3983 | 4.2981 | 0.2884 | 0.923 | 3.348 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
CIRCO - GUAVIO 2 230 kV | 230 | 109.85 | 960 | 1410 | 960 | 0.0366 | 0.3986 | 4.2958 | 0.2885 | 0.924 | 3.3445 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
CIRCO - TUNAL 1 230 kV | 230 | 29.74 | 960 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.4803 | 3.4763 | 0.3719 | 1.3326 | 2.2464 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
CIRCO - NUEVA ESPERANZA 1 230 kV | 230 | 46.16 | 960 | 1410 | 960 | 0.0441 | 0.4763 | 3.4443 | 0.3661 | 1.3024 | 2.1844 | Uso |  | 0 | 2016-05-30 |  | No
GUAVIO - LA REFORMA 1 230 kV | 230 | 81.13 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.0346 | 0.4013 | 4.1507 | 0.3169 | 0.9334 | 2.6383 | Uso |  | 0 | 1994-01-01 |  | No
GUAVIO - SURIA (DELSUR) 1 230 KV | 230 | 94.82 | 1440 | 1620 | 1440 | 0.033 | 0.398 | 4.229 | 0.239 | 0.939 | 2.784 | Uso |  | 0 | 2021-06-13 |  | No
JAMONDINO - PIMAMPIRO 3 230 KV | 230 | 132.03 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4931 | 3.4005 | 0.3055 | 1.4685 | 2.2351 | Uso |  | 0 | 2021-07-11 |  | No
JAMONDINO - PIMAMPIRO 4 230 KV | 230 | 132.03 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4931 | 3.4005 | 0.3055 | 1.4685 | 2.2351 | Uso |  | 0 | 2021-07-11 |  | No
JAMONDINO - TESALIA 1 230 kV | 230 | 263.12 | 690 | 690 | 903 | 0.0523 | 0.3703 | 4.66 | 0.43 | 1.558 | 2.753 | Uso |  | 0 | 2014-12-17 |  | No
LA GUACA - LA MESA 1 230 kV | 230 | 4.71 | 1120 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4793 | 0.3678 | 1.3358 | 2.2314 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
LA GUACA - LA MESA 2 230 kV | 230 | 4.71 | 1120 | 1120 | 1200 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4793 | 0.3678 | 1.3358 | 2.2314 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
LA GUACA - PARAISO 1 230 kV | 230 | 7.64 | 960 | 1410 | 960 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4766 | 0.3743 | 1.3294 | 2.259 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
LA GUACA - PARAISO 2 230 kV | 230 | 7.66 | 960 | 1410 | 960 | 0.0445 | 0.4801 | 3.4766 | 0.3743 | 1.3294 | 2.259 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
LA REFORMA - TUNAL 1 230 kV | 230 | 74.95 | 960 | 1620 | 960 | 0.0341 | 0.392 | 4.2998 | 0.3086 | 0.9254 | 2.6101 | Uso | ACSR | 954 | 1997-11-09 |  | No
LA REFORMA - TUNAL 2 230 kV | 230 | 75.06 | 960 | 1620 | 960 | 0.0341 | 0.392 | 4.2992 | 0.3086 | 0.9254 | 2.6105 | Uso | ACSR | 954 | 2015-11-24 |  | No
MOCOA (JUNIN) - JAMONDINO 1 230 kV | 230 | 75.16 | 690 | 690 | 903 | 0.0876 | 0.5169 | 3.5 | 0.5387 | 1.4049 | 2.251 | Uso |  | 0 | 2007-12-06 |  | No
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 1 230 kV | 230 | 15.57 | 960 | 1410 | 1120 | 0.0434 | 0.47 | 3.3767 | 0.3539 | 1.265 | 2.1342 | Uso |  | 0 | 2016-05-30 |  | No
NUEVA ESPERANZA - PARAISO 2 230 kV | 230 | 15.57 | 960 | 1410 | 1120 | 0.0434 | 0.47 | 3.3767 | 0.3539 | 1.265 | 2.1342 | Uso |  | 0 | 2016-05-30 |  | No
NUEVA ESPERANZA - SAN MATEO (BOGOTA) 1 230 kV | 230 | 29.41 | 960 | 1410 | 960 | 0.044 | 0.4758 | 3.4343 | 0.3636 | 1.2957 | 2.1701 | Uso |  | 0 | 2016-05-30 |  | No
SAN MATEO (BOGOTA) - TUNAL 1 230 kV | 230 | 14.96 | 960 | 1410 | 960 | 0.0444 | 0.4803 | 3.5522 | 0.3706 | 1.3327 | 2.3034 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P. |  | 50.32
CARLOS LLERAS - GIRARDOTA 1 110 kV | 110 | 33.45 | 401.64 | 500 | 500 | 0.1235 | 0.479 | 3.4793 | 0.4367 | 1.4318 | 1.9612 | Str |  | 0 | 2015-09-16 |  | No
ESCUELA DE MINAS - RIONEGRO 1 110 kV | 110 | 16.87 | 335 | 480 | 335 | 0.207 | 0.501 | 1.792 | 0.643 | 1.765 | 1.215 | Cnx |  | 0 | 2019-09-30 |  | No
HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P |  | 38
LA CHORRERA - YARUMAL II 1 110 kV | 110 | 38 | 87.5 | 87.5 | 113.75 | 0.118 | 0.4855 | 3.4084 | 0.2924 | 1.8615 | 1.8732 | Cnx |  | 0 | 2022-05-31 |  | No
INGENIO PROVIDENCIA S.A. |  | 8.9
CERRITO - PROVIDENCIA 1 115 kV | 115 | 8.9 | 400 | 404 | 400 | 0.211 | 0.5074 | 3.121 | 0.5709 | 1.3418 | 1.84 | Cnx |  | 0 | 2009-07-16 |  | No
INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION |  | 295.2
CUESTECITAS - JEPIRACHI 1 110 kV | 110 | 137.8 | 120 | 663 | 120 | 0.1197 | 0.45 | 3.7172 | 0.4546 | 1.4238 | 2.1707 | Str |  | 0 | 2003-11-17 |  | No
MINA INTERCOR - CUESTECITAS 1 110 kV | 110 | 7.7 | 373 | 373 | 373 | 0.1226 | 0.4771 | 3.499 | 0.43 | 1.526 | 2.211 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
MINA INTERCOR - CUESTECITAS 2 110 kV | 110 | 7.7 | 373 | 373 | 373 | 0.1226 | 0.4771 | 3.499 | 0.43 | 1.526 | 2.211 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
PUERTO BOLIVAR - CUESTECITAS 2 110 kV | 110 | 142 | 462 | 462 | 462 | 0.1282 | 0.5092 | 3.449 | 0.646 | 2.118 | 2.272 | Str |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. |  | 11986.35
ALFEREZ (EEB) - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 101.03 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 0.0469 | 0.469 | 3.5726 | 0.3786 | 1.3304 | 2.1836 | Uso |  | 0 | 2014-01-24 |  | No
ALFEREZ (EEB) - YUMBO 1 230 kV | 230 | 24.54 | 1003 | 1003 | 1303.9 | 0.0469 | 0.469 | 3.5726 | 0.3786 | 1.3304 | 2.1836 | Uso |  | 0 | 2014-01-24 |  | No
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 1 230 KV | 230 | 21.27 | 805 | 805 | 1047 | 0.0446 | 0.4149 | 4.0988 | 0.299 | 1.2018 | 2.572 | Uso |  | 0 | 2020-03-31 |  | No
ANCON SUR (EPM) - HELICONIA 2 230 KV | 230 | 22.05 | 1000 | 1000 | 1300 | 0.0493 | 0.3565 | 7.9265 | 0.2828 | 0.9853 | 6.4981 | Uso |  | 0 | 2020-03-31 |  | No
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.4847 | 3.4645 | 0.2674 | 1.1362 | 2.1919 | Uso |  | 0 | 1989-11-21 |  | No
ANCON SUR (ISA) - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | 129.49 | 1000 | 1006 | 1307.8 | 0.0517 | 0.4847 | 3.4644 | 0.2674 | 1.1362 | 2.1919 | Uso |  | 0 | 1989-11-21 |  | No
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 107.04 | 971 | 971 | 1262.3 | 0.0536 | 0.4998 | 3.4209 | 0.2632 | 1.1175 | 2.1723 | Uso |  | 0 | 2006-06-01 |  | No
ANCON SUR (ISA) - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 107.04 | 971 | 971 | 1262 | 0.0536 | 0.4998 | 3.4209 | 0.2632 | 1.1175 | 2.1723 | Uso |  | 0 | 1985-01-01 |  | No
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | 500 | 112.56 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0244 | 0.3187 | 5.1584 | 0.2773 | 1.0817 | 2.6603 | Uso |  | 0 | 2021-03-09 |  | No
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | 500 | 112.59 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0244 | 0.3188 | 5.1583 | 0.2773 | 1.0817 | 2.6602 | Uso |  | 0 | 2021-03-09 |  | No
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | 500 | 109.59 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0248 | 0.3222 | 5.123 | 0.2735 | 1.0839 | 2.6389 | Uso |  | 0 | 2021-03-09 |  | No
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | 500 | 112.8 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0244 | 0.3219 | 5.128 | 0.2731 | 1.0836 | 2.6402 | Uso |  | 0 | 2021-03-09 |  | No
BACATA - NOROESTE 1 230 kV | 230 | 5.46 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0477 | 0.3691 | 4.475 | 0.1909 | 0.9508 | 2.6277 | Uso |  | 0 | 2006-12-14 |  | No
BACATA - NOROESTE 2 230 kV | 230 | 5.7 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0477 | 0.3691 | 4.475 | 0.1909 | 0.9508 | 2.6277 | Uso |  | 0 | 2006-12-14 |  | No
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | 196.92 | 1905 | 1905 | 1905 | 0.0234 | 0.331 | 4.8313 | 0.3841 | 0.9763 | 2.9396 | Uso |  | 0 | 2006-12-29 |  | No
BACATA - TORCA 1 230 kV | 230 | 19.88 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0482 | 0.3841 | 4.29 | 0.2305 | 0.9706 | 2.56 | Uso |  | 0 | 2006-12-14 |  | No
BACATA - TORCA 2 230 kV | 230 | 19.75 | 1489 | 1489 | 1936 | 0.0482 | 0.3841 | 4.29 | 0.2305 | 0.9706 | 2.56 | Uso |  | 0 | 2006-12-14 |  | No
BALSILLAS - LA MESA 1 230 kV | 230 | 27.61 | 1051 | 1051 | 1366 | 0.0496 | 0.5 | 3.4239 | 0.2618 | 1.1025 | 2.2199 | Uso |  | 0 | 1992-12-17 |  | No
BALSILLAS - NOROESTE 1 230 kV | 230 | 13.9 | 1100 | 1100 | 1430 | 0.0524 | 0.5022 | 3.4095 | 0.2745 | 1.1024 | 2.2208 | Uso |  | 0 | 1997-11-09 |  | No
BANADIA - CAÑO LIMON 1 230 kV | 230 | 86.46 | 800 | 844 | 1097 | 0.0683 | 0.5305 | 3.2039 | 0.3016 | 1.0371 | 2.1978 | Uso |  | 0 | 1976-01-01 |  | No
BANADIA - SAMORE 1 230 kV | 230 | 51.2 | 800 | 846 | 1100 | 0.0683 | 0.5304 | 3.2045 | 0.3016 | 1.0374 | 2.1977 | Uso |  | 0 | 1980-01-01 |  | No
BARRANCA - COMUNEROS 1 230 kV | 230 | 10.91 | 809 | 809 | 1052 | 0.0724 | 0.5344 | 3.2164 | 0.4195 | 1.344 | 2.1891 | Uso |  | 0 | 1997-02-27 |  | No
BELEN (CUCUTA) - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 11.95 | 814 | 814 | 1058 | 0.0729 | 0.5368 | 3.2052 | 0.4278 | 1.358 | 2.1902 | Uso |  | 0 | 1980-01-01 |  | No
BETANIA - IBAGUE 1 230 kV | 230 | 206.14 | 895 | 895 | 1164 | 0.0634 | 0.4826 | 3.4235 | 0.3536 | 1.1863 | 2.2058 | Uso |  | 0 | 1994-01-01 |  | No
BETANIA - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 143.96 | 800 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.4684 | 3.6191 | 0.3809 | 1.3354 | 2.1697 | Uso |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
BETANIA - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | 143.96 | 800 | 1340 | 1742 | 0.033 | 0.4684 | 3.6191 | 0.3809 | 1.3354 | 2.1697 | Uso |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
BETANIA - TULUNI 1 230 kV | 230 | 158.09 | 895 | 895 | 1164 | 0.067 | 0.498 | 2.008 | 0.296 | 1.184 | 0.845 | Uso |  | 0 | 2017-03-19 |  | No
BOLIVAR - CARTAGENA 1 220 kV | 220 | 18.3 | 929 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.491 | 3.371 | 0.184 | 1.036 | 1.915 | Uso |  | 0 | 2007-02-17 |  | No
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | 500 | 166.68 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.0237 | 0.3342 | 4.9138 | 0.394 | 0.9783 | 3.0213 | Uso |  | 0 | 2007-03-31 |  | No
BOLIVAR - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 63.21 | 929 | 929 | 1028 | 0.063 | 0.498 | 3.361 | 0.191 | 1.094 | 1.9145 | Uso |  | 0 | 2007-02-17 |  | No
BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | 12.11 | 837 | 837 | 1088 | 0.0714 | 0.5123 | 3.2288 | 0.3937 | 1.359 | 2.1842 | Uso |  | 0 | 1980-01-01 |  | No
CARTAGO - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | 17.55 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.4945 | 3.4585 | 0.2472 | 1.1305 | 2.1893 | Uso |  | 0 | 1999-12-27 |  | No
CARTAGO - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | 17.38 | 984 | 984 | 1279 | 0.0558 | 0.493 | 3.4586 | 0.2698 | 1.1427 | 2.1962 | Uso |  | 0 | 2016-11-30 |  | No
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | 146.72 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.4948 | 3.4606 | 0.2474 | 1.1312 | 2.1906 | Uso |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
CARTAGO - SAN MARCOS (VALLE) 2 230 kV | 230 | 148.43 | 984 | 984 | 1279 | 0.0557 | 0.4943 | 3.4581 | 0.2715 | 1.1464 | 2.1902 | Uso |  | 0 | 2016-11-30 |  | No
CASA DE MAQUINAS JAGUAS - JAGUAS 1 230 kV | 230 | 0.74 | 1174 | 1174 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
CASA DE MAQUINAS JAGUAS - JAGUAS 2 230 kV | 230 | 0.74 | 1174 | 1174 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx |  | 0 | 1998-05-05 |  | No
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 1 230 kV | 230 | 0.46 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.0543 | 0.5239 | 3.1591 | 0.3366 | 1.1684 | 2.1662 | Cnx |  | 0 | 2002-12-01 |  | No
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 2 230 kV | 230 | 0.48 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.054 | 0.4876 | 3.4129 | 0.3371 | 1.2415 | 2.0934 | Cnx |  | 0 | 2002-05-30 |  | No
CASA MAQUINAS MIEL I - MIEL I 3 230 kV | 230 | 0.48 | 998 | 998 | 1297.4 | 0.054 | 0.4876 | 3.4129 | 0.3371 | 1.2415 | 2.0934 | Cnx |  | 0 | 2002-05-30 |  | No
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 2.49 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx |  | 0 | 1998-05-05 |  | No
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 2.49 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx |  | 0 | 1998-05-08 |  | No
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 3 230 kV | 230 | 2.48 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx |  | 0 | 1998-01-01 |  | No
CASA MAQUINAS SAN CARLOS - SAN CARLOS 4 230 kV | 230 | 2.48 | 1142 | 1142 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cnx |  | 0 | 1973-01-01 |  | No
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | 500 | 132.26 | 2500 | 2856 | 3713 | 0.0229 | 0.3234 | 5.1011 | 0.2956 | 1.1025 | 3.3581 | Uso |  | 0 | 1999-09-06 |  | No
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | 500 | 136.3 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0281 | 0.3116 | 5.2405 | 0.2182 | 1.0025 | 2.8588 | Uso |  | 0 | 2022-07-30 |  | No
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | 500 | 141.65 | 1905 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.33 | 5.1337 | 0.3706 | 1.0253 | 3.5164 | Uso |  | 0 | 2010-09-30 |  | No
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | 500 | 245.21 | 2500 | 2857 | 3714 | 0.0247 | 0.3227 | 5.0041 | 0.3297 | 0.9373 | 2.8503 | Uso |  | 0 | 2004-10-31 |  | No
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | 79.1 | 2400 | 2449 | 2668 | 0.0222 | 0.347 | 4.8779 | 0.1948 | 1.3169 | 3.5815 | Uso |  | 0 | 2022-08-06 |  | No
CERROMATOSO - URRA 1 230 kV | 230 | 84.61 | 800 | 881 | 1145 | 0.0614 | 0.5175 | 3.3504 | 0.3581 | 1.4443 | 1.891 | Uso |  | 0 | 1992-11-17 |  | No
CERROMATOSO - URRA 2 230 kV | 230 | 84.64 | 800 | 881 | 1145 | 0.0614 | 0.5175 | 3.3504 | 0.3581 | 1.4443 | 1.891 | Uso |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
CERROMATOSO 3.2 - GECELCA 3.2 1 110 KV | 110 | 14.44 | 1761 | 1761 | 1761 | 0.043 | 0.286 | 5.835 | 0.379 | 0.963 | 3.178 | Cnx |  | 0 | 2017-07-18 |  | No
CERROMATOSO 3.2 - GECELCA 3.2 2 110 KV | 110 | 14.44 | 1761 | 1761 | 1761 | 0.043 | 0.286 | 5.834 | 0.383 | 0.983 | 3.177 | Cnx |  | 0 | 2017-07-18 |  | No
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | 500 | 232.57 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.0281 | 0.3116 | 5.2405 | 0.2182 | 1.0025 | 2.8588 | Uso |  | 0 | 2022-07-30 |  | No
CHINU - MONTERIA (ISA) 1 230 kV | 230 | 65.49 | 1000 | 1000 | 1139.2 | 0.056 | 0.367 | 4.507 | 0.38 | 1.363 | 2.154 | Uso |  | 0 | 2018-12-27 |  | No
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | 500 | 53 | 2400 | 2449 | 2668 | 0.0222 | 0.347 | 4.8779 | 0.1948 | 1.3169 | 3.5815 | Uso |  | 0 | 2022-08-06 |  | No
CHIVOR - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 116.03 | 960 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.4848 | 3.4207 | 0.2899 | 1.1766 | 2.204 | Uso |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
CHIVOR - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 116.03 | 960 | 1021 | 1327 | 0.0496 | 0.4848 | 3.4207 | 0.2899 | 1.1766 | 2.204 | Uso |  | 0 | 1999-12-13 |  | No
CHIVOR - TORCA 1 230 kV | 230 | 102.84 | 960 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.5002 | 3.4186 | 0.2395 | 1.1077 | 2.2018 | Uso |  | 0 | 1993-12-05 |  | No
CHIVOR - TORCA 2 230 kV | 230 | 102.65 | 960 | 1021 | 1040 | 0.0485 | 0.5002 | 3.4186 | 0.2395 | 1.1077 | 2.2018 | Uso |  | 0 | 1993-12-05 |  | No
COMUNEROS - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | 95.24 | 809 | 809 | 1051.7 | 0.0525 | 0.4747 | 3.4314 | 0.209 | 1.0294 | 2.2 | Uso |  | 0 | 1999-03-07 |  | No
COMUNEROS - LA CIRA INFANTAS 1 230 KV | 230 | 17.3 | 300 | 350 | 350 | 0.0751 | 0.4924 | 3.2755 | 0.3168 | 1.3006 | 1.8481 | Cnx |  | 0 | 2010-01-25 |  | No
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | 500 | 73 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.016 | 0.356 | 4.9138 | 0.354 | 1.217 | 3.0213 | Uso | ACAR 1250 (18/19) | 0 | 2019-01-22 |  | No
EL COPEY - VALLEDUPAR 2 220 kV | 220 | 96.13 | 588 | 588 | 764 | 0.073 | 0.497 | 3.3032 | 0.3106 | 1.2969 | 1.8657 | Uso |  | 0 | 2007-05-30 |  | No
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 1 115 kV | 115 | 1.7 | 989 | 989 | 1286 | 0.0646 | 0.4878 | 1.2454 | 0.35 | 1.441 | 1.779 | Str |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
ESMERALDA (ISA) - ESMERALDA (CHEC) 2 115 kV | 115 | 1.7 | 989 | 989 | 1286 | 0.0646 | 0.4878 | 1.2454 | 0.35 | 1.441 | 1.779 | Str |  | 0 | 1991-01-01 |  | No
ESMERALDA - LA ENEA 2 230 kV | 230 | 31.42 | 896 | 896 | 1164.8 | 0.0559 | 0.4671 | 3.5928 | 0.2507 | 1.0847 | 2.3274 | Uso |  | 0 | 2017-11-30 |  | No
ESMERALDA - LA HERMOSA 1 230 kV | 230 | 21.84 | 1045.68 | 1045.68 | 1359.38 | 0.0525 | 0.4729 | 3.5181 | 0.2547 | 1.0621 | 2.3256 | Uso |  | 0 | 1995-12-09 |  | No
ESMERALDA - LA HERMOSA 2 230 kV | 230 | 22.1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.0525 | 0.4729 | 3.5181 | 0.2547 | 1.0621 | 2.3556 | Uso |  | 0 | 2018-11-29 |  | No
ESMERALDA - LA VIRGINIA 1 230 kV | 230 | 23.85 | 985 | 985 | 1280.5 | 0.0557 | 0.4945 | 3.4585 | 0.2472 | 1.1305 | 2.1893 | Uso |  | 0 | 1999-11-03 |  | No
ESMERALDA - LA VIRGINIA 2 230 kV | 230 | 23.85 | 985 | 985 | 1280.5 | 0.0557 | 0.4945 | 3.4585 | 0.2472 | 1.1305 | 2.1893 | Uso |  | 0 | 1999-01-17 |  | No
ESMERALDA - YUMBO 2 230 kV | 230 | 194.21 | 1000 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.4013 | 1.3275 | 2.1592 | Uso |  | 0 | 1998-05-04 |  | No
ESMERALDA - YUMBO 3 230 kV | 230 | 194.16 | 1000 | 1001 | 1301 | 0.0547 | 0.4618 | 3.488 | 0.4013 | 1.3275 | 2.1592 | Uso |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
GUATAPE - JAGUAS 1 230 kV | 230 | 18.65 | 939 | 939 | 1220.7 | 0.0487 | 0.4178 | 2.6362 | 0.3441 | 1.084 | 1.8213 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
GUATAPE - JAGUAS 2 230 kV | 230 | 14.28 | 1023 | 1023 | 1329.9 | 0.0535 | 0.4794 | 3.4585 | 0.2451 | 1.1 | 1.973 | Uso |  | 0 | 1998-07-28 |  | No
GUATAPE - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 35.77 | 1154 | 1154 | 1442 | 0.043 | 0.485 | 3.535 | 0.3889 | 1.348 | 2.1405 | Uso |  | 0 | 1993-01-01 |  | No
GUATAPE - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 35.79 | 1154 | 1154 | 1500.2 | 0.043 | 0.4851 | 3.535 | 0.3887 | 1.348 | 2.1405 | Uso |  | 0 | 1997-11-18 |  | No
GUATAPE - VARIANTE 1 230 kV | 230 | 13.3 | 998 | 998 | 1297 | 0.0575 | 0.4786 | 3.4634 | 0.2829 | 1.0933 | 2.1984 | Uso |  | 0 | 2002-12-01 |  | No
GUATAPE - VARIANTE 2 230 kV | 230 | 13.31 | 998 | 998 | 1297 | 0.0575 | 0.4786 | 3.4634 | 0.2829 | 1.0933 | 2.1984 | Uso |  | 0 | 2002-12-01 |  | No
GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV | 230 | 42.13 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.052 | 0.487 | 3.447 | 0.36 | 1.508 | 2.212 | Uso |  | 0 | 2020-08-28 |  | No
GUATIGUARA - PALENQUE 2 230 KV | 230 | 42.13 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.052 | 0.487 | 3.447 | 0.36 | 1.508 | 2.212 | Uso |  | 0 | 2020-08-28 |  | No
GUATIGUARA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 162.93 | 979 | 979 | 1273 | 0.0543 | 0.4766 | 3.5347 | 0.2658 | 1.2968 | 1.9293 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 142.2 | 830 | 830 | 1079 | 0.0684 | 0.5133 | 3.2286 | 0.409 | 1.3289 | 2.1862 | Uso |  | 0 | 1999-05-24 |  | No
GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 155.26 | 1001 | 1001 | 1301.3 | 0.0501 | 0.4739 | 3.4402 | 0.2965 | 1.1675 | 2.0152 | Uso |  | 0 | 1999-06-02 |  | No
GUATIGUARA - TASAJERO 1 230 kV | 230 | 127.63 | 987 | 987 | 1283 | 0.0541 | 0.4849 | 3.453 | 0.3442 | 1.6191 | 1.9065 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUAVIO - CHIVOR 1 230 kV | 230 | 22.69 | 1021 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.4984 | 3.4422 | 0.396 | 1.3448 | 2.2075 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUAVIO - CHIVOR 2 230 kV | 230 | 22.74 | 1021 | 1021 | 1200 | 0.0521 | 0.4984 | 3.4422 | 0.396 | 1.3448 | 2.2075 | Uso |  | 0 | 1977-05-09 |  | No
GUAVIO - TORCA 1 230 kV | 230 | 82.36 | 1250 | 1372 | 1250 | 0.0331 | 0.4757 | 3.5684 | 0.377 | 1.3221 | 2.2633 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
GUAVIO - TORCA 2 230 kV | 230 | 82.3 | 1250 | 1372 | 1250 | 0.0331 | 0.4757 | 3.5684 | 0.377 | 1.3221 | 2.2633 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 1 230 kV | 230 | 6.7 | 743 | 743 | 906 | 0.036 | 0.256 | 1.6533 | 0.1808 | 0.7131 | 0.8435 | Cnx | ACAR | 900 KCM | 2014-12-20 |  | No
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 2 230 kV | 230 | 6.7 | 743 | 743 | 906 | 0.036 | 0.256 | 1.6533 | 0.1808 | 0.7131 | 0.8435 | Cnx | ACAR | 900 KCM | 2014-12-01 |  | No
HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 3 230 KV | 230 | 6.6 | 743 | 743 | 906 | 0.0724 | 0.5244 | 3.1839 | 0.2125 | 0.952 | 2.2861 | Cnx | ACAR | 900 KCM | 2014-12-20 |  | No
IBAGUE - LA MESA 1 230 kV | 230 | 86.79 | 966 | 966 | 1255.8 | 0.0535 | 0.4827 | 3.4693 | 0.3948 | 1.3741 | 2.1802 | Uso |  | 0 | 1976-01-01 |  | No
IBAGUE - LA MESA 2 230 kV | 230 | 86.66 | 966 | 966 | 1255.8 | 0.0535 | 0.4827 | 3.4693 | 0.3948 | 1.3741 | 2.1802 | Uso |  | 0 | 1990-08-04 |  | No
IBAGUE - TULUNI 1 230 kV | 230 | 102.5 | 895 | 895 | 1164 | 0.066 | 0.494 | 2.024 | 0.271 | 1.142 | 0.876 | Uso |  | 0 | 2017-03-19 |  | No
JAMONDINO - PIMAMPIRO 1 230 KV | 230 | 138.71 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4927 | 3.4008 | 0.2259 | 1.2596 | 2.2537 | Uso |  | 0 | 2021-07-25 |  | No
JAMONDINO - PIMAMPIRO 2 230 KV | 230 | 138.71 | 1118 | 1118 | 1229.8 | 0.049 | 0.4927 | 3.4008 | 0.2259 | 1.2596 | 2.2537 | Uso |  | 0 | 2021-07-25 |  | No
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 189.05 | 800 | 940 | 1222 | 0.0594 | 0.4789 | 3.4978 | 0.4199 | 1.3576 | 2.184 | Uso |  | 0 | 1998-12-31 |  | No
JAMONDINO - SAN BERNARDINO 2 230 kV | 230 | 189.05 | 800 | 940 | 1222 | 0.0594 | 0.4789 | 3.4978 | 0.4199 | 1.3576 | 2.184 | Uso |  | 0 | 1990-08-04 |  | No
JUANCHITO - PAEZ 1 230 kV | 230 | 35.19 | 1003 | 1003 | 1304 | 0.0551 | 0.4777 | 3.4888 | 0.322 | 1.1784 | 2.2004 | Uso |  | 0 | 1971-01-01 |  | No
JUANCHITO - SAN MARCOS (VALLE) 1 230 kV | 230 | 21.9 | 984 | 984 | 1279 | 0.0531 | 0.4787 | 3.4753 | 0.3446 | 1.2804 | 2.1937 | Uso |  | 0 | 1987-01-01 |  | No
LA ENEA - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | 31.42 | 800 | 989 | 1286 | 0.0541 | 0.4933 | 3.4673 | 0.2456 | 1.1294 | 2.1944 | Uso |  | 0 | 1971-01-01 |  | No
LA ENEA - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | 65.91 | 800 | 895 | 1164 | 0.0498 | 0.4898 | 3.4938 | 0.2412 | 1.1527 | 2.206 | Uso |  | 0 | 1971-01-01 |  | No
LA ENEA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | 65.91 | 896 | 896 | 1164.8 | 0.052 | 0.4632 | 3.6178 | 0.2466 | 1.0803 | 2.3376 | Uso |  | 0 | 2017-11-30 |  | No
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | 500 | 168 | 1905 | 2476 | 1905 | 0.016 | 0.356 | 4.9138 | 0.354 | 1.217 | 3.0213 | Uso | ACAR 1250 (18/19) | 0 | 2019-01-22 |  | No
LA MESA - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | 77.2 | 952 | 952 | 1237.6 | 0.0549 | 0.4936 | 3.4631 | 0.2464 | 1.1295 | 2.1925 | Uso |  | 0 | 1997-12-28 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 59.78 | 811 | 811 | 1054.3 | 0.0694 | 0.5455 | 3.3318 | 0.3574 | 1.5136 | 1.9402 | Uso |  | 0 | 1993-12-10 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 1 230 kV | 230 | 100.47 | 984 | 984 | 1279.2 | 0.0544 | 0.4823 | 3.4677 | 0.4261 | 1.4777 | 2.1703 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - PURNIO 2 230 kV | 230 | 100.47 | 984 | 984 | 1279.2 | 0.0544 | 0.4823 | 3.4677 | 0.4261 | 1.4777 | 2.1703 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 30.18 | 812 | 812 | 1015 | 0.0782 | 0.5131 | 3.3288 | 0.3563 | 1.4501 | 1.8987 | Uso |  | 0 | 1996-01-01 |  | No
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | 212.24 | 2000 | 3141 | 4083 | 0.0207 | 0.3155 | 5.2238 | 0.3579 | 1.1073 | 3.1279 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | 500 | 165.78 | 2000 | 3141 | 4083 | 0.0216 | 0.3175 | 5.226 | 0.3588 | 1.1093 | 3.1287 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
LOS PALOS - GUATIGUARA 1 230 kV | 230 | 30.6 | 836 | 836 | 1087 | 0.0615 | 0.4834 | 3.396 | 0.278 | 1.197 | 2.198 | Uso |  | 0 | 1999-05-14 |  | No
LOS PALOS - TOLEDO 1 230 kV | 230 | 79.45 | 800 | 869 | 1130 | 0.0538 | 0.5162 | 3.2908 | 0.2851 | 1.0413 | 2.2205 | Uso |  | 0 | 1997-01-20 |  | No
MALENA - JAGUAS 1 230 kV | 230 | 69.35 | 768 | 811 | 811 | 0.062 | 0.5251 | 3.2566 | 0.4278 | 1.2982 | 2.212 | Uso |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
MALENA - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 8.23 | 768 | 811 | 811 | 0.0709 | 0.5266 | 3.2764 | 0.4135 | 1.3137 | 2.2365 | Uso |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
MIEL I - PURNIO 1 230 kV | 230 | 25.75 | 988 | 988 | 1284.4 | 0.0543 | 0.4822 | 3.4663 | 0.4364 | 1.4973 | 2.1492 | Uso |  | 0 | 2001-08-31 |  | No
MIEL I - PURNIO 2 230 kV | 230 | 25.75 | 988 | 988 | 1284.4 | 0.0543 | 0.4822 | 3.4663 | 0.4364 | 1.4973 | 2.1492 | Uso |  | 0 | 2001-09-27 |  | No
MIEL I - SAN FELIPE 1 230 kV | 230 | 58.73 | 996 | 996 | 1294.8 | 0.0544 | 0.4822 | 3.4677 | 0.4366 | 1.4963 | 2.1704 | Uso |  | 0 | 2001-09-27 |  | No
MIEL I - SAN FELIPE 2 230 kV | 230 | 58.73 | 996 | 996 | 1294.8 | 0.0544 | 0.4822 | 3.4677 | 0.4366 | 1.4963 | 2.1704 | Uso |  | 0 | 2001-09-27 |  | No
MONTERIA (ISA) - URABA 1 230 kV | 230 | 131.6 | 1000 | 1000 | 1139.2 | 0.056 | 0.367 | 4.507 | 0.38 | 1.363 | 2.154 | Uso |  | 0 | 2019-03-18 |  | No
NOROESTE - LA MESA 1 230 kV | 230 | 40.18 | 1000 | 1051 | 1366 | 0.0507 | 0.5007 | 3.4192 | 0.2661 | 1.1025 | 2.2202 | Uso |  | 0 | 1998-02-16 |  | No
NOROESTE - PURNIO 1 230 kV | 230 | 102.61 | 970 | 970 | 1261 | 0.0522 | 0.4587 | 3.5048 | 0.4001 | 1.3271 | 2.1667 | Uso |  | 0 | 1985-10-09 |  | No
NOROESTE - PURNIO 2 230 kV | 230 | 102.52 | 970 | 970 | 1261 | 0.0522 | 0.4587 | 3.5048 | 0.4001 | 1.3271 | 2.1667 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | 160.39 | 887 | 887 | 1153.1 | 0.0649 | 0.5165 | 3.3015 | 0.2937 | 1.0655 | 2.202 | Uso |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 163.71 | 1905 | 1905 | 2476 | 0.0272 | 0.33 | 5.072 | 0.4152 | 0.98 | 3.238 | Uso |  | 0 | 2014-08-22 |  | No
PAEZ - SAN BERNARDINO 1 230 kV | 230 | 117.97 | 800 | 1003 | 1304 | 0.0565 | 0.4762 | 3.5075 | 0.3736 | 1.3003 | 2.1622 | Uso |  | 0 | 1986-07-27 |  | No
PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | 230 | 38.45 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.0519 | 0.4873 | 3.447 | 0.3617 | 1.5127 | 2.2129 | Uso |  | 0 | 2020-08-28 |  | No
PALENQUE - SOGAMOSO 2 230 KV | 230 | 38.45 | 1017 | 1017 | 1100 | 0.0519 | 0.4873 | 3.447 | 0.3617 | 1.5127 | 2.2129 | Uso |  | 0 | 2020-08-28 |  | No
PANAMERICANA - TULCAN 1 138 kV | 138 | 15.49 | 644 | 644 | 837 | 0.12 | 0.5058 | 3.2483 | 0.2404 | 1.2244 | 1.9506 | Uso |  | 0 | 1995-01-01 |  | No
PLAYAS - PRIMAVERA 1 230 kV | 230 | 104.34 | 982 | 982 | 1276.6 | 0.0557 | 0.4774 | 3.4996 | 0.2994 | 1.0319 | 2.045 | Uso |  | 0 | 1999-03-23 |  | No
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | 106.47 | 1905 | 2000 | 2000 | 0.0262 | 0.3295 | 5.1376 | 0.3719 | 1.0257 | 3.5091 | Uso |  | 0 | 2010-09-30 |  | No
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 235.72 | 2400 | 2400 | 2500 | 0.024 | 0.317 | 5.182 | 0.2802 | 1.08 | 2.674 | Uso |  | 0 | 2021-06-05 |  | No
PRIMAVERA - COMUNEROS 1 230 kV | 230 | 111.6 | 810 | 810 | 1053 | 0.0705 | 0.5515 | 3.3305 | 0.3531 | 1.53 | 1.9165 | Uso |  | 0 | 1999-06-17 |  | No
PRIMAVERA - COMUNEROS 2 230 kV | 230 | 101.47 | 809 | 809 | 1051.7 | 0.0727 | 0.5363 | 3.2089 | 0.4255 | 1.3539 | 2.1901 | Uso |  | 0 | 1996-11-04 |  | No
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | 500 | 82.64 | 2500 | 2857 | 3714 | 0.0256 | 0.3248 | 5.0178 | 0.2894 | 0.8128 | 3.0224 | Uso |  | 0 | 1991-12-01 |  | No
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | 500 | 135.67 | 1905 | 1905 | 2476 | 0.0279 | 0.331 | 5.128 | 0.4196 | 0.9801 | 3.371 | Uso |  | 0 | 2014-08-22 |  | No
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 1 230 kV | 230 | 8.21 | 884 | 884 | 1149 | 0.0633 | 0.4828 | 3.4167 | 0.2849 | 1.1079 | 2.189 | Cnx |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
PRIMAVERA - TERMOCENTRO 2 230 kV | 230 | 8.21 | 884 | 884 | 1149 | 0.0633 | 0.4828 | 3.4167 | 0.2849 | 1.1079 | 2.189 | Cnx |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
PURNIO - SAN CARLOS 1 230 kV | 230 | 91.39 | 968 | 968 | 1258.4 | 0.0572 | 0.4609 | 3.487 | 0.4028 | 1.3294 | 2.1594 | Uso |  | 0 | 1985-10-25 |  | No
PURNIO - SAN CARLOS 2 230 kV | 230 | 91.39 | 968 | 968 | 1258.4 | 0.0572 | 0.4795 | 3.487 | 0.3947 | 1.3463 | 2.1592 | Uso |  | 0 | 2001-12-07 |  | No
SABANALARGA - CHINU 1 500 kV | 500 | 182.58 | 2500 | 2850 | 3705 | 0.0312 | 0.3346 | 4.9274 | 0.2957 | 0.9649 | 2.8288 | Uso |  | 0 | 1999-10-25 |  | No
SABANALARGA - CHINU 2 500 kV | 500 | 185.2 | 2375 | 2375 | 3087.5 | 0.0232 | 0.3258 | 5.1401 | 0.2586 | 0.9864 | 3.3838 | Uso |  | 0 | 1989-01-01 |  | No
SAMORE - TOLEDO 1 230 kV | 230 | 44.69 | 868 | 868 | 1128.4 | 0.0682 | 0.5266 | 3.2315 | 0.3002 | 1.0499 | 2.1945 | Uso |  | 0 | 1999-05-07 |  | No
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 1 230 kV | 230 | 30.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.053 | 0.3656 | 4.581 | 0.4087 | 1.1787 | 2.8409 | Uso |  | 0 | 2019-09-16 |  | No
SAN ANTONIO - SOCHAGOTA 2 230 kV | 230 | 30.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.053 | 0.3656 | 4.581 | 0.4087 | 1.1787 | 2.8409 | Uso |  | 0 | 2019-09-16 |  | No
SAN CARLOS - ESMERALDA 1 230 kV | 230 | 194.42 | 970 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.4969 | 3.4411 | 0.2588 | 1.1268 | 2.1818 | Uso |  | 0 | 1971-11-18 |  | No
SAN CARLOS - ESMERALDA 2 230 kV | 230 | 194.42 | 970 | 970 | 1261 | 0.0547 | 0.4969 | 3.4411 | 0.2588 | 1.1268 | 2.1818 | Uso |  | 0 | 1998-12-31 |  | No
SAN FELIPE - LA MESA 1 230 kV | 230 | 77.2 | 952 | 952 | 1237.6 | 0.0549 | 0.4936 | 3.4631 | 0.2464 | 1.1295 | 2.1925 | Uso |  | 0 | 1997-12-30 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - YUMBO 1 230 kV | 230 | 6.3 | 986 | 986 | 1281.8 | 0.0556 | 0.4827 | 3.4647 | 0.2442 | 1.1031 | 2.1932 | Uso |  | 0 | 2002-01-31 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) - OCAÑA 1 230 kV | 230 | 120.57 | 875 | 875 | 1137.5 | 0.0647 | 0.5131 | 3.3254 | 0.292 | 1.0764 | 2.1992 | Uso |  | 0 | 1997-01-26 |  | No
SOCHAGOTA - PAIPA 1 230 kV | 230 | 5.19 | 1237 | 1237 | 1608 | 0.0425 | 0.4741 | 3.4837 | 0.2907 | 1.2028 | 2.2189 | Uso |  | 0 | 1987-01-01 |  | No
SOCHAGOTA - PAIPA 2 230 kV | 230 | 5.19 | 1237 | 1237 | 1608 | 0.0425 | 0.4741 | 3.4837 | 0.2907 | 1.2028 | 2.2189 | Uso |  | 0 | 1987-01-01 |  | No
TASAJERO - LOS PALOS 1 230 kV | 230 | 101.46 | 820 | 820 | 1066 | 0.0678 | 0.5311 | 3.2352 | 0.4143 | 1.3398 | 2.1975 | Uso |  | 0 | 1980-01-01 |  | No
URABA - URRA 1 230 kV | 230 | 51.12 | 800 | 879 | 1143 | 0.0614 | 0.5175 | 3.3504 | 0.3581 | 1.4443 | 1.891 | Uso |  | 0 | 1992-01-01 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P. |  | 45.92
AMALFI - LUZMA I 1 110 kV | 110 | 12.43 | 359.42 | 359.42 | 467.27 | 0.21 | 0.508 | 3.301 | 0.553 | 1.304 | 2.084 | Str |  | 0 | 2017-10-07 |  | No
AMALFI - LUZMA II 1 110 KV | 110 | 12.43 | 359.42 | 359.42 | 467.25 | 0.2 | 0.51 | 3.299 | 0.0536 | 1.385 | 2.076 | Str |  | 0 | 2017-10-07 |  | No
AMOYA - TULUNI 1 115 kV | 115 | 19.56 | 525 | 757 | 560 | 0.181 | 0.4848 | 1.81 | 0.3391 | 1.228 | 0.7562 | Cnx |  | 0 | 2013-05-24 |  | No
PUERTO GAITAN - BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 5 1 115 kV | 115 | 1.5 | 389.87 | 389.87 | 522.14 | 0.243 | 0.494 | 3.431 | 0.583 | 1.515 | 2.187 | Cnx |  | 0 | 2022-09-12 |  | No
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. |  | 14.09
EL MOLINO - SAN LORENZO 1 110 KV | 110 | 2.5 | 457.2 | 457.2 | 457.2 | 0.2121 | 0.4848 | 3.4263 | 0.5376 | 1.459 | 17.303 | Cnx |  | 0 | 2017-04-01 |  | No
SAN MIGUEL - SAN LORENZO 1 110 KV | 110 | 11.59 | 396.7 | 472 | 472 | 0.2003 | 0.5101 | 3.2273 | 0.505 | 1.41 | 1.7884 | Cnx |  | 0 | 2015-12-23 |  | No
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P. |  | 3.2
TERMOFLORES - OASIS 2 110 kV | 110 | 3.2 | 945 | 979 | 979 | 0.0303 | 0.1997 | 6.456 | 0.368 | 1.481 | 1.827 | Str | CU | 1650 | 1999-01-01 |  | No
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P. |  | 27.31
TERMOYOPAL - YOPAL 1 115 kV | 115 | 13.66 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.1007 | 0.4668 | 3.5639 | 0.4031 | 1.3423 | 2.0643 | Cnx |  | 0 | 2004-07-29 |  | Si | Termoyopal 12G3G4G5
TERMOYOPAL - YOPAL 2 115 kV | 115 | 13.65 | 1200 | 1200 | 1200 | 0.1007 | 0.4668 | 3.5639 | 0.4031 | 1.3423 | 2.0643 | Cnx |  | 0 | 2007-04-18 |  | Si | Termoyopal 12G3G4G5
TRANSELCA S.A. E.S.P. |  | 1682.45
BOLIVAR - EL BOSQUE 1 220 kV | 220 | 17.29 | 800 | 800 | 960 | 0.049 | 0.384 | 18.445 | 0.186 | 0.718 | 17.6559 | Uso |  | 0 | 2013-05-27 |  | No
BOLIVAR - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 69.91 | 630 | 813 | 630 | 0.0893 | 0.496 | 3.3541 | 0.3578 | 1.2021 | 2.0784 | Uso |  | 0 | 2007-03-04 |  | No
CARACOLI - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | 13.71 | 839 | 839 | 840 | 0.0802 | 0.486 | 3.4082 | 0.3801 | 1.1741 | 2.1575 | Uso |  | 0 | 2017-12-02 |  | No
CARACOLI - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 30.29 | 1000 | 1000 | 1139 | 0.0581 | 0.3658 | 4.5829 | 0.38 | 1.1499 | 2.3915 | Uso |  | 0 | 2018-02-07 |  | No
CARACOLI - TEBSA 1 220 kV | 220 | 10.14 | 839 | 839 | 840 | 0.0796 | 0.4834 | 3.4332 | 0.3802 | 1.169 | 2.1702 | Uso |  | 0 | 2017-12-02 |  | No
CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | 35.9 | 1000 | 1000 | 1139 | 0.052 | 0.3376 | 18.239 | 0.3382 | 0.9906 | 16.5828 | Uso |  | 0 | 2018-02-07 |  | No
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 1 220 kV | 220 | 2.88 | 787 | 813 | 790 | 0.0892 | 0.4973 | 3.3444 | 0.352 | 1.2115 | 2.0767 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CARTAGENA - TERMOCANDELARIA 2 220 kV | 220 | 2.88 | 787 | 813 | 790 | 0.0892 | 0.4973 | 3.3444 | 0.352 | 1.2115 | 2.0767 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
CERROMATOSO - GECELCA 1 110 kV | 110 | 13.27 | 956 | 1697 | 1244 | 0.0382 | 0.3536 | 4.6829 | 0.4524 | 1.1097 | 2.6576 | Str |  | 0 | 2013-03-23 |  | No
CERROMATOSO - GECELCA 2 110 kV | 110 | 13.27 | 956 | 1697 | 1244 | 0.0382 | 0.3536 | 4.6829 | 0.4524 | 1.1097 | 2.6576 | Str |  | 0 | 2013-03-23 |  | No
CUESTECITAS - SAN JUAN (SAMPI) 1 220 kV | 220 | 70.22 | 598 | 813 | 717 | 0.0675 | 0.506 | 3.2795 | 0.3534 | 1.3967 | 2.1738 | Uso |  | 0 | 2021-12-31 |  | No
EL BOSQUE - TERNERA 1 220 kV | 220 | 25.69 | 630 | 830 | 756 | 0.0602 | 0.452 | 13.5127 | 0.202 | 0.86 | 12.5555 | Uso |  | 0 | 2013-05-27 |  | No
EL COPEY - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | 90.8 | 598 | 818 | 598 | 0.0897 | 0.5157 | 3.2292 | 0.4409 | 1.1543 | 2.2766 | Uso |  | 0 | 1978-01-01 |  | No
EL RIO - TEBSA 1 220 kV | 220 | 7.37 | 1005 | 1306 | 1005 | 0.0882 | 0.1348 | 94.53 | 0.138 | 0.0956 | 119.82 | Uso |  | 0 | 2022-11-22 |  | No
EL RIO - TERMOFLORES 1 220 kV | 220 | 8.15 | 1005 | 1306 | 1005 | 0.0882 | 0.1349 | 94.55 | 0.1379 | 0.096 | 110.22 | Uso |  | 0 | 2022-11-22 |  | No
FUNDACION - EL COPEY 1 220 kV | 220 | 49.41 | 598 | 815 | 718 | 0.0897 | 0.5157 | 3.2292 | 0.4409 | 1.1543 | 2.2766 | Uso |  | 0 | 1978-01-01 |  | No
FUNDACION - RIO CORDOBA 1 220 kV | 220 | 62.56 | 656 | 813 | 787 | 0.074 | 0.4878 | 3.379 | 0.4233 | 1.1672 | 2.142 | Uso | AAAC Greeley | 927 Kcmil | 2017-12-05 |  | No
FUNDACION - RIO CORDOBA 2 220 kV | 220 | 62.56 | 656 | 656 | 787 | 0.074 | 0.4878 | 3.379 | 0.4223 | 1.1672 | 2.142 | Uso |  | 0 | 2018-01-03 |  | No
FUNDACION - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 93.5 | 656 | 813 | 787 | 0.0897 | 0.5157 | 3.2249 | 0.4408 | 1.1552 | 2.2218 | Uso |  | 0 | 1978-01-01 |  | No
FUNDACION - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 91.15 | 971 | 988 | 988 | 0.0896 | 0.496 | 3.3609 | 0.3705 | 1.1915 | 2.1078 | Uso |  | 0 | 1999-03-23 |  | No
FUNDACION - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | 91.2 | 848 | 957 | 1017 | 0.0896 | 0.496 | 3.3609 | 0.3705 | 1.1915 | 2.1078 | Uso |  | 0 | 2004-10-31 |  | No
GUAJIRA - CUESTECITAS 1 220 kV | 220 | 95.45 | 630 | 813 | 722 | 0.0897 | 0.4911 | 3.3929 | 0.4766 | 1.164 | 2.2498 | Uso |  | 0 | 1993-08-16 |  | No
GUAJIRA - CUESTECITAS 2 220 kV | 220 | 95.45 | 630 | 813 | 722 | 0.0897 | 0.4911 | 3.3929 | 0.4766 | 1.164 | 2.2498 | Uso |  | 0 | 1984-01-01 |  | No
GUAJIRA - SANTA MARTA 2 220 kV | 220 | 91.51 | 656 | 813 | 787 | 0.0897 | 0.4935 | 3.3982 | 0.4145 | 1.2377 | 2.2781 | Uso |  | 0 | 1983-01-01 |  | No
GUAJIRA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | 81.47 | 656 | 813 | 787 | 0.0896 | 0.4935 | 3.32 | 0.4149 | 1.2383 | 1.954 | Uso |  | 0 | 2013-08-27 |  | No
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 45.28 | 840 | 839 | 840 | 0.0818 | 0.4934 | 3.3537 | 0.3787 | 1.1927 | 2.1214 | Uso |  | 0 | 1999-05-18 |  | No
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 43.34 | 971 | 989 | 989 | 0.0647 | 0.4851 | 3.4299 | 0.3197 | 1.1063 | 2.2083 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
NUEVA BARRANQUILLA - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | 43.34 | 971 | 989 | 989 | 0.0647 | 0.4851 | 3.4299 | 0.3197 | 1.1063 | 2.2083 | Uso |  | 0 | 2001-01-01 |  | No
SABANALARGA - TERNERA 2 220 kV | 220 | 80.18 | 630 | 813 | 630 | 0.0893 | 0.496 | 3.3541 | 0.3578 | 1.2021 | 2.0784 | Uso |  | 0 | 1972-01-01 |  | No
SAN JUAN (SAMPI) - VALLEDUPAR 1 220 kV | 220 | 51.57 | 598 | 813 | 717 | 0.0664 | 0.4988 | 3.2406 | 0.3477 | 1.3873 | 1.9903 | Uso |  | 0 | 2021-12-31 |  | No
SANTA MARTA - RIO CORDOBA 1 220 kV | 220 | 22.39 | 656 | 813 | 787 | 0.0737 | 0.4877 | 3.379 | 0.4229 | 1.1672 | 2.142 | Uso | AAAC Greeley | 927 Kcmil | 2017-12-05 |  | No
SANTA MARTA - RIO CORDOBA 2 220 kV | 220 | 22.38 | 656 | 656 | 787 | 0.0737 | 0.4877 | 3.379 | 0.4229 | 1.1672 | 2.142 | Uso |  | 0 | 2018-01-03 |  | No
SANTA MARTA - TERMOCOL 1 220 kV | 220 | 11.56 | 656 | 813 | 787 | 0.0887 | 0.4934 | 3.32 | 0.4172 | 1.2423 | 1.954 | Uso |  | 0 | 2013-08-27 |  | No
TEBSA - SABANALARGA 1 220 kV | 220 | 38.42 | 630 | 813 | 630 | 0.0897 | 0.496 | 3.3608 | 0.4084 | 1.2408 | 2.1048 | Uso |  | 0 | 1997-04-06 |  | No
TEBSA - SABANALARGA 2 220 kV | 220 | 38.42 | 630 | 813 | 630 | 0.0897 | 0.496 | 3.3608 | 0.4084 | 1.2408 | 2.1048 | Uso |  | 0 | 1975-01-01 |  | No
TEBSA - SABANALARGA 3 220 kV | 220 | 38.5 | 840 | 839 | 840 | 0.0817 | 0.4932 | 3.3537 | 0.3596 | 1.1645 | 2.1214 | Uso |  | 0 | 1986-01-01 |  | No
TERMOCANDELARIA - TERNERA 1 220 kV | 220 | 3.12 | 787 | 813 | 790 | 0.0896 | 0.4955 | 3.3608 | 0.3396 | 1.1377 | 2.1048 | Uso |  | 0 | 2000-05-24 |  | No
TERMOCANDELARIA - TERNERA 2 220 kV | 220 | 3.12 | 787 | 813 | 790 | 0.0896 | 0.4955 | 3.3608 | 0.3396 | 1.1377 | 2.1048 | Uso |  | 0 | 2000-06-24 |  | No
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 1 220 kV | 220 | 7.4 | 840 | 890 | 890 | 0.0885 | 0.4658 | 3.5795 | 0.2591 | 1.6223 | 2.1053 | Uso |  | 0 | 1999-05-14 |  | No
TERMOFLORES - NUEVA BARRANQUILLA 2 220 kV | 220 | 7.4 | 840 | 890 | 890 | 0.0885 | 0.4658 | 3.5795 | 0.2591 | 1.6223 | 2.1053 | Uso |  | 0 | 1999-06-02 |  | No
VATIA S.A. E.S.P. |  | 12
FLORIDA (CAUCA) - PRINCIPAL (POPAYAN) 1 115 kV | 115 | 12 | 200 | 340 | 220 | 0.3697 | 0.5702 | 1.613 | 0.6593 | 1.6408 | 1.008 | Cnx | ACSR | 4/0 | 1975-01-01 |  | No