## 20230104_103104_excel_document
DETALLE DE TRANSFORMADORES
Fecha del reporte: 04 de enero de 2023
AGENTE OPERADOR/TRASFORMADOR | CAPACIDAD ALTA | CAPACIDAD MEDIA | CAPACIDAD BAJA | IMPEDANCIA HL | IMPEDANCIA HM | IMPEDANCIA ML | TIPO | USO | CLASE | SOBRECARGA | FECHA DE | OBSERVACIONES | ACTIVO COMPARTIDO | ACUERDO
| (MVA) | (MVA) | (MVA) | (%) | (%) | (%) |  |  |  |  | ENTRADA
AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P.
CHIVOR G1 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 16.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1977-07-25 |  | No
CHIVOR G2 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 16.8 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1977-07-05 |  | No
CHIVOR G3 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 16.3 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1977-08-13 |  | No
CHIVOR G4 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 16.17 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1977-05-28 |  | No
CHIVOR G5 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 17 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1982-02-03 |  | No
CHIVOR G6 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 17.1 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1982-02-10 |  | No
CHIVOR G7 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 17.1 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1982-02-21 |  | No
CHIVOR G8 162 MVA 230/13.8 kV | 162 | 0 | 162 | 17.07 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1982-03-01 |  | No
TUNJITA 1 G12 25 MVA 115/13.8 KV | 25 | 0 | 25 | 14.81 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 120% por 30 minutos | 2016-06-30 |  | No
AIR- E S.A.S. E.S.P.
BARANOA 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 35 | 30 | 21.82 | 12.87 | 9.4 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2010-09-26 |  | No
CARACOLI 1 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 12.96 | 0 | 0 | B | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-04-22 |  | No
CARACOLI 2 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 12.99 | 0 | 0 | B | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-04-22 |  | No
CENTRO (BARRANQUILLA) 1 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 19.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
CENTRO (BARRANQUILLA) 2 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 19.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
CIENAGA 1 50 MVA 110/13.8/(6.9) kV | 50 | 50 | 12.5 | 12.8 | 6.1 | 2.25 | T | Str | C | 105 % por 60 minutos | 1998-01-01 |  | No
CIENAGA 2 50 MVA 110/13.8/(6.9) kV | 50 | 50 | 12.5 | 12.92 | 6.1 | 2.25 | T | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-01-22 |  | No
CORDIALIDAD 1 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 12.33 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
CORDIALIDAD 2 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 12.51 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2019-02-25 |  | No
EL RIO 5 125 MVA 110/34.5 kV | 125 | 0 | 125 | 11.33 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 1972-01-01 |  | No
GAIRA 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 30 | 30 | 11.94 | 6.31 | 5.15 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LAS FLORES 1 50 MVA 110/34.5 kV | 50 | 0 | 50 | 13.9 | 0 | 0 | B | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
LAS FLORES 2 50 MVA 110/34.5 kV | 50 | 0 | 50 | 13.9 | 0 | 0 | B | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
LIBERTADOR 1 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 11.93 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1991-01-01 |  | No
LIBERTADOR 2 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 11.91 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2009-02-15 |  | No
MAICAO 1 25 MVA 110/13.8 kV | 25 | 0 | 25 | 8.72 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1990-01-01 |  | No
MAICAO 2 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 10.97 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-12-06 |  | No
MALAMBO 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 20 | 40 | 20.3 | 6.63 | 3.06 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1994-01-01 |  | No
MALAMBO 3 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 20 | 40 | 21.06 | 6.68 | 3.16 | T | Str | C | 107 % por 30 minutos | 2014-06-09 |  | No
MANZANARES (MAGDALENA) 1 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 12.07 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1972-01-01 |  | No
MANZANARES (MAGDALENA) 2 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 11.88 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2010-10-18 |  | No
NORTE 1 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 11.94 | 0 | 0 | B | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-03-04 |  | No
NORTE 2 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 11.97 | 0 | 0 | B | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-03-04 |  | No
NUEVA BARRANQUILLA 1 30 MVA 220/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | T | Cnx | C | 100% | 1999-05-03 |  | No
OASIS 1 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 19.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
OASIS 2 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 19.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
RIO CORDOBA 1 33 MVA 110/34.5/13.8 kV | 33 | 21 | 15 | 10.18 | 8.16 | 3.97 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
RIOHACHA 1 30 MVA 115/34.5/13.2 kV | 30 | 10 | 25 | 16.57 | 4.19 | 2.25 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 1978-01-01 |  | No
RIOHACHA 2 20 MVA 110/34.5/13.8 kV | 20 | 10 | 13.3 | 9.8 | 6.58 | 2.25 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1978-01-01 |  | No
RIOHACHA 3 20 MVA 110/34.5/(13.8) kV | 20 | 10 | 13.3 | 9.8 | 6.58 | 2.25 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-12-06 |  | No
RIOHACHA 4 30 MVA 110/13.8/6.9 kV | 30 | 30 | 10 | 6.96 | 12.6 | 1.76 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-12-06 |  | No
RIOHACHA 5 20 MVA 115/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 12.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 110 % por 15 minutos | 2022-06-26 |  | No
SALAMINA (MAGDALENA) 1 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 10 | 6.79 | 6.67 | 2.74 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
SAN JUAN 1 20 MVA 110/34.5/13.8 kV | 20 | 14 | 6 | 5.81 | 13.42 | 13.73 | T | Str | C | 105 % por 60 minutos | 1978-01-01 |  | No
SAN JUAN 2 50 MVA 110/34.5/13.8 kV | 50 | 35 | 15 | 5.5 | 13 | 12.51 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2013-10-06 |  | No
SILENCIO - RESERVA 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 60 | 24.17 | 12.62 | 9.35 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
SILENCIO - RESERVA 1 60 MVA 66/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 60 | 24.17 | 12.62 | 9.35 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SILENCIO 4 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 60 | 24.24 | 12.58 | 9.36 | T | Str | C | 120 % por 60 minutos | 1972-01-01 |  | No
SILENCIO 5 70 MVA 110/34.5 kV | 70 | 0 | 70 | 12.5 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1972-01-01 |  | No
TEBSA 1 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 20 | 8.5 | 11.27 | 6.14 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
TEBSA 5 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 20 | 4.95 | 10.45 | 2.57 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2019-06-13 |  | No
UNION (ATLANTICO) 1 50 MVA 110/13.8/(6.9) kV | 50 | 50 | 12.5 | 7.93 | 20.05 | 2.02 | T | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-06-21 |  | No
UNION (ATLANTICO) 2 50 MVA 110/13.8/(6.9) kV | 50 | 50 | 12.5 | 7.93 | 19.73 | 2.02 | T | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-06-21 |  | No
UNION (ATLANTICO) 3 50 MVA 110/13.8/(6.9) kV | 50 | 50 | 12.5 | 7.93 | 20.13 | 2.02 | T | Str | C | 105 % por 60 minutos | 2022-06-21 |  | No
UNION (ATLANTICO) 6 125 MVA 110/34.5 kV | 125 | 0 | 125 | 11.33 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 1972-01-01 |  | No
VEINTE DE JULIO 1 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 17.52 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
VEINTE DE JULIO 2 50 MVA 110/13.8 kV | 50 | 0 | 50 | 17.52 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
VEINTE DE JULIO 3 30 MVA 110/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 10.84 | 8.63 | 2.77 | B | Str | C | 110 % por 30 minutos | 2019-10-23 |  | No
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
BAYUNCA 1 60 MVA 66/34.5/13.8 kV | 60 | 36 | 24 | 3.94 | 6.71 | 10.72 | T | Str | C |  | 1971-01-01 |  | No
BOCAGRANDE - RESERVA 1 20 MVA 66/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 12.18 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
BOCAGRANDE 1 33 MVA 66/13.8/7.84 kV | 33 | 33 | 6.3 | 8.59 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1986-01-01 |  | No
BOCAGRANDE 2 33 MVA 66/13.8/7.8 kV | 33 | 33 | 6.3 | 8.55 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1978-01-01 |  | No
BOSTON 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 30 | 35 | 25.35 | 10.67 | 9.22 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1991-01-01 |  | No
CALAMAR 1 12 MVA 66/34.5/13.8 kV | 12 | 12 | 4 | 4.82 | 8.46 | 1.6 | T | Str | C |  | 1997-01-01 |  | No
CALAMAR 2 12 MVA 66/34.5/13.8 kV | 12 | 12 | 4 | 4.88 | 8.38 | 1.55 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-02-21 |  | No
CERETE 3 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 30 | 10 | 12.17 | 3.85 | 9.46 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2021-03-03 |  | No
CERETE 4 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 30 | 10 | 12.15 | 3.85 | 9.46 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2021-03-03 |  | No
CHAMBACU 1 50 MVA 66/13.8/4.61 kV | 50 | 50 | 16.66 | 12.42 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1978-01-01 |  | No
CHAMBACU 2 50 MVA 66/13.8/7.6 kV | 50 | 50 | 16.66 | 11.44 | 0 | 0 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1978-01-01 |  | No
CHINU PLANTA 1 60 MVA 110/34.5 kV | 60 | 60 | 20 | 11 | 10.8 | 25.3 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1982-01-01 |  | No
CHINU PLANTA 3 60 MVA 110/34.5/(10) kV | 60 | 60 | 20 | 3.48 | 10.8 | 8.42 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-04-27 |  | No
CODAZZI (CESAR) 1 25 MVA 110/34.5/13.8 kV | 25 | 15 | 12 | 8.4 | 6 | 3.06 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1980-01-01 |  | No
CODAZZI (CESAR) 2 25 MVA 110/34.5/13.8 KV | 25 | 15 | 12 | 8.57 | 6.13 | 3.23 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-06-14 |  | No
COSPIQUE 1 20 MVA 66/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 9.24 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1958-01-01 |  | No
COVEÑAS 1 60 MVA 110/34.5/5.84 kV | 60 | 60 | 11.55 | 10.83 | 0 | 0 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
COVEÑAS 3 60 MVA 110/34.5/6.82 kV | 60 | 60 | 20 | 10.94 | 6.05 | 1.76 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-03-14 |  | No
EL BANCO 1 45 MVA 110/34.5/13.8 kV | 45 | 30 | 15 | 8.9 | 8.4 | 4.42 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
EL BOSQUE 1 20 MVA 66/13.8/9.7 kV | 20 | 20 | 8 | 12.45 | 8.77 | 7.39 | T | Str | C |  | 1969-01-01 |  | No
EL BOSQUE 2 33 MVA 66/13.8/7.89 kV | 33 | 33 | 6 | 8.59 | 13.86 | 11.67 | T | Str | C |  | 1969-01-01 |  | No
EL BOSQUE 3 30 MVA 66/13.8/7.6 kV | 30 | 30 | 10 | 12.56 | 8.77 | 7.6 | T | Str | C |  | 1969-01-01 |  | No
EL BOSQUE 4 150 MVA 220/66 kV | 150 | 0 | 150 | 9.96 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2013-05-31 |  | No
EL CARMEN 1 60 MVA 110/66/13.8 kV | 60 | 45 | 20 | 9.3 | 12.5 | 2.6 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
EL PASO 1 50 MVA 110/34.5/13.8 kV | 50 | 30 | 20 | 18.93 | 11.4 | 5.69 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
GAMBOTE 1 20 MVA 66/13.8/4.2 kV | 20 | 20 | 6.67 | 12.45 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 2013-07-13 |  | No
GAMBOTE 2 20 MVA 66/13.8/(13.8) kV | 20 | 20 | 6.66 | 12.35 | 7.29 | 2.07 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-12-29 |  | No
GAMBOTE 3 12 MVA 66/34.5/13.8 kV | 12 | 12 | 4 | 2.76 | 14.24 | 0 | T | Str | C |  | 1984-01-01 |  | No
LA JAGUA 1 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 10 | 6.74 | 6.81 | 2.58 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
LA JAGUA 2 30 MVA 110/34.5/13.8 KV | 30 | 20 | 10 | 6.61 | 6.81 | 2.59 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-03-03 |  | No
LA LOMA 1 50 MVA 110/34.5/13.8 kV | 50 | 30 | 20 | 12.43 | 11.62 | 3.88 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2019-12-09 |  | No
LA MOJANA 1 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 10 | 9.31 | 11.42 | 2.89 | T | Str | C |  | 2021-10-01 |  | No
MAGANGUE 1 33 MVA 110/34.5/13.8 kV | 33 | 14 | 26 | 8.32 | 6.81 | 3.56 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
MAGANGUE 2 60 MVA 110/66/13.8 kV | 60 | 45 | 20 | 9.3 | 12.5 | 2.6 | T | Cnx | C | 100% | 2021-11-29 |  | No
MAMONAL 1 33 MVA 66/13.8/8.8 kV | 33 | 33 | 6.3 | 13.8 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1983-01-01 |  | No
MAMONAL 2 33 MVA 66/13.8/8.8 kV | 33 | 33 | 6.3 | 12.9 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1983-01-01 |  | No
MANZANILLO 3 30 MVA 66/13.8/(6.9) kV | 30 | 30 | 10 | 12.26 | 6.89 | 1.81 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-12-30 |  | No
MANZANILLO 4 30 MVA 66/13.8/(6.9) kV | 30 | 30 | 10 | 6.89 | 12.39 | 1.81 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-04-07 |  | No
MEMBRILLAL 1 35 MVA 66/13.8 kV | 35 | 0 | 35 | 11.19 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1971-01-01 |  | No
MEMBRILLAL 2 33 MVA 66/13.8/(7.89) kV | 33 | 33 | 11 | 2.87 | 8.61 | 2.87 | T | Str | C |  | 2014-06-01 |  | No
MOMPOX 1 45 MVA 110/34.5/13.8 kV | 45 | 30 | 25 | 9.7 | 12.5 | 23.7 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
MONTERIA 1 40 MVA 110/34.5/13.8 kV | 40 | 15 | 35 | 14.1 | 13 | 5.9 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
MONTERIA 2 40 MVA 110/34.5/13.8 kV | 40 | 15 | 35 | 14.1 | 12.9 | 5.9 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
NUEVA COSPIQUE 1 50 MVA 110/13.8/6.9 kV | 50 | 50 | 16.67 | 12.74 | 0 | 0 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-12-07 |  | No
NUEVA COSPIQUE 2 50 MVA 110/13.8/6.9 kV | 50 | 50 | 16.67 | 12.72 | 0 | 0 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-12-07 |  | No
NUEVA COSPIQUE 3 20 MVA 110/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 9.96 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2007-01-01 |  | No
NUEVA COSPIQUE 4 30 MVA 110/13.8/7.69 kV | 30 | 30 | 10 | 12.2 | 6.48 | 1.72 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2016-11-15 |  | No
NUEVA MONTERIA 3 50 MVA 110/34.5/13.8 kV | 50 | 15 | 35 | 10.24 | 7.74 | 2.63 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2021-09-14 |  | No
PLANETA RICA 1 50 MVA 110/34.5/(13.8) kV | 50 | 40 | 15 | 7.32 | 12.63 | 1.86 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
RIO SINU 1 45 MVA 110/34.5/13.8 kV | 45 | 30 | 15 | 8.4 | 11.4 | 2.1 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
RIO SINU 2 45 MVA 115/34.5/13.8 kV | 45 | 30 | 15 | 9.17 | 11.67 | 2.6 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2014-07-29 |  | No
SAN JACINTO 1 8 MVA 66/34.5/13.8 kV | 8 | 4 | 4 | 7.79 | 4.83 | 2.67 | T | Str | C |  | 1984-01-01 |  | No
SAN JACINTO 2 8 MVA 66/34.5/13.8 KV | 8 | 4 | 4 | 7.77 | 8.95 | 2.65 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 2021-03-03 |  | No
SAN MARCOS (SUCRE) 1 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 15 | 5.39 | 8.52 | 11.62 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
SIERRA FLOR 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 30 | 30 | 8.03 | 12.19 | 3.37 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
SINCE 1 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 15 | 5.37 | 8.52 | 11.74 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
TERMOCANDELARIA 4 100 MVA 220/110 kV | 100 | 0 | 100 | 12.02 | 0 | 0 | B | Str | C | 110 % por 30 minutos | 2001-12-07 |  | No
TERMOCANDELARIA 5 150 MVA 220/115/13.8 kV | 150 | 150 | 50 | 19.3 | 12.17 | 5.17 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2014-03-05 |  | No
TIERRALTA 1 30 MVA 110/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 15 | 5.37 | 8.55 | 11.66 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
TOLUVIEJO 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 50 | 10 | 4.22 | 7.58 | 2.39 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
VILLA ESTRELLA 2 30 MVA 66/13.8/8.76 kV | 30 | 30 | 10 | 7.1 | 0 | 0 | T | Str | C | 105 % por 30 minutos | 2012-03-18 |  | No
ZAMBRANO - RESERVA 1 20 MVA 66/34.5/13.8 kV | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 10.66 | 7.88 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
ZAMBRANO 1 48 MVA 66/34.5/13.8 kV | 48 | 24 | 24 | 7.46 | 12.92 | 3.88 | T | Str | C |  | 1996-01-01 |  | No
ZAMBRANO 2 6 MVA 66/13.8 kV | 6 | 0 | 6 | 7.6 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
ZARAGOCILLA 1 35 MVA 66/13.8/6.9 kV | 35 | 35 | 11.67 | 17.88 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1992-01-01 |  | No
ZARAGOCILLA 2 35 MVA 66/13.8 kV | 35 | 35 | 11.67 | 17.63 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 1992-01-01 |  | No
ZARAGOCILLA 3 35 MVA 66/13.8/(6.9) kV | 35 | 35 | 11.66 | 7.47 | 14.34 | 1.79 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-04-18 |  | No
CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
ALFEREZ II 1 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 14.52 | 9.71 | 5.11 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2014-01-24 |  | No
ALFEREZ II 2 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 9.16 | 9.71 | 5.11 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2014-01-24 |  | No
ALTO ANCHICAYA G1 129 MVA 230/13.8 kV | 129 | 0 | 129 | 14.36 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1974-01-01 |  | No
ALTO ANCHICAYA G2 129 MVA 230/13.8 kV | 129 | 0 | 129 | 14.36 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1974-01-01 |  | No
ALTO ANCHICAYA G3 129 MVA 230/13.8 kV | 129 | 0 | 129 | 14.58 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1974-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA 1 G1 16 MVA 115/6.6 kV | 16 | 0 | 16 | 11.7 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1955-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA 2 G2 16 MVA 115/6.6 kV | 16 | 0 | 16 | 11.58 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1955-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA 3 G3 33 MVA 115/6.6 kV | 33 | 0 | 33 | 9.54 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1998-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA 4 G4 33 MVA 115/6.6 kV | 33 | 0 | 33 | 9.32 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1998-01-01 |  | No
BAJO ANCHICAYA 5 7.5 MVA 115/34.5 kV | 7.5 | 0 | 7.5 | 8.84 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1970-01-01 |  | No
BOLIVAR 1 100 MVA 220/66/13.8 kV | 100 | 100 | 30 | 9.67 | 10.7 | 5.97 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2018-08-18 |  | No
BOLIVAR 2 100 MVA 220/66/13.8 kV | 100 | 100 | 30 | 9.63 | 10.73 | 5.79 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2018-08-18 |  | No
BRISAS 1 50 MVA 115/34.5 kV | 50 | 0 | 50 | 12.56 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2013-02-15 |  | No
BUGA 1 58.45 MVA 110/34.5/13.2 kV | 58.45 | 58.45 | 19.48 | 6.41 | 9.62 | 1.46 | T | Str | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
BUGA 2 58.5 MVA 110/34.5/13.2 kV | 58.5 | 58.5 | 5 | 1.76 | 10.06 | 0.39 | T | Str | C | 100% | 1999-01-01 |  | No
CAJAMARCA (TOLIMA) - RESERVA 1 20 MVA 115/34.5/13.2 kV | 20 | 20 | 20 | 10.85 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
CAJAMARCA (TOLIMA) 1 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 11.94 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
CALIMA 5 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 5 | 2.81 | 9.93 | 0.63 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CALIMA 6 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 25 | 5 | 2.73 | 9.6 | 0.61 | T | Str | C | 100% | 2019-12-22 |  | No
CALIMA G1 43.5 MVA 115/13.2 kV | 43.5 | 0 | 43.5 | 10.75 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1965-01-01 |  | No
CALIMA G2 43.5 MVA 115/13.2 kV | 43.5 | 0 | 43.5 | 10.8 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1965-01-01 |  | No
CALIMA G3 43.5 MVA 115/13.2 kV | 43.5 | 0 | 43.5 | 10.5 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1967-01-01 |  | No
CALIMA G4 43.5 MVA 115/13.2 kV | 43.5 | 0 | 43.5 | 10.68 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1967-01-01 |  | No
CANDELARIA (VALLE) 1 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 5 | 2.8 | 9.9 | 0.64 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CANDELARIA (VALLE) 2 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 8.33 | 4.35 | 10.11 | 8.86 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 1982-01-01 |  | No
CARACOLI 1 150 MVA 220/110/13.8 kV | 150 | 150 | 51 | 14.13 | 12.74 | 8.92 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2019-01-27 |  | No
CARACOLI 2 150 MVA 220/110/13.8 kV | 150 | 150 | 51 | 14.03 | 12.67 | 8.87 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2019-01-27 |  | No
CARTAGO 1 168 MVA 220/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 12.28 | 16.94 | 5.56 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 1994-06-06 |  | No
CARTAGO 1 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CARTAGO 2 12.5 MVA 110/13.2 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 10.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CARTAGO 2 168 MVA 220/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 12.61 | 14.85 | 6.5 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2014-12-26 |  | No
CARTAGO 3 25 MVA 110/34.5 kV | 25 | 25 | 8.3 | 9.81 | 5.51 | 1.74 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CARTAGO 4 25 MVA 110/34.5/13.2 KV | 25 | 25 | 5 | 3.46 | 8.65 | 0.79 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
CERRITO 1 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 5 | 6.43 | 9.9 | 3.59 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
CERRITO 2 25 MVA 115/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.75 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 2019-12-16 |  | No
CHIPICHAPE 2 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 10.24 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1974-01-01 |  | No
CHIPICHAPE 3 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 10.12 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
CHIPICHAPE 4 58.5 MVA 110/34.5/13.2 kV | 58.5 | 58.5 | 10 | 2.62 | 9.37 | 0.85 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1975-01-01 |  | No
CODAZZI (VALLE) 1 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.66 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CODAZZI (VALLE) 2 58.45 MVA 115/34.5/(13.2) kV | 58.45 | 58.45 | 5 | 6.41 | 10.89 | 1.46 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2021-11-30 |  | No
CODAZZI (VALLE) 3 25 MVA 115/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 10.18 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-30 |  | No
CUCUANA G1 33 MVA 115/13.5 kV | 33 | 0 | 33 | 9.03 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2015-07-29 |  | No
CUCUANA G2 33 MVA 115/13.5 kV | 33 | 0 | 33 | 9.03 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2015-11-10 |  | No
CUESTECITAS 6 100 MVA 220/110/13.2 kV | 100 | 100 | 33 | 9.86 | 12.01 | 4.92 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2017-01-31 |  | No
CUESTECITAS 7 40 MVA 220/110/13.2 kV | 40 | 40 | 12 | 4.08 | 11.13 | 4.07 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2017-01-31 |  | No
EL CARMELO 1 25 MVA 115/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 8.33 | 4.13 | 9.61 | 8.42 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2019-07-15 |  | No
EL CARMELO 2 25 MVA 115/13.8 kV | 25 | 0 | 25 | 9.48 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2019-07-15 |  | No
EL CARMELO 3 25 MVA 115/13.8 kV | 25 | 0 | 25 | 9.55 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2019-07-15 |  | No
FLANDES 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 5 | 2.41 | 13.3 | 0.49 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
FLANDES T1 47 MVA 115/34.5/13.8 kV | 47 | 47 | 5.48 | 3.66 | 15.38 | 0.81 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
FLANDES T2 60 MVA 115/34.5 kV | 60 | 0 | 60 | 12.86 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1999-01-01 |  | No
GUALANDAY 1 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 12.11 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2015-08-18 |  | No
GUALANDAY 2 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 11.99 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2018-03-28 |  | No
IBAGUE 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 24.9 | 6.41 | 17.04 | 3.13 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2011-03-24 |  | No
JAMUNDI TP1 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.83 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2011-12-04 |  | No
JAMUNDI TP2 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 5 | 2.73 | 9.72 | 0.61 | T | Str | C | 115% por 30 minutos | 2011-07-13 |  | No
JAMUNDI TP3 25 MVA 115/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.99 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2017-01-01 |  | No
JUANCHITO (EPSA) 1 58 MVA 115/34.5/13.2 kV | 58 | 58 | 19 | 3.66 | 12 | 6.12 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1971-01-01 |  | No
JUANCHITO (EPSA) 3 41.8 MVA 110/13.2 kV | 42 | 0 | 42 | 10.16 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1974-01-01 |  | No
JUANCHITO (EPSA) 5 25 MVA 115/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 8.33 | 10.09 | 4.34 | 8.84 | T | Str | C |  | 2015-06-03 |  | No
JUANCHITO - RESERVA 1 90 MVA 115/34.5/13.2 kV | 90 | 90 | 90 | 10.59 | 9.69 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
JUANCHITO - RESERVA 1 90 MVA 230/115/13.2 kV | 90 | 90 | 90 | 8.49 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
JUANCHITO - RESERVA 1 93.75 MVA 115/34.5 kV | 93.75 | 0 | 93.75 | 8 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
JUANCHITO 1 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 27 | 9.03 | 8.7 | 5.82 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 2001-01-01 |  | No
JUANCHITO 2 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 12.5 | 4.06 | 8.61 | 2.52 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 2001-01-01 |  | No
JUANCHITO 3 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 30 | 9.53 | 9.15 | 5.9 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 1997-02-08 |  | No
JUANCHITO 6 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.84 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2017-08-24 |  | No
LA UNION (VALLE) 1 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 5 | 4.07 | 10.18 | 0.95 | T | Str | C | 100% | 1999-01-01 |  | No
LA UNION (VALLE) 2 25 MVA 110/34.5/13.2 kV | 25 | 25 | 5 | 1.78 | 9.93 | 0.39 | T | Str | C | 100% | 2017-04-17 |  | No
LA UNION (VALLE) 3 25 MVA 115/13.2 KV | 25 | 0 | 25 | 9.6 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2021-06-01 |  | No
LANCEROS 1 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 10.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
LANCEROS 2 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 10.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
LANCEROS 5 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 13.29 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 2019-11-30 |  | No
MALAGA 1 12.5 MVA 110/13.8 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 10.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1987-12-31 |  | No
MANZANILLO 20 MVA 66/13.8 KV | 20 | 0 | 20 | 5.61 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2018-10-07 |  | No
MARIQUITA 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 3.04 | 16.67 | 0.73 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2014-05-19 |  | No
MARIQUITA 2 40 MVA 115/34.5/(13.2) kV | 40 | 40 | 13.33 | 3.74 | 11.98 | 0.84 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2022-12-23 |  | No
MELENDEZ 1 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 9.69 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
MERILECTRICA G1 300 MVA 230/13.8 kV | 300 | 0 | 300 | 11.43 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
MIROLINDO 1 50 MVA 115/34.5 kV | 50 | 0 | 50 | 12.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
MIROLINDO 2 50 MVA 115/34.5 kV | 50 | 0 | 50 | 12.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 50 minutos | 2021-12-31 |  | No
NATAGAIMA 1 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 12.25 | 0 | 0 | B | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2019-11-29 |  | No
NUEVA BARRANQUILLA 1 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 30 | 10.08 | 12.86 | 5.34 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2019-03-14 |  | No
NUEVA CAJAMARCA (TOLIMA) 2 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 10.07 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 2022-12-20 |  | No
NUEVA ESPINAL 2 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 10.15 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 2022-12-15 |  | No
NUEVA ESPINAL 3 25 MVA 115/13.8/(10.5) kV | 25 | 25 | 8.33 | 4 | 10.25 | 8.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-15 |  | No
NUEVA MONTERIA 1 100 MVA 230/110/13.8 kV | 100 | 100 | 11 | 8.89 | 11.62 | 4.4 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2018-09-19 |  | No
NUEVA MONTERIA 2 100 MVA 230/110/13.8 kV | 100 | 100 | 11 | 8.9 | 11.44 | 4.43 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2018-09-19 |  | No
PAILON 1 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 10.47 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PAILON 2 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 10.22 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PALMASECA 2 30 MVA 115/34.5 kV | 30 | 0 | 30 | 13.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2013-02-01 |  | No
PANCE 1 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 5 | 1.26 | 9.33 | 0.62 | T | Cnx | C | 150% por 30 minutos | 1974-01-01 |  | No
PANCE 2 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 30 | 9.63 | 9.13 | 6 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 1975-01-01 |  | No
PANCE 3 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 27.5 | 8.73 | 9.17 | 5.45 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 1982-01-01 |  | No
PANCE 4 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 30 | 9.26 | 9.35 | 5.68 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 2008-06-20 |  | No
PANCE 5 41.8 MVA 110/13.2 kV | 41.8 | 0 | 41.8 | 16.28 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1982-01-01 |  | No
PAPAYO 1 20 MVA 115/13.8/6 kV | 20 | 20 | 5 | 3.71 | 10.45 | 0.84 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2007-03-25 |  | No
PAPAYO 2 25 MVA 115/13.8 kV | 25 | 0 | 25 | 9.13 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1988-01-01 |  | No
PAPAYO 3 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 12.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1993-01-01 |  | No
PAPAYO 4 60 MVA 115/34.5 kV | 60 | 0 | 60 | 12.67 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2022-12-29 |  | No
PAPELCAUCA 1 35 MVA 115/13.2 kV | 35 | 0 | 35 | 14.03 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2003-11-17 |  | No
PRADO 5 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 11.98 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2003-12-26 |  | No
PRADO G1 20 MVA 115/6.6 kV | 20 | 0 | 20 | 9.23 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
PRADO G2 20 MVA 115/6.6 kV | 20 | 0 | 20 | 12.35 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
PRADO G3 20 MVA 115/6.6 kV | 20 | 0 | 20 | 10.79 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
SALVAJINA 4 10MVA 230/34.5/13.8 kV | 10 | 7 | 3 | 6 | 13.36 | 16.95 | T | Cnx | C | 120% por 60 minutos | 1983-01-01 |  | No
SALVAJINA G1 115 MVA 230/13.8 kV | 115 | 0 | 115 | 16.65 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1983-01-01 |  | No
SALVAJINA G2 115 MVA 230/13.8 kV | 115 | 0 | 115 | 16.65 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1983-01-01 |  | No
SALVAJINA G3 115 MVA 230/13.8 kV | 115 | 0 | 115 | 16.65 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1983-01-01 |  | No
SAN ANDRES DE CUERQUIA 1 G12 26 MVA 115/13.8 KV | 26 | 0 | 26 | 10.23 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 150% por 30 minutos | 2020-06-11 |  | Si
SAN FELIPE 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 10.28 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2001-08-31 |  | No
SAN FELIPE 2 60 MVA 115/34.5 kV | 60 | 0 | 60 | 12.99 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-29 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) - RESERVA 1 56 MVA 220/115/13.2 kV | 56 | 56 | 56 | 9.65 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) 1 168 MVA 220/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 9.16 | 9.71 | 5.11 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2013-08-20 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) 2 168 MVA 220/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 9.13 | 9.75 | 5.08 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2013-10-01 |  | No
SANTA BARBARA (PALMIRA) - RESERVA 1 10 MVA 115/13.2 kV | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
SANTA BARBARA (PALMIRA) 1 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
SANTA BARBARA (PALMIRA) 2 58.5 MVA 110/34.5/13.2 kV | 58.5 | 58.5 | 5 | 1.36 | 9.79 | 0.44 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1982-01-01 |  | No
TABOR (BVENTURA) 1 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.96 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
TABOR (BVENTURA) 2 25 MVA 110/13.2 kV | 25 | 0 | 25 | 9.96 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
TERMOYUMBO 1 60 MVA 110/34.5/5.84 kV | 60 | 60 | 11.55 | 3.41 | 10.9 | 0.87 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
TERMOYUMBO 2 60 MVA 110/34.5/5.84 kV | 60 | 60 | 11.55 | 3.26 | 10.4 | 0.87 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
TERMOYUMBO 3 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 10.01 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2000-01-01 |  | No
TERMOYUMBO 4 33.4 MVA 115/13.2 kV | 33.4 | 0 | 33.4 | 9.3 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
TERMOYUMBO 5 25 MVA 115/34.5/13.2 KV | 25 | 25 | 8 | 4.15 | 9.64 | 8.44 | T | Str | C | 133 % por 30 minutos | 2021-02-24 |  | No
TESORITO 1 142 MVA 500/13.8/13.8 kV | 142 | 71 | 71 | 18.06 | 18.18 | 34.09 | T | Cnx | C | 100% | 2022-09-14 |  | No
TESORITO 2 142 MVA 500/13.8/13.8 kV | 142 | 71 | 71 | 18.17 | 18.26 | 34.28 | T | Cnx | C | 100% | 2022-09-14 |  | No
TULUA 1 58 MVA 110/34.5/13.2 kV | 58 | 58 | 5 | 1.75 | 10.08 | 0.39 | T | Str | C | 100% | 2012-12-01 |  | No
TULUA 2 58 MVA 110/34.5/13.2 kV | 58 | 58 | 5 | 1.78 | 9.93 | 0.39 | T | Str | C | 100% | 2013-06-21 |  | No
TULUNI 1 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 13.51 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
TULUNI 1 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 13.3 | 4.23 | 9.54 | 2.66 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2017-03-19 |  | No
TULUNI 2 15 MVA 115/34.5 kV | 15 | 0 | 15 | 10.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 2011-05-03 |  | No
TULUNI 2 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 13.3 | 4.23 | 9.54 | 2.66 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2017-03-19 |  | No
VALLEDUPAR 11 100 MVA 220/110/13.2 kV | 100 | 100 | 33 | 9.8 | 12.01 | 4.83 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2017-03-29 |  | No
YUMBO 3 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 27.5 | 9.32 | 9.4 | 6.26 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1979-01-01 |  | No
ZARZAL 1 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 20 | 6.06 | 10.69 | 1.71 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
ZARZAL 2 60 MVA 110/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 20 | 6.09 | 10.73 | 1.71 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1999-08-04 |  | No
CELSIA S.A E.S.P.
JAMUNDI 4 25 MVA 110/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 9.81 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-12-31 |  | No
CEMENTOS ARGOS S.A.
ARGOS SOGAMOSO 1 G1 28 MVA 115/13.8 KV | 28 | 0 | 28 | 8.4 | 0 | 0 | B | Str | G |  | 2018-10-02 |  | No
ARGOS SOGAMOSO 1 G1 30 MVA 115/13.8 KV | 30 | 0 | 30 | 7.81 | 0 | 0 | B | Str | G |  | 2018-10-02 |  | No
CEN ENERGY S.A.S. E.S.P.
EL BOSQUE 6 150 MVA 220/66/13.8 kV | 150 | 150 | 50 | 9.63 | 9.19 | 12.22 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2019-12-21 |  | No
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P.
ARMENIA - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 8.33 | 35.21 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
ARMENIA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 5.87 | 15.97 | 2.78 | T | Cnx | C | 140% por 30 minutos | 2019-07-04 |  | No
ARMENIA 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 12.68 | 11.8 | 13 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 1987-05-07 |  | No
ARMENIA 2 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 12.68 | 12.68 | 13 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 1998-11-07 |  | No
ESMERALDA (CHEC) G1 18 MVA 115/13.8 kV | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
ESMERALDA (CHEC) G2 18.75 MVA 115/13.8 kV | 18.75 | 0 | 18.75 | 11.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
ESMERALDA 3 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 27.5 | 8.39 | 9.4 | 5.2 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2019-08-02 |  | No
INSULA (CHINCHINA) 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 11.4 | 11.84 | 2.87 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2011-07-31 |  | No
IRRA 1 40 MVA 115/33/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 12.68 | 8.41 | 13 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 1990-11-05 |  | No
LA DORADA - RESERVA 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 40 | 11.8 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA DORADA 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 9.55 | 11.7 | 2.87 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1997-06-19 |  | No
LA DORADA 1 G1 59 MVA 115/13.2 kV | 59 | 0 | 59 | 10.3 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
LA ENEA 1 60 MVA 115/33/10 kV | 60 | 60 | 20 | 12.9 | 9.32 | 4.59 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2011-04-07 |  | No
LA ENEA 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.43 | 16.1 | 3.39 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2018-06-23 |  | No
LA HERMOSA 1 25 MVA 115/33/13.2 kV | 25 | 25 | 8.3 | 6.48 | 9.2 | 10.2 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LA HERMOSA 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.43 | 16.01 | 3.39 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2018-10-04 |  | No
LA ROSA - RESERVA 1 20 MVA 115/33/10 kV | 20 | 20 | 20 | 1.42 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA ROSA - RESERVA 2 20 MVA 115/33/10 kV | 20 | 20 | 20 | 1.42 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA ROSA 1 60 MVA 115/33/10 kV | 60 | 60 | 6 | 1.4 | 10 | 2.87 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LA ROSA 2 60 MVA 115/33/10 kV | 60 | 60 | 20 | 1.4 | 10 | 2.87 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
MANIZALES 1 60 MVA 115/33/10 kV | 60 | 60 | 20 | 12.9 | 9.4 | 4.59 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 1999-06-24 |  | No
MANZANARES (CALDAS) 1 20 MVA 115/33/13.8 kV | 20 | 20 | 20 | 15.62 | 6.9 | 24.58 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PERALONSO 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 12.35 | 11.7 | 12.35 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PERALONSO 2 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 12.68 | 11.7 | 13 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PURNIO - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 8.33 | 6.16 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
PURNIO 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.16 | 15.74 | 3.14 | T | Cnx | C | 125% por 30 minutos | 2015-02-25 |  | No
REGIVIT 1 60 MVA 115/33/13.8 kV | 60 | 60 | 20 | 5.79 | 10.12 | 2.7 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 1987-05-07 |  | No
RIOSUCIO - RESERVA 1 6.67 MVA 115/33 kV | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.05 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
RIOSUCIO - RESERVA 2 6.67 MVA 115/33 kV | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.05 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
RIOSUCIO - RESERVA 3 6.67 MVA 115/33 kV | 6.67 | 0 | 6.67 | 8.05 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
RIOSUCIO 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13.33 | 2.5 | 10.15 | 0.52 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SALAMINA (CALDAS) 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 12.68 | 11.8 | 13 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 1997-12-30 |  | No
SAN FRANCISCO G1 53.1 MVA 115/13.8 kV | 53.1 | 0 | 53.1 | 10.4 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | Si
SAN FRANCISCO G2 53.1 MVA 115/13.8 kV | 53.1 | 0 | 53.1 | 9.55 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
SAN FRANCISCO G3 53.1 MVA 115/13.8 kV | 53.1 | 0 | 53.1 | 10.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
VICTORIA (CALDAS) 1 20 MVA 115/33/13.8 kV | 20 | 20 | 20 | 5.21 | 8.09 | 8.19 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
VITERBO 1 40 MVA 115/33/13.2 kV | 40 | 40 | 13 | 12.68 | 11.7 | 13 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P.
BUCHELY 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 2.41 | 13.3 | 0.49 | T | Str | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
CATAMBUCO 25 MVA 115/13.8/5 kV | 25 | 25 | 4.8 | 12.65 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1979-01-01 |  | No
CATAMBUCO 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 2.12 | 11.26 | 0.57 | T | Str | C | 100% | 1980-01-01 |  | No
GUAPI 1 15 MVA 115/34.5 kV | 15 | 0 | 15 | 10.76 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2019-08-24 |  | No
GUAPI 2 15 MVA 115/34.5 kV | 15 | 0 | 15 | 10.76 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2019-08-24 |  | No
JAMONDINO - RESERVA 2 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 8.33 | 9.86 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
JAMONDINO 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 1.33 | 15 | 0.19 | T | Str | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
JARDINERA 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 3.67 | 13.45 | 8.21 | T | Cnx | C | 100% | 2018-10-31 |  | No
JUNIN (NARIÑO) 12.5 MVA 115/34.5 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 11.38 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1998-01-01 |  | No
OLAYA HERRERA 1 15 MVA 115/34.5 kV | 15 | 0 | 15 | 10.76 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2019-08-24 |  | No
PANAMERICANA - RESERVA 1 33 MVA 115/34.5/13.8 kV | 33 | 33 | 11 | 8.53 | 8.53 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
PANAMERICANA 4 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 2.41 | 13.3 | 0.49 | T | Str | C | 100% | 1974-01-01 |  | No
PASTO 33 MVA 115/13.8 kV | 33 | 0 | 33 | 9.35 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1991-01-01 |  | No
RIO MAYO 1 33.3 MVA 115/34.5 kV | 33.3 | 0 | 33.3 | 8.83 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1975-01-01 |  | No
RIO MAYO 2 G2 26.25 MVA 115/6.6 KV | 26.25 | 0 | 26.25 | 7.3 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1964-01-01 |  | No
SAN MARTIN 1 40 MVA 115/34.5 | 40 | 0 | 40 | 8.92 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2019-01-29 |  | No
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.
AGUACHICA 31 32 MVA 115/34.5 kV | 32 | 32 | 10.67 | 11.05 | 0 | 0 | T | Str | C | 124 % por 30 minutos | 1996-01-01 |  | No
AYACUCHO 46 13 MVA 115/34.5/13.8 kV | 13 | 13 | 4.3 | 11.71 | 0 | 0 | T | Str | C | 107 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
BELEN (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.39 | 16.03 | 3.39 | T | Str | C | 115% por 30 minutos | 2002-08-22 |  | No
BELEN (CUCUTA) 4 25 MVA 115/13.8/4.16 kV | 25 | 25 | 2.77 | 10.65 | 5.03 | 9.81 | T | Str | C | 131 % por 30 minutos | 1995-01-01 |  | No
BELEN (CUCUTA) 5 40 MVA 115/13.8/4.16 kV | 40 | 40 | 13.33 | 0 | 12.45 | 0 | T | Str | C | 105% por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
BELEN (CUCUTA) 6 47 MVA 115/34.5/13.8 kV | 47 | 47 | 5.5 | 2.9 | 14.99 | 5.1 | T | Str | C | 127 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
BUTURAMA 1 47 MVA 115/34.5/13.8 kV | 47 | 47 | 15.6 | 10.26 | 0 | 0 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2018-10-15 |  | No
CONVENCION 1 25 10 MVA 115/34.5 kV | 10 | 10 | 3.3 | 11.46 | 0 | 0 | T | Str | C | 149 % por 30 minutos | 1985-01-01 |  | No
LA INSULA (CUCUTA) 14 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 2.21 | 11.99 | 0.63 | T | Str | C | 105 % por 30 minutos | 2006-10-06 |  | No
LA INSULA (CUCUTA) 15 25 MVA 115/13.8/7 kV | 25 | 25 | 8.33 | 4.48 | 9.48 | 8.73 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2006-10-06 |  | No
OCAÑA - RESERVA 1 90 MVA 230/115 kV | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
OCAÑA 2 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 8.44 | 7 | 3.5 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2016-12-02 |  | No
OCAÑA 27 30 MVA 115/13.8 kV | 30 | 0 | 30 | 17.28 | 0 | 0 | B | Str | C | 133 % por 30 minutos | 1996-11-04 |  | No
OCAÑA 28 8 MVA 115/34.5 kV | 8 | 0 | 8 | 11.38 | 0 | 0 | B | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
OCAÑA 3 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 8.47 | 6.68 | 3.5 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2016-12-02 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) - RESERVA 1 50 MVA 230/115 kV | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.11 | 16 | 2.96 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2017-02-06 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) 7 47 MVA 115/34.5/13.8 kV | 47 | 47 | 14.1 | 7.69 | 14.37 | 13.29 | T | Str | C | 111 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) 8 47 MVA 115/13.8 kV | 47 | 0 | 47 | 15.09 | 0 | 0 | B | Str | C | 113 % por 30 minutos | 1993-10-01 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) 9 40 MVA 115/13.8/7.6 kV | 40 | 40 | 10 | 12.57 | 17.03 | 5.92 | T | Str | C | 105% por 30 minutos | 2006-08-13 |  | No
SEVILLA 12 20 MVA 115/13.8/7.6 kV | 20 | 20 | 6.67 | 9.5 | 4.49 | 8.75 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1962-01-01 |  | No
SEVILLA 68 32 MVA 115/13.8/13.8 kV | 32 | 32 | 10.7 | 12.01 | 4.02 | 11.17 | T | Str | C | 124 % por 30 minutos | 2008-10-13 |  | No
TIBU 23 18 MVA 115/13.8 kV | 18 | 0 | 18 | 7.76 | 0 | 0 | B | Str | C | 111 % por 30 minutos | 1990-01-01 |  | No
TIBU 24 12 MVA 115/34.5/13.8 kV | 12 | 12 | 4 | 4.38 | 8.85 | 1.1 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 1995-01-01 |  | No
ZULIA 19 11 MVA 115/13.8/4.18 kV | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 5.5 | 1.38 | T | Str | C | 118 % por 30 minutos | 1977-01-01 |  | No
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P.
PAIPA G4 210 MVA 230/16 kV | 210 | 0 | 210 | 12.1 | -99 | -99 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP
CABAÑA (CAUCA) 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 20 | 0 | 9.9 | 0 | T | Str | C | 100% | 1997-01-01 |  | No
CABAÑA (CAUCA) 15 MVA 110/34.5 kV | 15 | 0 | 15 | 8.29 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2000-05-30 |  | No
EL ZAQUE 1 17.92 MVA 115/34.5/13.2 kV | 17.92 | 17.92 | 6.27 | 7.49 | 0 | 0 | T | Str | C | 100% | 1974-01-01 |  | No
PRINCIPAL (POPAYAN) 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 30 | 0 | 12.88 | 0 | T | Str | C | 100% | 1993-01-01 |  | No
PRINCIPAL (POPAYAN) 2 26.25 MVA 115/13.2/11.5 kV | 26.25 | 26.25 | 9.18 | 5.9 | 10.57 | 2.44 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
SAN BERNARDINO 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 20 | 2.41 | 12.36 | 0.49 | T | Str | C | 100% | 1980-01-01 |  | No
SANTANDER 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 3.4 | 10.19 | 4.75 | T | Str | C | 100% | 1988-01-01 |  | No
SANTANDER 2 25 MVA 115/13.8 kV | 25 | 0 | 25 | 9.17 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1997-01-01 |  | No
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
BARBOSA (SANTANDER) 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 6.18 | 8.74 | 2.91 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2013-07-14 |  | No
BARRANCA - RESERVA 1 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 90 | 8.5 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
BARRANCA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.6 | 9 | 6.4 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
BARRANCA 2 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.6 | 8.5 | 6.5 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2005-07-29 |  | No
BARRANCA 3 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.78 | 9.4 | 6.26 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2019-09-30 |  | No
BARRANCA 4 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.4 | 9.9 | 6.3 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2016-10-31 |  | No
BARRANCA 5 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.7 | 2.48 | 12.52 | 4.32 | T | Str | C | 127% por 30 minutos | 2005-07-29 |  | No
BARRANCA 6 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 2.93 | 8.6 | 6.6 | T | Str | C | 127% por 30 minutos | 2016-12-21 |  | No
BARRANCA 7 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 6.18 | 8.37 | 2.91 | T | Str | C | 127% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
BOSCONIA 1 16 MVA 115/2.4 kV | 16 | 0 | 16 | 9.24 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1984-09-01 |  | No
BOSCONIA 2 16 MVA 115/2.4 kV | 16 | 0 | 16 | 9.24 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1984-09-01 |  | No
BUCARAMANGA - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 30 | 9.6 | 9.82 | 10.82 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
BUCARAMANGA 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.7 | 2.47 | 12.39 | 4.31 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
BUCARAMANGA 4 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 24.99 | 6.6 | 16.37 | 3.47 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2017-12-14 |  | No
BUCARAMANGA 5 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 24.99 | 6.52 | 16.73 | 3.34 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
BUENAVISTA - RESERVA 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 30 | 6.69 | 6.36 | 6.23 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
BUENAVISTA 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 2.93 | 8.43 | 6.48 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2018-04-16 |  | No
CIMITARRA 1 20 MVA 115/34.5/13.8 kV | 20 | 20 | 6.66 | 2.48 | 13.09 | 4.32 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CONUCO 1 40MVA 115/13.8 KV | 40 | 0 | 40 | 8.32 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2021-03-01 |  | No
CONUCO 2 40MVA 115/13.8 KV | 40 | 0 | 40 | 8.34 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2021-03-01 |  | No
FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 6.18 | 8.75 | 2.91 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2013-07-21 |  | No
FLORIDA (BUCARAMANGA) 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 6.18 | 8.36 | 2.91 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2011-07-15 |  | No
LIZAMA 1 20 MVA 115/34.5 kV | 20 | 0 | 20 | 8.93 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LOS PALOS 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 24.99 | 6.66 | 16.33 | 3.08 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LOS PALOS 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 10.79 | 11.33 | 8.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LOS PALOS 7 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 10.79 | 11.36 | 8.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2016-12-21 |  | No
OIBA 1 40 MVA 115/34.5/(13.8) kV | 40 | 40 | 13.3 | 6.48 | 8.48 | 2.93 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-09-28 |  | No
PALENQUE 1 150 MVA 230/115/13.8 KV | 150 | 150 | 25 | 6.65 | 16.33 | 3.5 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2020-09-05 |  | No
PALENQUE 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 6.18 | 8.37 | 2.91 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2008-11-24 |  | No
PALENQUE 2 150 MVA 230/115/13.8 KV | 150 | 150 | 25 | 6.63 | 16.38 | 3.5 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2020-09-05 |  | No
PALENQUE 4 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 6.95 | 11.49 | 12.31 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PALENQUE 6 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.7 | 2.45 | 12.77 | 4.34 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2011-07-15 |  | No
PIEDECUESTA - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 23.53 | 9.96 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
PIEDECUESTA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 24.99 | 6.49 | 16.56 | 3.16 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2012-02-03 |  | No
PIEDECUESTA 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 13 | 11.01 | 6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2017-01-06 |  | No
PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 1 40 MVA 115/13.8 KV | 40 | 0 | 40 | 8.32 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2020-12-29 |  | No
PUERTO WILCHES 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 6.42 | 8.7 | 2.92 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2013-08-10 |  | No
REAL DE MINAS 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 8.3 | 8.4 | 6.2 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
REAL DE MINAS 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 8.3 | 8.67 | 6.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2008-04-09 |  | No
REAL DE MINAS 5 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 8.3 | 8.46 | 6.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2018-01-10 |  | No
RIO FRIO 1 40 MVA 115/34.5/13.8 KV | 40 | 40 | 13.3 | 8.3 | 8.42 | 6.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2020-11-30 |  | No
RIO FRIO 2 40 MVA 115/34.5/13.8 KV | 40 | 40 | 13.3 | 8.3 | 8.4 | 6.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2020-11-30 |  | No
SABANA DE TORRES - RESERVA 1 10 MVA 115/34.5/13.8 kV | 10 | 10 | 10 | 17.25 | 0 | 0 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
SABANA DE TORRES 1 20 MVA 115/34.5/13.8 kV | 20 | 20 | 6.67 | 6.67 | 12.67 | 1.87 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN ALBERTO 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 8.57 | 8.68 | 6.6 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN GIL 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 8.31 | 8.68 | 6.6 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2013-03-26 |  | No
SAN GIL 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.3 | 6.48 | 8.46 | 2.93 | T | Str | C | 130% por 30 minutos | 2013-03-26 |  | No
SAN SILVESTRE 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 6.18 | 10.75 | 2.91 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN SILVESTRE 4 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 13.33 | 8.3 | 8.51 | 6.6 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2005-06-05 |  | No
SANTA ROSA 1 8 MVA 115/6.3 kV | 8 | 0 | 8 | 7.39 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 125% por 30 minutos | 1975-01-01 |  | No
SANTA ROSA 2 8 MVA 115/6.3 KV | 8 | 0 | 8 | 7.36 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 125% por 30 minutos | 1975-01-01 |  | No
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.
CENTRO (FLORENCIA) 1 60 MVA 115/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 20 | 12.11 | 6.36 | 1.6 | T | Str | C | 110 % por 120 minutos | 1995-01-01 |  | No
CENTRO (FLORENCIA) 2 15 MVA 115/34.5/(13.8) kV | 15 | 15 | 5 | 3.78 | 0 | 0.5 | T | Str | C | 110 % por 120 minutos | 2021-12-27 |  | No
DONCELLO 1 22 MVA 115/34.5 kV | 22 | 0 | 22 | 7.97 | 0 | 0 | B | Str | C | 136% por 30 minutos | 2013-07-17 |  | No
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.
ALTAMIRA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 50.1 | 8.78 | 11.7 | 4.44 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2007-12-14 |  | No
ALTAMIRA 2 47 MVA 115/34.5/13.8 kV | 47 | 47 | 14.1 | 7.72 | 14.19 | 13.21 | T | Str | C | 100% | 1968-01-01 |  | No
EL BOTE 1 46 MVA 115/34.5 kV | 46 | 0 | 46 | 13.7 | 9.13 | 3.29 | B | Str | C | 100% | 1999-01-01 |  | No
EL BOTE 2 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 11.94 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1998-01-01 |  | No
HOBO 1 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | 25 | 25 | 8.3 | 12.01 | 7.5 | 11.88 | T | Str | C |  | 2015-07-15 |  | No
ORIENTE (HUILA) 1 50 MVA 115/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 16.66 | 11.84 | 7.07 | 11.79 | T | Str | C |  | 2014-04-07 |  | No
PITALITO 1 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 10.52 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2003-01-01 |  | No
SEBORUCO 1 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | 25 | 25 | 8.33 | 0 | 10.32 | 0 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1988-01-01 |  | No
SUR 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 9.47 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1998-01-01 |  | No
TENAY 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2002-12-26 |  | No
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.
BARZAL B1 40 MVA 115/13.8 kV | 40 | 0 | 40 | 12.73 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
BARZAL B2 30 MVA 115/34.5/13.8 kV | 30 | 15 | 20 | 6.43 | 2.48 | 2.41 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
BARZAL B3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 30 | 10 | 3.71 | 6.62 | 1.77 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
CAMPOBONITO 2 13.75 MVA 115/34.5/(6) kV | 13.75 | 13.75 | 4.57 | 9.96 | 0 | 0 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2021-08-26 |  | No
GRANADA 2 30 MVA 115/34.5 kV | 30 | 0 | 30 | 9.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 10 minutos | 2002-07-24 |  | No
GRANADA G1 20 MVA 115/13.2/11.4 kV | 20 | 20 | 5 | 8.24 | 0 | 0 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LA REFORMA 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 51 | 13.41 | 16.99 | 6.41 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2007-04-21 |  | No
LA REFORMA 3 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 51 | 13.04 | 16.63 | 6.29 | T | Cnx | C | 150% por 30 minutos | 2014-12-07 |  | No
LA REFORMA R1 30 MVA 115/34.5/13.2 kV | 30 | 20 | 15 | 6.99 | 5.81 | 3.25 | T | Str | C | 100% | 1995-01-01 |  | No
OCOA - RESERVA 1 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | 15 | 15 | 12 | 7.67 | 11.25 | 3.27 | T | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
OCOA 1 40 MVA 115/34.5/13.2 kV | 40 | 35.35 | 4.85 | 1.09 | 7.95 | 1.23 | T | Str | C | 100% | 2003-07-06 |  | No
OCOA 2 40 MVA 115/34.5/13.2 kV | 40 | 30 | 16 | 15.51 | 9.16 | 4.76 | T | Str | C |  | 2014-09-01 |  | No
PUERTO GAITAN 2 30 MVA 115/34.5 kV | 30 | 0 | 30 | 9.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 2012-09-08 |  | No
PUERTO GAITAN 3 30 MVA 115/34.5/13.2 KV | 30 | 30 | 10 | 4.97 | 11.81 | 1.47 | T | Str | C |  | 2021-01-22 |  | No
PUERTO LOPEZ 1 13.78 MVA 115/34.5/6 kV | 13.75 | 13.75 | 4.57 | 12.45 | 15 | 5 | T | Str | C |  | 2008-03-17 |  | No
SANTA HELENA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 40 | 30 | 10.21 | 0 | 0 | T | Str | C | 100% | 2021-01-02 |  | No
SURIA 30 MVA 115/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 10 | 4.66 | 5.78 | 2.19 | T | STR | C | 130% por 30 minutos | 2009-08-19 |  | No
EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P.
TAME - RESERVA 1 5 MVA 115/13.8 kV | 5 | 0 | 5 | 7.16 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
TAME - RESERVA 1 5 MVA 115/34.5 kV | 5 | 0 | 5 | 5.8 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-01-02 |  | No
TAME T1 20 MVA 115/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 7.25 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
TAME T2 15 MVA 115/34.5 KV | 15 | 0 | 15 | 11.16 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P.
BOAVITA 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | 15 | 15 | 15 | 13.27 | 8.25 | 4 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CHIQUINQUIRA 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | 25 | 15 | 10 | 6.61 | 12.58 | 5.78 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
DUITAMA (HIGUERAS) 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 14.3 | 8.9 | 3.9 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
GUATEQUE 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | 25 | 15 | 10 | 6.61 | 12.58 | 5.78 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
JENESANO 1 25 MVA 115/34.5 KV | 25 | 0 | 25 | 6.1 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2020-12-28 |  | No
LA RAMADA 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 14.3 | 8.9 | 3.9 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2010-03-15 |  | No
MUISCAS 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 9.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 2019-12-22 |  | No
PAIPA 1 180 MVA 230/115/13.8 kV | 180 | 180 | 30 | 9.05 | 9.6 | 6.71 | T | Cnx | C | 125% por 180 minutos | 2004-10-17 |  | No
PAIPA 2 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.73 | 8.7 | 6.24 | T | Str | C | 125 % por 15 minutos | 2001-01-01 |  | No
PAIPA 3 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 18 | 9.73 | 8.71 | 6.24 | B | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2009-12-23 |  | No
PAIPA 30 MVA 115/34.5/13.8 kV | 30 | 20 | 10 | 4.79 | 3.64 | 6.7 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PUERTO BOYACA 20 MVA 115/34.5/13.8 kV | 20 | 20 | 20 | 17.43 | 10.17 | 5.68 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN ANTONIO (BOYACA) 1 26 MVA 115/34.5/13.8 kV | 26 | 26 | 26 | 12.2 | 12.2 | 0 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN PABLO 1 25 MVA 115/34.5/(10) kV | 25 | 15 | 10 | 4.3 | 7.46 | 9.93 | T | Str | C | 120% por 15 minutos | 2022-12-31 |  | No
SANTA MARIA 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | 15 | 10 | 5 | 4.12 | 5.62 | 1.01 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SOCHAGOTA - RESERVA 1 60 MVA 220/115 kV | 60 | 0 | 60 | 9.48 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SOCHAGOTA 1 180 MVA 230/115/13.8 kV | 180 | 180 | 0.9 | 0.36 | 9.32 | 0.29 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2017-02-18 |  | No
SUAMOX 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 0.15 | 0 | 15.92 | 0 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2019-10-12 |  | No
SUAMOX 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 0.15 | 0 | 15.92 | 0 | T | Cnx | C | 100% | 2019-10-12 |  | No
TOQUILLA 1 15 MVA 115/34.5/13.2 kV | 15 | 14 | 1 | 1.07 | 8.94 | 0.36 | T | Str | C | 130 % por 120 minutos | 2021-12-30 |  | No
TUNJA (DONATO) 1 12.5 MVA 115/13.8 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 7.47 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
TUNJA (DONATO) 2 15 MVA 115/13.8 kV | 15 | 0 | 15 | 7.47 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
TUNJA (DONATO) 4 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 4.65 | 9.43 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
AGUACLARA 1 20 MVA 115/34.5/13.2 kV | 20 | 20 | 5 | 3.56 | 9.1 | 6.19 | T | Str | C | 100% | 2009-08-03 |  | No
AGUAZUL 1 25 MVA 115/34.5/13.8 kV | 25 | 13 | 13 | 6.62 | 4.24 | 3.66 | T | Str | C | 100% | 2014-01-30 |  | No
MORRO 1 10 MVA 115/34.5/13.8 KV | 10 | 8 | 2 | 3.46 | 9.65 | 0.79 | T | Str | C | 150.2% por 30 minutos | 2021-06-01 |  | No
PAZ DE ARIPORO 1 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | 15 | 10 | 5 | 4.12 | 5.62 | 1.01 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
SAN LUIS DE PALENQUE 1 15 MVA 115/34.5/13.8 kV | 15 | 10 | 5 | 5.55 | 6.79 | 1.75 | T | Str | C | 150 % por 30 minutos | 2022-11-08 |  | No
YOPAL 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | 40 | 20 | 20 | 16.03 | 6.42 | 4.13 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
YOPAL 2 50 MVA 115/34.5/13.8 kV | 50 | 30 | 20 | 4.8 | 4.82 | 1.28 | T | Str | C | 100% | 2015-07-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
CUBA T5(B) 75 MVA 115/33.8/10 kV | 75 | 75 | 25 | 0 | 11.85 | 0 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
DOSQUEBRADAS 2 75 MVA 115/34.7/8.65 kV | 75 | 75 | 25 | 0 | 12.01 | 0 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
PAVAS 1 75 MVA 115/33/13.8 kV | 75 | 75 | 25 | 7.64 | 13.27 | 2.36 | T | Str | C | 120% por 30 minutos | 2011-03-23 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.
EL YARUMO 1 15 MVA 115/34.5/13.2 kV | 15 | 10 | 5 | 5.13 | 6.88 | 1.26 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 2002-01-01 |  | No
PUERTO CAICEDO 1 15 MVA 115/34.5/13.2 kV | 15 | 10 | 5 | 4.97 | 6.66 | 1.22 | T | Str | C | 125% por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P.
MOCOA (JUNIN) 1 12.5 MVA 115/34.5 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 9.1 | 0 | 0 | B | Str | C | 110% por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
MOCOA (JUNIN) 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 16.67 | 7.59 | 10.17 | 3.9 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2007-12-14 |  | No
MOCOA (JUNIN) 3 12.5 MVA 115/34.5 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 8.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 110% por 30 minutos | 2018-12-02 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P.
ARMENIA - RESERVA 2 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 40 | 30 | 35.29 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
TEBAIDA NUEVA 1 40 MVA 115/33/(13.8) kV | 40 | 40 | 13.33 | 0 | 10.58 | 0 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
SAN JOSE DEL GUAVIARE 1 12 MVA 115/34.5/13.8 kV | 12 | 5 | 9 | 11.2 | 4.72 | 1.27 | T | Str | C | 130% por 15 minutos | 2009-08-19 |  | No
SAN JOSE DEL GUAVIARE 2 12 MVA 115/33/13.8 kV | 12 | 5 | 9 | 11.2 | 4.72 | 1.27 | T | Str | C | 130% por 15 minutos | 2009-08-19 |  | No
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
CERTEGUI 1 8 MVA 115/13.2 kV | 8 | 0 | 8 | 7.92 | 0 | 0 | B | Str | C | 125% por 30 minutos | 1982-01-01 |  | No
CERTEGUI 2 13 MVA 115/34.5 kV | 13 | 0 | 13 | 8.43 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2016-08-12 |  | No
EL SIETE 1 5 MVA 110/13.2 kV | 5 | 0 | 5 | 10.4 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1990-01-01 |  | No
ISTMINA 1 13 MVA 115/34.5/13.2 kV | 13 | 4 | 9 | 7.82 | 4.58 | 1.08 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2013-03-23 |  | No
QUIBDO 1 30 MVA 115/13.2 kV | 30 | 0 | 30 | 9.91 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2006-07-12 |  | No
QUIBDO 2 30 MVA 115/13.2 kV | 30 | 0 | 30 | 9.99 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2006-07-12 |  | No
EMPRESA URRA S.A. E.S.P.
URRA - RESERVA 1 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 30 | 20.12 | 7.72 | 5.69 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
URRA 1 90 MVA 230/110/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 5.69 | 11.7 | 10.07 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 1999-06-02 |  | No
URRA G1 105 MVA 230/13.8 kV | 105 | 0 | 105 | 12.5 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 130% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
URRA G2 105 MVA 230/13.8 kV | 105 | 0 | 105 | 13.1 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
URRA G3 105 MVA 230/13.8 kV | 105 | 0 | 105 | 12.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
URRA G4 105 MVA 230/13.8 kV | 105 | 0 | 105 | 12.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
AGUABLANCA 1 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 9.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1996-01-01 |  | No
AGUABLANCA 2 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 8.3 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
ALFEREZ I 1 75 MVA 115/34.5/13.2 kV | 75 | 25 | 62.5 | 11.25 | 7.42 | 3.73 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2015-06-04 |  | No
DIESEL II 1 58 MVA 115/13.8 kV | 58 | 0 | 58 | 11.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 106 % por 30 minutos | 2021-10-30 |  | No
DIESEL II 2 58 MVA 115/13.8 KV | 58 | 0 | 58 | 11.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 106% por 30 minutos | 2021-06-13 |  | No
DIESEL II 3 58 MVA 115/34.5/13.8 KV | 58 | 58 | 19.3 | 6.35 | 12.25 | 1.57 | T | Cnx | C | 106% por 30 minutos | 2021-06-13 |  | No
GUACHAL 1 58.5 MVA 110/34.5 kV | 58.5 | 0 | 58.45 | 7.33 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 1995-01-01 |  | No
JUANCHITO (EPSA) 4 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 8.13 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 1972-01-01 |  | No
LA CAMPIÑA 1 12.5 MVA 110/13.2 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 8.13 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2005-05-14 |  | No
LA CAMPIÑA 2 12.5 MVA 110/13.2 kV | 12.5 | 0 | 12.5 | 8.13 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 1998-01-01 |  | No
LADERA 1 41.75 MVA 115/13.8 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 11.9 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 30 minutos | 2021-11-25 |  | No
MELENDEZ 2 41.75MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 9.5 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
MELENDEZ 3 58.45 MVA 110/34.5 kV | 58.45 | 0 | 58.45 | 9.55 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1994-01-01 |  | No
SAN ANTONIO (CALI) 2 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 8.49 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
SAN ANTONIO (CALI) 3 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 8.07 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2000-01-01 |  | No
SAN ANTONIO (CALI) 4 58.45 MVA 110/34.5 kV | 58.45 | 0 | 58.45 | 7.41 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
SAN LUIS 1 58.45 MVA 110/34.5 kV | 58.45 | 0 | 58.45 | 7.18 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
SAN LUIS 2 58.45 MVA 110/34.5 kV | 58.45 | 0 | 58.45 | 9.2 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
SAN LUIS 3 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 8.13 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1996-01-01 |  | No
SAN LUIS 4 41.75 MVA 110/13.2 kV | 41.75 | 0 | 41.75 | 8.49 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
SUR (CALI) 1 58 MVA 115/13.8 kV | 58 | 0 | 58 | 11.8 | 0 | 0 | B | Str | C | 106 % por 30 minutos | 2021-10-30 |  | No
SUR (CALI) 2 58 MVA 115/13.8 KV | 58 | 0 | 58 | 11.8 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 106% por 30 minutos | 2021-06-07 |  | No
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
AMAGA 40 MVA 110/44/13.2 kV | 40 | 40 | 13.3 | 7.69 | 12.32 | 2.02 | T | Str | C |  | 1981-06-21 |  | No
ANCON SUR (EPM) 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 13.01 | 9.24 | 8.86 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 18.03 | 9.8 | 2.87 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1980-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) 2 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.83 | 9.2 | 8.81 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.55 | 10.09 | 2.99 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
ANCON SUR (EPM) 3 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 11.99 | 0 | 0 | B | Str | C | 120% por 30 minutos | 2022-11-30 |  | No
ANTIOQUIA G1 336 MVA 500/18 kV | 336 | 0 | 336 | 15.72 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 130% por 15 minutos | 2022-12-01 |  | No
ANTIOQUIA G2 336 MVA 500/18 kV | 336 | 0 | 336 | 15.72 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 130% por 15 minutos | 2022-12-01 |  | No
APARTADO 1 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 9.41 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1999-11-01 |  | No
APARTADO 3 37.5 MVA 110/13.2 kV | 37.5 | 0 | 37.5 | 10.35 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1995-10-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.8 | 9.76 | 8.82 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) 1 30 MVA 110/44/6.35 kV | 30 | 30 | 10 | 9.46 | 0 | 0 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1970-01-01 |  | No
BARBOSA (ANTIOQUIA) 2 30 MVA 110/44/13.2 kV | 30 | 10 | 30 | 17.57 | 9.72 | 2.78 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
BELEN (ANTIOQUIA) 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 12.2 | 8 | 2.95 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1961-01-01 |  | No
BELEN (ANTIOQUIA) 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 12.9 | 8.2 | 3.1 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1980-01-01 |  | No
BELLO 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.9 | 9.19 | 8.79 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1997-10-21 |  | No
BELLO 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.08 | 8.63 | 2.8 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1961-01-01 |  | No
BELLO 2 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.75 | 9.22 | 8.63 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
BELLO 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 16.93 | 8.8 | 3.57 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1972-01-01 |  | No
BOLOMBOLO 1 40 MVA 110/44/13.2 kV | 40 | 40 | 13.3 | 7.4 | 11.54 | 2.99 | T | Str | C |  | 1990-03-15 |  | No
CABAÑAS (MEDELLIN) 1 10 MVA 110/13.2 kV | 10 | 0 | 10 | 8.1 | 0 | 0 | B | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2002-05-30 |  | No
CALIZAS 2 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 9.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2019-02-26 |  | No
CASTILLA 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 9.88 | 6.6 | 2.6 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
CASTILLA 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.79 | 9.77 | 2.87 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1961-01-01 |  | No
CAUCASIA 3 60 MVA 110/44 kV | 60 | 0 | 60 | 12.22 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2016-10-07 |  | No
CAUCHERAS 1 14 MVA 115/44/13.2 kV | 14 | 4.9 | 14 | 10.78 | 7.56 | 12.18 | T | Str | C |  | 2004-12-03 |  | No
CENTRAL 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 18.99 | 9.12 | 2.72 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1985-01-01 |  | No
CENTRAL 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 13.12 | 8.18 | 2.87 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 1966-01-01 |  | No
CENTRAL 3 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 18.12 | 9.84 | 2.85 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1961-01-01 |  | No
CENTRAL 4 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.79 | 9.76 | 3 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2020-11-27 |  | No
CHORODO (FRONTINO) 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 7.46 | 11.05 | 2.09 | B | Str | C |  | 1978-08-06 |  | No
COCORNA 1 30 MVA 110/44/6.35 kV | 30 | 30 | 9.4 | 9.66 | 0 | 0 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1977-01-01 |  | No
COLOMBIA 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.53 | 8.35 | 2.26 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1995-01-01 |  | No
COLOMBIA 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 16.87 | 8.76 | 2.85 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
CORDOVA (ANTIOQUIA) 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 16.23 | 9.74 | 3.32 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
EL RODEO 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 16.79 | 8.86 | 2.89 | T | Str | C | 122 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - GUADALUPE 1 G1 57 MVA 110/13.2 kV | 57 | 0 | 57 | 9.47 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - GUADALUPE 2 G2 57 MVA 110/13.2 kV | 57 | 0 | 57 | 9.47 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - GUADALUPE 3 G3 57 MVA 110/13.2 kV | 57 | 0 | 57 | 9.72 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - GUADALUPE 4 G4 57 MVA 110/13.2 kV | 57 | 0 | 57 | 9.79 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - GUADALUPE 5 G5 57 MVA 110/13.2 kV | 57 | 0 | 57 | 9.71 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) - GUADALUPE 6 G6 57 MVA 110/13.2 kV | 57 | 0 | 57 | 9.79 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.96 | 10.03 | 8.5 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
EL SALTO (EPM) 2 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.94 | 9.18 | 8.69 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1999-06-30 |  | No
EL TIGRE 1 32 MVA 110/44 kV | 32 | 0 | 32 | 13.6 | 0 | 0 | B | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1988-01-01 |  | No
ENVIGADO 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.33 | 9.29 | 8.97 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1968-01-01 |  | No
ENVIGADO 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 16.28 | 7.91 | 2.73 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
ENVIGADO 2 180 MVA 230/110/46 kV | 180 | 180 | 60 | 12.33 | 9.29 | 8.97 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1968-01-01 |  | No
ENVIGADO 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.72 | 9.99 | 2.86 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
GIRARDOTA 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 12.33 | 8.05 | 3.03 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
GUADALUPE IV 5 20 MVA 220/44 kV | 20 | 0 | 20 | 14.4 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
GUADALUPE IV G12 180 MVA 230/13.2/13.2 kV | 180 | 90 | 90 | 9.93 | 9.89 | 17.79 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUADALUPE IV G3 180 MVA 220/13.2/13.2 kV | 180 | 90 | 90 | 11.83 | 11.83 | 21.73 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUATAPE - RESERVA 1 90 MVA 230/115/46 kV | 90 | 90 | 30 | 12.48 | 8.94 | 8.49 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
GUATAPE 1 15 MVA 110/13.2 kV | 15 | 0 | 15 | 9.86 | 0 | 0 | B | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1994-01-01 |  | No
GUATAPE 1 90 MVA 230/115/46 Kv | 90 | 90 | 30 | 13 | 9.35 | 8.51 | T | Str | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUATAPE 1 G12 171 MVA 230/13.8/13.8 kV | 171 | 85.5 | 85.5 | 16.27 | 18.19 | 38.51 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUATAPE 2 G34 171 MVA 220/13.8/13.8 kV | 171 | 85.5 | 85.5 | 16.42 | 17.96 | 38.57 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUATAPE 3 G56 171 MVA 230/13.8/13.8 kV | 171 | 85.5 | 85.5 | 16.35 | 18.21 | 38.59 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUATAPE 4 G78 171 MVA 230/13.8/13.8 kV | 171 | 85.5 | 85.5 | 16.45 | 18.07 | 38.55 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GUAYABAL - RESERVA 1 60 MVA 230/115/45.9 kV | 60 | 60 | 20 | 12.38 | 9.36 | 8.96 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
GUAYABAL 1 180 MVA 230/115/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.34 | 9.22 | 8.94 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2017-09-23 |  | No
GUAYABAL 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.79 | 9.79 | 2.85 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
GUAYABAL 2 180 MVA 230/115/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.45 | 9.27 | 8.94 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2017-09-23 |  | No
GUAYABAL 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 18.14 | 10.03 | 2.83 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
GUAYABAL 3 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 11.88 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2001-12-16 |  | No
GUAYABAL 4 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.81 | 9.79 | 3.11 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2020-02-26 |  | No
HISPANIA 40 MVA 115/44/13.8 kV | 40 | 40 | 4.65 | 2.29 | 12.8 | 0.55 | T | Str | C |  | 1991-11-20 |  | No
HORIZONTE 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.86 | 8.2 | 2.2 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
ITAGUI 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.53 | 8.29 | 2.2 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1993-01-01 |  | No
JEPIRACHI 1 G1 25 MVA 110/13.8 kV | 25 | 0 | 25 | 9.78 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2004-04-27 |  | Si
LA CEJA 1 60 MVA 110/44 kV | 60 | 0 | 60 | 10.5 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2000-04-27 |  | No
LA CRUZADA 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 40 | 20 | 10.3 | 9.87 | 4.84 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 2012-06-28 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) - RESERVA 1 90 MVA 230/115/46 kV | 90 | 90 | 30 | 12.9 | 9.3 | 8.45 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) 1 90 MVA 220/115/44 kV | 90 | 90 | 30 | 12.96 | 9.24 | 8.48 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2017-12-27 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) 1 G1 185 MVA 220/13.2 kV | 185 | 0 | 185 | 12.5 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) 2 G2 185 MVA 220/13.2 kV | 185 | 0 | 185 | 12.5 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
LA SIERRA (ANTIOQUIA) 3 G3 242 MVA 220/13.2 kV | 242 | 0 | 242 | 16.2 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-27 |  | No
LA TASAJERA G1 104.5 MVA 220/13.2 kV | 104.5 | 0 | 104.5 | 10.73 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1992-01-01 |  | No
LA TASAJERA G2 104.5 MVA 220/13.2 kV | 104.5 | 0 | 104.5 | 10.73 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1992-01-01 |  | No
LA TASAJERA G3 104.5 MVA 220/13.2 kV | 104.5 | 0 | 104.5 | 10.73 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1992-01-01 |  | No
MALENA 1 50 MVA 230/44 kV | 50 | 0 | 50 | 11.97 | 0 | 0 | B | Uso | C | 110 % por 30 minutos | 1978-01-01 |  | No
MIRAFLORES 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 30 | 6.28 | 9.18 | 4.39 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
MIRAFLORES 2 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 30 | 6.29 | 9.22 | 4.42 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
MIRAFLORES 3 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 11.85 | 7.68 | 2.87 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1963-01-01 |  | No
MORICHE 1 7.5 MVA 110/13.2 kV | 7.5 | 0 | 7.5 | 8.69 | 0 | 0 | B | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2012-08-23 |  | No
NUEVA ESPERANZA - RESERVA 1 150 MVA 500/230/34.5 kV | 150 | 150 | 50 | 16.4 | 11.6 | 11.82 | T | Uso | C |  | 2021-01-02 |  | No
NUEVA ESPERANZA 1 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 16.34 | 11.6 | 11.82 | T | Uso | C | 120 % por 30 minutos | 2017-05-12 |  | No
NUEVA SANTA ROSA 1 37.5 MVA 110/13.8 kV | 37.5 | 0 | 37.5 | 12.1 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 30 minutos | 2022-01-23 |  | No
NUEVA SANTA ROSA 2 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 11.76 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 30 minutos | 2022-01-23 |  | No
OCCIDENTE 1 180 MVA 220/110/13.2 kV | 180 | 180 | 4 | 1.58 | 9.26 | 1.41 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
OCCIDENTE 2 180 MVA 220/110/13.2 kV | 180 | 180 | 4 | 1.56 | 9.4 | 1.36 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
ORIENTE 1 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 12.97 | 9.32 | 8.76 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
ORIENTE 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.31 | 9.6 | 3.13 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2014-04-07 |  | No
ORIENTE 2 180 MVA 220/110/44 kV | 180 | 180 | 60 | 13.06 | 9.97 | 8.55 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1987-01-01 |  | No
PIEDRAS BLANCAS 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 16.04 | 9.13 | 2.72 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
PIEDRAS BLANCAS 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.08 | 8.81 | 2.94 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1992-01-01 |  | No
PLAYAS 4 90 MVA 230/115/44 kV | 90 | 90 | 30 | 12.92 | 9.18 | 9.06 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 1990-06-06 |  | No
PLAYAS 5 10 MVA 220/13.2 kV | 10 | 0 | 10 | 14.66 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 115% por 30 minutos | 1994-01-01 |  | No
PLAYAS G1 82.7 MVA 230/13.8 kV | 82.7 | 0 | 82.7 | 11.8 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
PLAYAS G2 82.7 MVA 230/13.8 kV | 82.7 | 0 | 82.7 | 11.91 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
PLAYAS G3 82.7 MVA 230/13.8 kV | 82.7 | 0 | 82.7 | 11.81 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
POBLADO 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.73 | 10.13 | 3.1 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1986-01-01 |  | No
PORCE (EADE) 1 30 MVA 110/44 kV | 30 | 0 | 30 | 7.24 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1997-09-18 |  | No
PORCE II (EEPPM) G1 150 MVA 220/13.2 kV | 150 | 0 | 150 | 12.25 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
PORCE II (EEPPM) G2 150 MVA 220/13.2 kV | 150 | 0 | 150 | 12.25 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
PORCE II (EEPPM) G3 150 MVA 220/13.2 kV | 150 | 0 | 150 | 12.25 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-07-13 |  | No
PORCE III G12 435 MVA 500/13.8/13.8 kV | 435 | 72.5 | 72.5 | 2.48 | 5 | 30 | T | Cnx | G | 100% | 2011-06-10 |  | No
PORCE III G34 435 MVA 500/13.8/13.8 kV | 435 | 72.5 | 72.5 | 2.48 | 5 | 30 | T | Cnx | G | 100% | 2011-01-11 |  | No
PUERTO NARE 1 15 MVA 110/13.2 kV | 15 | 0 | 15 | 12.05 | 0 | 0 | B | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
RIO CLARO 1 10 MVA 110/7.2 kV | 10 | 0 | 10 | 9.88 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2017-08-01 |  | No
RIOGRANDE 2 G2 32.5 MVA 110/6.9 kV | 32.5 | 0 | 32.5 | 7.74 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
RIOGRANDE 4 40 MVA 110/44/13.2 kV | 40 | 40 | 13.2 | 9.21 | 9.21 | 13.32 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1988-01-01 |  | No
RIONEGRO 1 40 MVA 110/44/13.2 kV | 40 | 40 | 13.2 | 9.18 | 9.18 | 0 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1990-01-01 |  | No
RIONEGRO 2 40 MVA 110/44/10.9 kV | 40 | 40 | 13.2 | 9.27 | 0 | 0 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1988-01-01 |  | No
SAN DIEGO 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.18 | 10.12 | 2.99 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
SAN DIEGO 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 18.26 | 10.12 | 2.99 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1981-01-01 |  | No
SAN JERONIMO 1 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2022-04-29 |  | No
SAN LORENZO - EL POPAL 1 G12 25 MVA 110/13.8/13.8 kV | 25 | 12.5 | 12.5 | 4.13 | 4.22 | 7.57 | T | Cnx | G |  | 2014-03-31 |  | No
SAN LORENZO - SAN MATIAS 2 G12 25 MVA 110/13.8/13.8 kV | 25 | 12.5 | 12.5 | 4.13 | 4.16 | 7.54 | T | Cnx | G | 100% | 2017-04-18 |  | No
SONSON 2 25 MVA 110/44 kV | 25 | 0 | 25 | 12.37 | 0 | 0 | B | Str | C | 125 % por 30 minutos | 2017-08-23 |  | No
STA FE DE ANTIOQUIA 1 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 8.15 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1983-12-31 |  | No
TRONERAS G12 51 MVA 116.8/6.6 kV | 51 | 0 | 51 | 12.39 | 0 | 0 | B | Str | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
URABA 1 150 MVA 220/110/44 kV | 150 | 150 | 60 | 10.41 | 9.1 | 6.1 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 1999-10-12 |  | No
URABA 1 40 MVA 110/44 kV | 40 | 0 | 40 | 7.16 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 1996-02-13 |  | No
URABA 2 150 MVA 220/110/46 kV | 150 | 150 | 60 | 10.79 | 8.96 | 6.8 | T | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2020-01-30 |  | No
VILLA HERMOSA 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 13 | 8.2 | 3.1 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1980-01-01 |  | No
YARUMAL I 1 30 MVA 110/44/13.2 kV | 30 | 20 | 30 | 11.7 | 5.95 | 1.7 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
ZAMORA 1 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 17.84 | 10 | 2.84 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1977-01-01 |  | No
ZAMORA 2 60 MVA 110/44/13.2 kV | 60 | 20 | 60 | 12.51 | 8.05 | 3.03 | T | Str | C | 125 % por 30 minutos | 1977-01-01 |  | No
ENEL COLOMBIA SA ESP
AVENIDA PRIMERA D1 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 13.85 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-18 |  | No
AVENIDA PRIMERA D2 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 14.05 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-18 |  | No
BACATA (CODENSA) 1 450 MVA 500/120/11.2 kV | 450 | 450 | 4.98 | 1.11 | 0.13 | 0.98 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2007-05-13 |  | No
BACATA (CODENSA) 2 450 MVA 500/120/11.2 kV | 450 | 450 | 4.98 | 1.11 | 0.12 | 1.09 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2015-04-22 |  | No
BALSILLAS 1 40 MVA 230/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.91 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
BALSILLAS 1 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.7 | 3.11 | 5.88 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
BALSILLAS 2 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.71 | 3.11 | 5.89 | T | Str | C | 115 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
BALSILLAS 3 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 8.67 | 2.91 | 5.29 | T | Str | C | 115 % por 0 minutos | 1993-05-13 |  | No
BALSILLAS 4 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.31 | 3.19 | 5.84 | T | Str | C | 115 % por 0 minutos | 2001-06-12 |  | No
BARZALOSA 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.91 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2022-12-29 |  | No
BARZALOSA 2 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.95 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2022-12-29 |  | No
BETANIA G1 210.9 MVA 230/13.8 kV | 210.9 | 0 | 210.9 | 11.34 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1987-01-01 |  | No
BETANIA G2 210.9 MVA 230/13.8 kV | 210.9 | 0 | 210.9 | 11.34 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1987-01-01 |  | No
BETANIA G3 210.9 MVA 230/13.8 kV | 210.9 | 0 | 210.9 | 11.34 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1987-01-01 |  | No
CALLE67 1 30 MVA 115/11.4 kV | 30 | 0 | 30 | 15.63 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1996-10-31 |  | No
CALLE67 2 30 MVA 115/11.4 kV | 30 | 0 | 30 | 15.63 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1996-10-31 |  | No
CALLE67 3 30 MVA 115/11.4 kV | 30 | 0 | 30 | 10.5 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1996-10-31 |  | No
CAQUEZA DR1 15 MVA 115/34.5/13.2 KV | 15 | 15 | 15 | 11.24 | 7.53 | 3.21 | T | Str | C | 130 % por 0 minutos | 1996-10-31 |  | No
CARTAGENA G1 78 MVA 220/13.8 kV | 78 | 0 | 78 | 12.94 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
CARTAGENA G2 78 MVA 220/13.8 kV | 78 | 0 | 78 | 15.43 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
CARTAGENA G3 78 MVA 220/13.8 kV | 78 | 0 | 78 | 12.5 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
CHIA D2 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 13.93 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-23 |  | No
CHIA R2 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.56 | 0 | 0 | B | Str | C | 130% por 30 minutos | 2022-12-23 |  | No
CHICALA 1 56 MVA 115/11.4 kV | 56 | 0 | 56 | 19.39 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2002-05-30 |  | No
CIRCO 1 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 15.43 | 5.92 | 7.54 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
CIRCO 2 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 14.62 | 6.17 | 7.48 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
CIRCO 3 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 14.85 | 5.76 | 7.4 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1992-02-16 |  | No
COLEGIO - DARIO VALENCIA 1 G1 72 MVA 115/13.8 kV | 72 | 0 | 72 | 8 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2014-01-28 |  | No
COLEGIO - DARIO VALENCIA 2 G2 72 MVA 115/13.8 kV | 72 | 0 | 72 | 10.7 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2013-11-10 |  | No
COLEGIO - DARIO VALENCIA 5 G5 72 MVA 115/13.8 kV | 72 | 0 | 72 | 11.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2014-04-02 |  | No
COMPARTIR 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.7 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 15 minutos | 2021-11-30 |  | No
CONCORDIA 1 60 MVA 115/57.5/7.5 kV | 60 | 60 | 20 | 6.75 | 13.36 | 1.79 | T | Str | C | 110 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
CONCORDIA 2 60 MVA 115/57.5/7.5 kV | 60 | 60 | 20 | 6.75 | 13.36 | 1.79 | T | Str | C | 110 % por 0 minutos | 2009-03-09 |  | No
FACATATIVA 2 35 MVA 115/34.5 kV | 35 | 0 | 35 | 11.51 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2022-10-01 |  | No
FACATATIVA 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 1979-01-01 |  | No
FLANDES R1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.44 | 0 | 0 | B | Str | C | 100% | 2022-12-16 |  | No
FLORIDA (D1) 2 40 MVA 115/12 kV | 40 | 0 | 40 | 17.01 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 0 minutos | 2011-11-05 |  | No
FLORIDA (D2) 3 40 MVA 115/12 kV | 40 | 0 | 40 | 17.01 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 0 minutos | 2011-11-05 |  | No
FLORIDA (R1) 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 14.15 | 0 | 0 | B | Str | C | 150 % por 0 minutos | 2011-11-05 |  | No
FONTIBON R3 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.75 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 15 minutos | 2021-11-03 |  | No
GUAVIO 6 40 MVA 230/115/13.8 kV | 40 | 40 | 10 | 4.88 | 3.3 | 1.23 | T | Str | C | 115 % por 0 minutos | 1999-05-14 |  | No
GUAVIO G1 10 MVA 115/5.3/4.16 kV | 10 | 3.33 | 10 | 7 | 3 | 3 | T | Cnx | C |  | 2016-04-27 |  | No
GUAVIO G1 270 MVA 230/13.2 kV | 270 | 0 | 270 | 13.53 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
GUAVIO G2 10 MVA 115/5.3/4.16 kV | 10 | 3.33 | 10 | 7 | 3 | 3 | T | Cnx | C |  | 2016-04-27 |  | No
GUAVIO G2 270 MVA 230/13.2 kV | 270 | 0 | 270 | 13.71 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
GUAVIO G3 270 MVA 230/13.2 kV | 270 | 0 | 270 | 13.73 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1991-01-01 |  | No
GUAVIO G4 270 MVA 230/13.2 kV | 270 | 0 | 270 | 13.64 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
GUAVIO G5 270 MVA 230/13.2 kV | 270 | 0 | 270 | 13.7 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1992-01-01 |  | No
LA GUACA 4 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 14.72 | 6.13 | 7.92 | T | Str | C | 130 % por 0 minutos | 1990-01-01 |  | No
LA GUACA 5 40 MVA 230/34.5/5 kV | 40 | 40 | 13.33 | 22.37 | 15.13 | 5.77 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LA GUACA G1 140 MVA 230/13.2 kV | 140 | 0 | 140 | 9.2 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1984-01-01 |  | No
LA GUACA G2 140 MVA 230/13.2 kV | 140 | 0 | 140 | 9.45 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1984-01-01 |  | No
LA GUACA G3 140 MVA 230/13.2 kV | 140 | 0 | 140 | 9.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1984-01-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) 1 30 MVA 115/11.4 kV | 30 | 0 | 30 | 15.1 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1954-01-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) 1 30 MVA 115/34.5 kV | 30 | 0 | 30 | 12.78 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1954-01-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) 2 30 MVA 115/11.4 kV | 30 | 0 | 30 | 11.4 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1954-01-01 |  | No
LA PAZ (BOGOTA) 3 30 MVA 115/11.4 kV | 30 | 0 | 30 | 13.41 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 1954-01-01 |  | No
LAGUNETA G1 28.1 MVA 115/6.6 kV | 28.1 | 0 | 28.1 | 9.68 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1954-01-01 |  | No
LAGUNETA G3 28.1 MVA 115/6.6 kV | 28.1 | 0 | 28.1 | 9.68 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1954-01-01 |  | No
NOROESTE - RESERVA 1 56 MVA 230/115/13.4 kV | 56 | 56 | 56 | 8.87 | 10.14 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
NOROESTE 1 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 14.89 | 16.08 | 7.51 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 1992-07-01 |  | No
NOROESTE 2 168 MVA 230/115/13.2 kV | 168 | 168 | 60 | 14.56 | 17.06 | 7.82 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 1992-07-01 |  | No
NOROESTE 3 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 15.1 | 17.57 | 7.88 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2011-11-11 |  | No
NOROESTE D3 30 MVA 115/11.4 KV | 30 | 0 | 30 | 9.67 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 0 minutos | 1976-01-01 |  | No
NOROESTE D5 40 MVA 115/11.4 KV | 40 | 0 | 40 | 10.41 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 0 minutos | 2021-03-12 |  | No
NOROESTE R1 40 MVA 115/34.5 KV | 40 | 0 | 40 | 10.45 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 0 minutos | 1976-01-01 |  | No
NOROESTE R2 40 MVA 115/34.5 KV | 40 | 0 | 40 | 10.22 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 0 minutos | 2021-03-12 |  | No
NUEVA ESPERANZA - RESERVA 1 150 MVA 500/115/34.5 kV | 150 | 150 | 150 | 0 | 11.82 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
NUEVA ESPERANZA 3 450 MVA 500/115/11.4 kV | 450 | 450 | 4.98 | 1.1 | 11.45 | 0.95 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2017-07-01 |  | No
PARAISO G1 120 MVA 230/13.2 kV | 120 | 0 | 120 | 9.42 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1984-01-01 |  | No
PARAISO G2 120 MVA 230/13.2 kV | 120 | 0 | 120 | 9.42 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1984-01-01 |  | No
PARAISO G3 120 MVA 230/13.2 kV | 120 | 0 | 120 | 9.42 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 1986-01-01 |  | No
PORTUGAL 1 40 MVA 115/11.4 KV | 40 | 0 | 40 | 10.56 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 0 minutos | 2020-11-02 |  | No
SALITRE 2 60 MVA 115/57.5/7.5 kV | 60 | 60 | 20 | 20.74 | 13.83 | 5.38 | T | Str | C | 110 % por 0 minutos | 2009-03-09 |  | No
SALITRE 3 60 MVA 115/57.5/7.5 kV | 60 | 60 | 20 | 20.64 | 13.61 | 5.56 | T | Str | C | 110 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
SALTO I (BOGOTA) - TEQUENDAMA 1 G1 20 MVA 115/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 13.13 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1996-10-31 |  | No
SALTO I (BOGOTA) - TEQUENDAMA 2 G2 20 MVA 115/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 13.13 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1996-10-31 |  | No
SALTO I (BOGOTA) - TEQUENDAMA 3 G3 20 MVA 115/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 13.13 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1996-10-31 |  | No
SALTO I (BOGOTA) - TEQUENDAMA 4 G4 20 MVA 115/13.8 kV | 20 | 0 | 20 | 13.13 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1996-10-31 |  | No
SALTO II (COLEGIO) 2 G2 48 MVA 115/13.8 kV | 48 | 0 | 48 | 12.35 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1954-01-01 |  | No
SAN JOSE 1 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 14.05 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-12-31 |  | No
SAN JOSE 2 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 14.05 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2021-12-31 |  | No
SAN MATEO (BOGOTA) 1 56 MVA 230/12/5 kV | 56 | 56 | 20 | 32.2 | 24.43 | 4.48 | T | Uso | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN MATEO (BOGOTA) 2 56 MVA 230/12/5 kV | 56 | 56 | 20 | 32.2 | 24.43 | 4.48 | T | Uso | C | 120 % por 0 minutos | 1999-05-13 |  | No
SAUCES 1 30 MVA 115/34.5/13.8 kV | 30 | 30 | 30 | 2.62 | 12.63 | 4.32 | T | Str | C |  | 2009-07-06 |  | No
SAUCES R2 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.95 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 30 minutos | 2021-09-01 |  | No
TERMINAL (D1) 2 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 13.96 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2022-08-29 |  | No
TERMINAL (D2) 3 40 MVA 115/11.4 kV | 40 | 0 | 40 | 14.17 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2022-08-29 |  | No
TERMINAL (R1) 1 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.44 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2022-08-29 |  | No
TERMOZIPA 1 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 14.09 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
TERMOZIPA 2 25 MVA 115/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 14.19 | 0 | 0 | B | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
TERMOZIPA 2 G2 41.4 MVA 115/13.8 kV | 41.4 | 0 | 41.4 | 11.5 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1964-01-01 |  | No
TERMOZIPA 3 G3 87 MVA 115/13.8 kV | 87 | 0 | 87 | 9.96 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1973-01-01 |  | No
TERMOZIPA 4 G4 87 MVA 115/13.8 kV | 87 | 0 | 87 | 9.93 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1981-01-01 |  | No
TERMOZIPA 5 G5 87 MVA 115/13.8 kV | 87 | 0 | 87 | 9.96 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1984-01-01 |  | No
TESALIA - QUIMBO G1 246 MVA 230/13.8 kV | 246 | 0 | 246 | 12.9 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2015-11-16 |  | No
TESALIA - QUIMBO G2 246 MVA 230/13.8 kV | 246 | 0 | 246 | 12.9 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2015-11-16 |  | No
TORCA 5 300 MVA 230/115/13.8 kV | 300 | 300 | 100 | 14.43 | 5.92 | 7.53 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2011-12-05 |  | No
TUNAL 1 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 15.51 | 5.92 | 7.63 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
TUNAL 2 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 14.71 | 6.19 | 7.54 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2003-07-30 |  | No
TUNAL 3 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 14.64 | 6.19 | 9.81 | T | Str | C | 120 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
TUNAL D1 56 MVA 230/12/11.4 KV | 56 | 56 | 20 | 24.15 | 23.27 | 7.14 | T | Cnx | C | 119% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
USME 4 (R1) 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.75 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 15 minutos | 2021-12-31 |  | No
VERAGUAS 1 60 MVA 115/57.5/7.5 kV | 60 | 60 | 20 | 20.64 | 13.21 | 5.56 | T | Str | C | 110 % por 0 minutos | 2001-01-01 |  | No
VERAGUAS 2 60 MVA 115/57.5/7.5 kV | 60 | 60 | 20 | 20.64 | 13.21 | 5.56 | T | Str | C | 110 % por 0 minutos | 2009-03-09 |  | No
VICTORIA (BOGOTA) 4 (R1) 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 10.31 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 15 minutos | 2022-08-18 |  | No
VICTORIA (BOGOTA) 5 (R2) 40 MVA 115/34.5 kV | 40 | 0 | 40 | 13.75 | 0 | 0 | B | Str | C | 130 % por 15 minutos | 2021-12-31 |  | No
GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
GECELCA 3.2 5 G32 423 MVA 110/19 KV | 423 | 0 | 423 | 14.59 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 180% por 30 minutos | 2018-09-28 |  | No
GECELCA G3 240 MVA 110/18 kV | 240 | 0 | 240 | 12.38 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 142.5% por 30 minutos | 2015-09-17 |  | No
GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.
PAIPA G1 60 MVA 115/13.8 kV | 60 | 0 | 60 | 14.67 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 120% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
PAIPA G2 88 MVA 115/13.8 kV | 88 | 0 | 88 | 9.97 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
PAIPA G3 88 MVA 115/13.8 kV | 88 | 0 | 88 | 9.77 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP
ALTAMIRA 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 50 | 8.62 | 11.6 | 4.58 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2019-10-29 |  | No
LA LOMA - RESERVA 1 50 MVA 500/110/13.8 kV | 50 | 50 | 16.67 | 29.08 | 12.68 | 14.16 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA LOMA 1 150 MVA 500/110/13.8 kV | 150 | 150 | 50 | 9.67 | 12.69 | 4.72 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2019-12-09 |  | No
LA LOMA 2 150 MVA 500/110/13.8 kV | 150 | 150 | 50 | 9.75 | 12.76 | 4.75 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2019-12-09 |  | No
LA LOMA 3 250 MVA 500/110/(34.5) kV | 250 | 250 | 81 | 8.61 | 10.86 | 4.77 | T | Uso | C | 115% por 15 minutos | 2022-12-28 |  | No
RIO CORDOBA 3 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 33.3 | 20.19 | 8.84 | 15.97 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2018-01-10 |  | No
RIO CORDOBA 4 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 33.3 | 20.31 | 8.9 | 16.05 | T | Cnx | C | 130% por 30 minutos | 2018-01-10 |  | No
HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S. E.S.P.
CARLOS LLERAS 1 G1 39 MVA 115/13.8 kV | 39 | 0 | 39 | 10.21 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2016-03-01 |  | No
CARLOS LLERAS 2 G2 39 MVA 115/13.8 kV | 39 | 0 | 39 | 10.14 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2016-03-01 |  | No
ESCUELA DE MINAS 1 G1-3 72 MVA 115/13.8 kV | 72 | 0 | 72 | 12.87 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 120% por 30 minutos | 2019-09-30 |  | No
HIDROENERGIA DE LA MONTAÑA S.A.S E.S.P
LA CHORRERA 1 17 MVA 110/6.9 kV | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 120 % por 15 minutos | 2022-05-31 |  | No
INGENIO PROVIDENCIA S.A.
PROVIDENCIA 1 G12 33 MVA 115/13.2 kV | 33 | 0 | 33 | 12.49 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2009-07-16 |  | No
ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.
BACATA (ISA) 1 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 14.67 | 11.45 | 10.26 | T | Uso | C | 115% por 20 minutos | 2006-12-29 |  | No
BACATA - RESERVA 1 67 MVA 500/28 kV | 67 | 0 | 67 | 14.85 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
BANADIA 1 50 MVA 230/115/34.5 kV | 50 | 40 | 30 | 13.73 | 7.66 | 7.19 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
BETANIA - RESERVA 2 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 22.35 | 9.79 | 11.31 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
BETANIA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.63 | 16.03 | 3.11 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1987-01-01 |  | No
BETANIA 10 MVA 115/34.5 kV | 10 | 0 | 10 | 7.93 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2006-04-20 |  | No
BETANIA 2 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 14.62 | 17.26 | 7.47 | T | Str | C | 115 % por 30 minutos | 2002-07-24 |  | No
BOLIVAR (CARTAGENA) 1 450 MVA 500/220/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 14.22 | 11.4 | 9.89 | T | Uso | C | 115% por 20 minutos | 2007-03-31 |  | No
CAÑO LIMON - RESERVA 1 50 MVA 230/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 18.56 | 17.44 | 6.88 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CAÑO LIMON 1 50 MVA 230/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 16.6 | 10.44 | 17.09 | 3.74 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
CAÑO LIMON 2 50 MVA 230/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 16.6 | 10.49 | 17.02 | 3.78 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1991-01-01 |  | No
CAÑO LIMON 3 50 MVA 230/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 16.6 | 10.49 | 17.05 | 3.73 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2005-01-18 |  | No
CERROMATOSO - RESERVA 1 150 MVA 500/110 kV | 150 | 0 | 150 | 12.54 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CERROMATOSO - RESERVA 1 50 MVA 500/110 kV | 50 | 0 | 50 | 12.43 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CERROMATOSO 1 150 MVA 500/110/34.5 kV | 150 | 150 | 72 | 9.53 | 12.44 | 3.5 | T | Cnx | C | 105% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CERROMATOSO 2 150 MVA 500/110/34.5 kV | 150 | 150 | 72 | 9.59 | 12.35 | 3.5 | T | Cnx | C | 105% por 30 minutos | 1994-07-27 |  | No
CERROMATOSO 3 360 MVA 500/230 kV | 360 | 0 | 360 | 11.06 | 0 | 0 | B | Uso | C | 105 % por 30 minutos | 1999-05-26 |  | No
CERROMATOSO 4 150 MVA 500/110/34.5 kV | 150 | 150 | 72 | 9.71 | 12.5 | 3.6 | T | Cnx | C | 115% por 30 minutos | 2014-10-11 |  | No
CERROMATOSO 5 450 MVA 500/110 kV | 450 | 0 | 450 | 12.48 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 114% por 30 minutos | 2017-07-18 |  | No
CHINU - RESERVA 1 150 MVA 500/230/34.5 kV | 150 | 150 | 150 | 42.07 | 11.04 | 31.43 | T | Uso | C |  | 2021-01-02 |  | No
CHINU - RESERVA 1 50 MVA 500/110 kV | 50 | 0 | 50 | 12.46 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CHINU - RESERVA 1 83 MVA 500/110kV | 83 | 0 | 83 | 13.87 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CHINU - RESERVA 2 50 MVA 500/110 kV | 50 | 0 | 50 | 12.28 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CHINU 1 150 MVA 500/110/34.5 kV | 150 | 150 | 72 | 9.49 | 12.46 | 3.57 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 1997-06-02 |  | No
CHINU 2 150 MVA 500/110/34.5 kV | 150 | 150 | 72 | 9.39 | 12.28 | 3.55 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
CHINU 3 150 MVA 500/110/34.5 kV | 150 | 150 | 72 | 9.37 | 12.48 | 3.54 | T | Cnx | C | 115% por 30 minutos | 2013-10-23 |  | No
CHINU 4 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.97 | 11.03 | 10.44 | T | Uso | C | 125% por 30 minutos | 2018-12-27 |  | No
CHIVOR - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 3.54 | 9.22 | 1.81 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
CHIVOR 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 5.81 | 15.33 | 2.95 | T | Cnx | C | 115% por 30 minutos | 2017-06-13 |  | No
EL COPEY - RESERVA 1 150 MVA 500/220/34.5 kV | 150 | 150 | 150 | 42.54 | 11.47 | 29.6 | T | Uso | C |  | 2021-01-02 |  | No
EL COPEY 1 450 MVA 500/220/34.5 KV. | 450 | 450 | 150 | 14.17 | 11.47 | 9.87 | T | Uso | C | 115% por 20 minutos | 2007-03-31 |  | No
EL COPEY 2 450 MVA 500/220/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 14.24 | 11.64 | 10.12 | T | Uso | C | 105% por 30 minutos | 2015-11-24 |  | No
ESMERALDA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.85 | 9.45 | 5.88 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1996-01-01 |  | No
ESMERALDA 2 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.85 | 9.45 | 5.88 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1996-01-01 |  | No
HELICONIA 1 450 MVA 500/230/34.5 KV | 450 | 450 | 150 | 14.33 | 11 | 10.64 | T | Uso | C | 130 % por 30 minutos | 2021-03-09 |  | No
HELICONIA 2 450 MVA 500/230/34.5 KV | 450 | 450 | 150 | 14.33 | 11 | 10.64 | T | Uso | C | 130 % por 30 minutos | 2021-03-09 |  | No
IBAGUE 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 7.03 | 16.33 | 3.19 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
JAGUAS - RESERVA 1 10 MVA 230/13.2 kV | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
JAGUAS 1 10 MVA 230/13.8 kV | 10 | 0 | 10 | 10.52 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
JAMONDINO - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 20.94 | 9.12 | 10.8 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
JAMONDINO 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 5.88 | 15.3 | 3.03 | T | Cnx | C | 115% por 30 minutos | 1993-06-08 |  | No
JAMONDINO 2 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 5.89 | 15.39 | 3.02 | T | Cnx | C | 115% por 30 minutos | 2014-02-06 |  | No
LA CIRA INFANTAS - RESERVA 1 30 MVA 230/34.5 kV | 30 | 0 | 30 | 10.02 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA CIRA INFANTAS 90 MVA 230/34.5 kV | 90 | 0 | 90 | 10.11 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2010-01-25 |  | No
LA ENEA - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 21.32 | 9.85 | 10.92 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA ENEA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.21 | 16.2 | 3.2 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
LA HERMOSA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.25 | 15.9 | 3.22 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1994-01-01 |  | No
LA REFORMA - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 22.4 | 9.9 | 11.54 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA REFORMA - RESERVA 2 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 0 | 10.1 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
LA REFORMA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.94 | 16.17 | 3.39 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
LA VIRGINIA 1 90 MVA 230/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 16.54 | 9.63 | 12.63 | T | Cnx | C | 100% | 2004-06-25 |  | No
LA VIRGINIA 2 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.68 | 11.69 | 9.01 | T | Uso | C | 105% por 30 minutos | 2000-06-27 |  | No
OCAÑA 1 360 MVA 500/230/34.5 kV | 360 | 360 | 120 | 14.27 | 10.79 | 10.15 | T | Uso | C | 115% por 20 minutos | 2007-03-29 |  | No
OCAÑA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.24 | 8.7 | 6.07 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
OCAÑA 4 360 MVA 500/230/34.5 KV | 360 | 360 | 120 | 14.9 | 11.26 | 10.84 | T | Uso | C | 115% por 30 minutos | 2020-12-21 |  | No
PAEZ 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 10.1 | 9.45 | 6.3 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1998-11-05 |  | No
PANAMERICANA 1 40 MVA 138/115/6.6 kV | 40 | 40 | 6 | 1 | 4.95 | 0.84 | T | Uso | C | 105% por 30 minutos | 1998-05-04 |  | No
PRIMAVERA - RESERVA 1 150 MVA 500/230/34.5 kV | 150 | 150 | 150 | 44.37 | 13.95 | 31.56 | T | Uso | C |  | 2021-01-02 |  | No
PRIMAVERA 1 450 MVA 500/220/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 14.7 | 11.44 | 10.29 | T | Uso | C | 115% por 20 minutos | 2006-12-29 |  | No
SABANALARGA 1 450 MVA 500/220/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.75 | 11.46 | 8.83 | T | Uso | C | 105% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SABANALARGA 2 450 MVA 500/220/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.59 | 11.91 | 9.2 | T | Uso | C | 105% por 30 minutos | 2001-01-01 |  | No
SABANALARGA 3 450 MVA 500/220 kV | 450 | 0 | 450 | 11.96 | 0 | 0 | B | Uso | C | 105 % por 30 minutos | 1998-04-04 |  | No
SAMORE 1 50 MVA 230/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 16.6 | 10.47 | 16.99 | 3.81 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN BERNARDINO - RESERVA 1 50 MVA 230/115/13.8 kV | 50 | 50 | 50 | 22.54 | 9.88 | 11.65 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SAN BERNARDINO 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.55 | 16.83 | 3.2 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS 2 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.27 | 11.71 | 9.04 | T | Uso | C | 130% por 25 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS 3 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.38 | 11.83 | 9.14 | T | Uso | C | 130% por 25 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS 4 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.25 | 11.63 | 8.99 | T | Uso | C | 130% por 25 minutos | 1999-07-28 |  | No
SAN FELIPE 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 6.14 | 16.41 | 3.12 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
SAN MARCOS (VALLE) 2 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 150 | 13.69 | 11.7 | 9.02 | T | Uso | C | 105% por 30 minutos | 2000-06-30 |  | No
SAN MATEO (CUCUTA) 1 150 MVA 230/115/13.8 kV | 150 | 150 | 25 | 5.88 | 15.35 | 3.03 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1987-01-01 |  | No
SOGAMOSO 1 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 45 | 4.41 | 11.43 | 3.09 | T | Uso | C | 115% por 30 minutos | 2014-08-22 |  | No
SOGAMOSO 2 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 45 | 4.41 | 11.43 | 3.09 | T | Uso | C | 115% por 30 minutos | 2014-08-22 |  | No
SOGAMOSO 3 450 MVA 500/230/34.5 kV | 450 | 450 | 45 | 4.66 | 11.57 | 3.55 | T | Uso | C | 115% por 30 minutos | 2019-10-31 |  | No
TOLEDO 1 50 MVA 230/34.5/13.8 kV | 50 | 50 | 16.6 | 10.29 | 17.09 | 3.75 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
TORCA 1 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 14.51 | 15.14 | 8.26 | T | Cnx | C | 120% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
TORCA 2 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 14.44 | 15.03 | 8.23 | T | Cnx | C | 120% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
TORCA 3 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 12.8 | 16.4 | 5.8 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
TORCA 4 168 MVA 230/115/13.8 kV | 168 | 168 | 60 | 12.3 | 16.43 | 5.79 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 1999-04-18 |  | No
YUMBO 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.86 | 9.42 | 5.9 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
YUMBO 2 90 MVA 220/115/13.2 kV | 90 | 90 | 27.5 | 9.33 | 8.72 | 6.23 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2001-01-01 |  | No
YUMBO 4 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.29 | 8.81 | 6.08 | T | Cnx | C | 115% por 20 minutos | 2008-07-24 |  | No
ISAGEN S.A. E.S.P.
AMOYA G1 45.7 MVA 115/13.8 kV | 45.7 | 0 | 45.7 | 13.84 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2016-02-11 |  | No
AMOYA G2 45.7 MVA 115/13.8 kV | 45.7 | 0 | 45.7 | 13.84 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2016-02-10 |  | No
CALDERAS 1 G12 24.75 MVA 115/13.8 KV | 24.75 | 0 | 24.75 | 9.2 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2006-08-01 |  | No
JAGUAS G1 103.5 MVA 230/13.8 kV | 103.5 | 0 | 103.5 | 10.94 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
JAGUAS G2 103.5 MVA 230/13.8 kV | 103.5 | 0 | 103.5 | 11 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
LUZMA I 1 G12 26 MVA 115/13.8 KV | 26 | 0 | 26 | 6.86 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 145 % por 30 minutos | 2017-10-07 |  | No
LUZMA II 1 G12 26 MVA 115/13.8 KV | 26 | 0 | 26 | 6.84 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 145 % por 30 minutos | 2017-10-07 |  | No
MIEL I G1 150 MVA 230/13.8 kV | 150 | 0 | 150 | 10.26 | 0 | 0 | B | CNX | G | 100% | 2002-12-01 |  | No
MIEL I G2 150 MVA 230/13.8 kV | 150 | 0 | 150 | 10.27 | 0 | 0 | B | CNX | G | 100% | 2002-12-01 |  | No
MIEL I G3 150 MVA 230/13.8 kV | 150 | 0 | 150 | 10.19 | 0 | 0 | B | CNX | G | 100% | 2002-12-01 |  | No
PUERTO GAITAN G4 23 MVA 115/34.5 kV | 23 | 0 | 23 | 9.14 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130 % por 30 minutos | 2022-09-12 |  | No
PUERTO GAITAN G5 23 MVA 115/34.5 kV | 23 | 0 | 23 | 9.12 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130 % por 30 minutos | 2022-09-12 |  | No
SAN CARLOS G12 366 MVA 230/15.8/15.8 kV | 366 | 183 | 183 | 9.21 | 9.21 | 18.39 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS G34 366 MVA 230/15.8/15.8 kV | 366 | 183 | 183 | 9.21 | 9.21 | 18.39 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS G56 366 MVA 230/15.8/15.8 kV | 366 | 183 | 183 | 9.21 | 9.21 | 18.39 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
SAN CARLOS G78 366 MVA 230/15.8/15.8 kV | 366 | 183 | 183 | 9.21 | 9.21 | 18.39 | T | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
SOGAMOSO G1 324 MVA 230/16.5 kV | 324 | 0 | 324 | 12.35 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2014-12-20 |  | No
SOGAMOSO G2 324 MVA 230/16.5 kV | 324 | 0 | 324 | 12.4 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2014-12-01 |  | No
SOGAMOSO G3 324 MVA 230/16.5 kV | 324 | 0 | 324 | 12.39 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2014-12-20 |  | No
TERMOCENTRO G1 130 MVA 230/13.8 kV | 130 | 0 | 130 | 9.04 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
TERMOCENTRO G2 130 MVA 230/13.8 kV | 130 | 0 | 130 | 9.2 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
TERMOCENTRO G3 130 MVA 230/13.8 kV | 130 | 0 | 130 | 11.7 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2000-11-30 |  | No
LA CASCADA S.A.S. E.S.P.
BARROSO G1 12 MVA 110/13.8 kV | 12 | 0 | 12 | 8.02 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2012-11-30 |  | No
BARROSO G2 12 MVA 110/13.8 kV | 12 | 0 | 12 | 8.02 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2012-11-30 |  | No
EL MOLINO 1 G12 25 MVA 110/13.2/13.2 kV | 25 | 12.5 | 12.5 | 4.13 | 4.16 | 7.54 | T | Cnx | G | 100% | 2017-04-01 |  | No
SAN MIGUEL 1 G12 62.5 MVA 110/13.8/13.8 kV | 62.5 | 37.5 | 37.5 | 10.4 | 12.48 | 6.54 | T | Cnx | G | 100% | 2015-12-23 |  | No
PRIME TERMOFLORES S.A.S. E.S.P.
TERMOFLORES - GAS 1 G1 65 MVA 110/13.8 kV | 65 | 0 | 65 | 9.17 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
TERMOFLORES - GAS 2 G1 65 MVA 110/13.8 kV | 65 | 0 | 65 | 8.89 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2015-06-08 |  | No
TERMOFLORES - VAPOR 4 G1 65 MVA 110/13.8 kV | 65 | 0 | 65 | 9.12 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2015-06-08 |  | No
TERMOFLORES 1 150 MVA 220/110/10 kV | 150 | 150 | 20 | 12.42 | 0 | 0 | T | Str | C | 105 % por 30 minutos | 1997-01-08 |  | No
TERMOFLORES 2 150 MVA 220/110/13.8 kV | 150 | 150 | 45 | 12.42 | 30.09 | 4.75 | T | Cnx | C | 105% por 30 minutos | 2012-03-08 |  | No
TERMOFLORES 9 G4 220 MVA 220/16.5 kV | 220 | 0 | 220 | 9.99 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 120% por 30 minutos | 2011-08-12 |  | No
TERMOFLORES G2 156.8 MVA 110/13.8 kV | 156.8 | 0 | 156.8 | 8.1 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
TERMOFLORES G3 205 MVA 220/18 kV | 205 | 0 | 205 | 12.09 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
PRIME TERMOVALLE S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
TERMOVALLE - GAS 1 G1 110 MVA 115/13.8 kV | 110 | 0 | 110 | 7.94 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1998-01-27 |  | No
TERMOVALLE - GAS 2 G1 110 MVA 115/13.8 kV | 110 | 0 | 110 | 7.96 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1998-01-27 |  | No
TERMOVALLE - VAPOR 3 G2 90 MVA 115/13.8 kV | 90 | 0 | 90 | 7.55 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1998-01-27 |  | No
PROELECTRICA S.A.S E.S.P.
PROELECTRICA G1 60 MVA 66/13.8 kV | 60 | 0 | 60 | 9.51 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1993-01-01 |  | No
PROELECTRICA G2 60 MVA 66/13.8 kV | 60 | 0 | 60 | 9.54 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 1993-01-01 |  | No
TERMOBARRANQUILLA S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
TEBSA G11 120 MVA 220/13.8 kV | 120 | 0 | 120 | 11.91 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1996-01-01 |  | No
TEBSA G12 120 MVA 220/13.8 kV | 120 | 0 | 120 | 11.9 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1996-01-01 |  | No
TEBSA G13 120 MVA 220/13.8 kV | 120 | 0 | 120 | 11.9 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1996-01-01 |  | No
TEBSA G14 215 MVA 220/18 kV | 215 | 0 | 215 | 12.41 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1997-01-01 |  | No
TEBSA G21 120 MVA 110/13.8 kV | 120 | 0 | 120 | 12.04 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1997-01-01 |  | No
TEBSA G22 120 MVA 110/13.8 kV | 120 | 0 | 120 | 11.85 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1997-01-01 |  | No
TEBSA G24 215 MVA 220/18 kV | 215 | 0 | 215 | 12.41 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1998-01-01 |  | No
TEBSA II - BARRANQUILLA 3 G3 78 MVA 115/13.8 kV | 78 | 0 | 78 | 12.1 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1980-01-01 |  | No
TEBSA II - BARRANQUILLA 4 G4 78 MVA 115/13.8 kV | 78 | 0 | 78 | 12.2 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1980-01-01 |  | No
TERMOCANDELARIA S.C.A. - E.S.P.
TERMOCANDELARIA 3 7.5 MVA 220/4.16 kV | 7.5 | 0 | 7.5 | 12.48 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2001-01-01 |  | No
TERMOCANDELARIA G1 215 MVA 220/13.65 kV | 215 | 0 | 215 | 15.01 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2000-06-03 |  | No
TERMOCANDELARIA G2 215 MVA 220/18 kV | 215 | 0 | 215 | 15.05 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2000-07-13 |  | No
TERMOCANDELARIA G3 264 MVA 230/20 kV | 264 | 0 | 264 | 12.86 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 130 % por 15 minutos | 2022-09-06 |  | No
TERMOEMCALI I S.A. E.S.P.
TERMOEMCALI 1 G1 180 MVA 110/13.2 kV | 180 | 0 | 180 | 9.99 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 2001-01-01 |  | No
TERMOEMCALI 2 G2 94 MVA 115/13.2 kV | 94 | 0 | 94 | 11.4 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
TERMONORTE S.A.S. E.S.P.
TERMOCOL 1 125 MVA 220/44 KV | 125 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | B | Uso | C | 124% por 30 minutos | 2018-12-01 |  | No
TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P.
TASAJERO 2 G2 216 MVA 230/15.75 kV | 216 | 0 | 216 | 12.1 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 134 % por 30 minutos | 2015-11-30 |  | No
TERMOTASAJERO S.A. E.S.P.
TASAJERO 1 32 MVA 230/36/7.2 kV | 32 | 10 | 22 | 14.85 | 14.59 | 29.48 | T | Cnx | C | 100% | 1984-01-01 |  | No
TASAJERO 1 G1 201 MVA 230/20 kV | 201 | 0 | 201 | 11.59 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 100% | 1984-01-01 |  | No
TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S E.S.P.
TERMOYOPAL 1 G1 41.5 MVA 115/13.8 kV | 41.5 | 0 | 41.5 | 10.05 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 105% por 30 minutos | 2004-06-15 |  | No
TERMOYOPAL 2 G2 41.5 MVA 115/13.8 kV | 41.5 | 0 | 41.5 | 7.14 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 105% por 30 minutos | 2004-07-29 |  | No
TERMOYOPAL 3 G3 62.5 MVA 115/13.8 KV | 62.5 | 0 | 62.5 | 11.7 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 105% por 30 minutos | 2020-05-31 |  | No
TERMOYOPAL 4 G4 62.5 MVA 115/13.8 KV | 62.5 | 0 | 62.5 | 11.67 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 105% por 30 minutos | 2021-01-31 |  | No
TERMOYOPAL 5 G5 62.5 MVA 115/13.8 KV | 62.5 | 0 | 62.5 | 11.83 | 0 | 0 | B | Cnx | G | 105% por 30 minutos | 2021-02-11 |  | No
TRANSELCA S.A. E.S.P.
CARTAGENA 4 150 MVA 220/66/13.78 kV | 150 | 150 | 45 | 15.51 | 16.19 | 9.88 | T | Cnx | C | 100% | 2019-12-21 | Capacidad operativa 100 MVA y sobrecarga 110% (110 MVA) según limitación en capacidad de transporte asignada en punto de conexión por la UPME | No
CARTAGENA 5 100 MVA 220/66/13.2 kV | 100 | 100 | 33.33 | 8.07 | 15.93 | 2.16 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 1999-09-09 |  | No
CERROMATOSO 30 MVA 110/34.5 kV | 30 | 0 | 30 | 12.2 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2001-01-01 |  | No
CUESTECITAS 1 100 MVA 220/110/10.74 kV | 100 | 100 | 33.33 | 6.23 | 12.58 | 1.51 | T | Cnx | C | 105% por 30 minutos | 1998-05-29 |  | No
CUESTECITAS 2 60 MVA 220/110/6.83 kV | 60 | 60 | 15 | 1.54 | 11.8 | 0.38 | T | Cnx | C | 105% por 30 minutos | 1982-01-01 |  | No
CUESTECITAS 3 25 MVA 110/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 8.82 | 0 | 0 | B | Str | C |  | 2011-02-25 |  | No
EL BOSQUE 5 150 MVA 220/66/14.25 kV | 150 | 150 | 50 | 8.96 | 9.27 | 13.33 | T | Cnx | C | 145 % por 30 minutos | 2017-11-06 |  | No
EL COPEY - RESERVA 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 100 | 70 | 30 | 36.29 | 14.16 | 20.55 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
EL COPEY 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 100 | 70 | 30 | 10.75 | 10.44 | 5.79 | T | Cnx | C | 105% por 30 minutos | 2005-02-05 |  | No
EL COPEY 5 100 MVA 220/110/34.5 kV | 100 | 70 | 30 | 10.89 | 9.91 | 6.17 | T | Cnx | C | 120% por 30 minutos | 2017-08-17 |  | No
FUNDACION 1 55 MVA 220/110/10 kV | 55 | 55 | 15 | 5.15 | 16.3 | 3.03 | T | Cnx | C | 100% | 1977-01-01 |  | No
FUNDACION 2 42 MVA 110/34.5/13.8 kV | 42 | 37 | 20 | 12.32 | 14.37 | 3.36 | T | Cnx | C | 100% | 2001-11-05 |  | No
FUNDACION 6 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 33.33 | 5.15 | 16.63 | 3.03 | T | Str | C | 110% por 30 minutos | 2012-08-04 |  | No
GUAJIRA 3 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 40 | 17 | 23 | 23.5 | 20.1 | 13.6 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 1983-01-01 |  | No
GUAJIRA 4 40 MVA 220/34.5/6.9 kV | 40 | 17 | 23 | 16.68 | 20.36 | 7.15 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 1985-01-01 |  | No
GUAJIRA G1 200 MVA 220/13.8/13.8 kV | 200 | 100 | 100 | 20.8 | 20.69 | 38.06 | T | Cnx | G | 100% | 1983-01-01 |  | No
GUAJIRA G2 200 MVA 220/13.8/13.8 kV | 200 | 100 | 100 | 20.7 | 20.63 | 38.07 | T | Cnx | G | 100% | 1983-01-01 |  | No
NUEVA BARRANQUILLA 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 30 | 10.05 | 12.99 | 5.59 | T | Cnx | C | 115 % por 30 minutos | 2002-03-08 |  | No
SABANALARGA - RESERVA 1 120 MVA 110/34.5/13.8 kV | 120 | 60 | 60 | 21.6 | 16 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SABANALARGA - RESERVA 1 60 MVA 220/34.5/13.8 kV | 60 | 60 | 60 | 21.7 | 16 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
SABANALARGA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.57 | 9.15 | 5.92 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2012-11-29 |  | No
SABANALARGA 11 120 MVA 220/34.5 kV | 120 | 0 | 120 | 12.16 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2019-12-25 |  | No
SABANALARGA 2 60 MVA 220/34.5/12 kV | 60 | 60 | 20 | 0 | 12.53 | 0 | T | Cnx | C | 110 % por 30 minutos | 2011-09-27 |  | No
SABANALARGA 9 90 MVA 220/115/13.8 kV | 90 | 90 | 30 | 9.38 | 9.4 | 6.02 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2015-03-07 |  | No
SANTA MARTA 1 100 MVA 220/110/34.5 kV | 100 | 70 | 30 | 10.95 | 9.76 | 6.29 | T | Cnx | C | 120 % por 30 minutos | 1997-01-01 |  | No
SANTA MARTA 2 100 MVA 220/110/34.5 KV | 100 | 70 | 30 | 10.9 | 9.9 | 6 | T | Str | C | 120 % por 30 minutos | 2019-09-21 |  | No
SANTA MARTA 9 100 MVA 220/110/34.5 kV | 100 | 70 | 30 | 10.87 | 9.8 | 6.2 | T | Cnx | C | 110 % por 30 minutos | 2012-12-03 |  | No
TEBSA 2 100 MVA 220/110/13.8 kV | 100 | 100 | 20 | 4.95 | 11 | 2.57 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2001-11-01 |  | No
TEBSA 4 25 MVA 110/34.5 kV | 25 | 0 | 25 | 10.5 | 0 | 0 | B | Cnx | C | 100% | 2003-11-28 |  | No
TEBSA II 3 180 MVA 220/110/46 kV | 180 | 180 | 60 | 12.05 | 8.93 | 8.71 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 1999-01-01 |  | No
TERNERA - RESERVA 1 100 MVA 220/110/66 kV | 100 | 100 | 100 | 9.47 | 0 | 0 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
TERNERA 1 150 MVA 220/66/13.8 kV | 150 | 150 | 45 | 10.65 | 15.87 | 5.15 | T | Cnx | C | 110 % por 30 minutos | 2013-08-11 |  | No
TERNERA 1 60 MVA 220/110/(12.7) kV | 100 | 100 | 33 | 9.01 | 17.48 | 2.32 | T | Cnx | C | 100% | 2009-08-03 | Capacidad Operativa 60/60/20 MVA. | No
TERNERA 2 150 MVA 220/66/13.8 kV | 150 | 150 | 45 | 10.65 | 15.87 | 5.15 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2013-07-07 |  | No
TERNERA 3 45 MVA 66/13.8/7.2 kV | 45 | 45 | 15 | 2.23 | 12.93 | 1.11 | T | Cnx | C | 100% | 1998-01-01 |  | No
TERNERA 5 45 MVA 66/13.8/13.8 kV | 45 | 45 | 15 | 2.23 | 12.82 | 1.11 | T | Cnx | C | 100% | 1982-01-01 |  | No
TERNERA 7 25 MVA 220/13.8/7.97 kV | 25 | 25 | 8.33 | 0 | 12.08 | 0 | T | Cnx | C | 110% por 30 minutos | 2007-04-15 |  | No
VALLEDUPAR - RESERVA 1 100 MVA 220/110 kV | 100 | 0 | 100 | 12.5 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
VALLEDUPAR - RESERVA 1 40 MVA 220/34.5/13.8 kV | 40 | 30 | 15 | 20.3 | 16.7 | 10.7 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
VALLEDUPAR - RESERVA 1 60 MVA 220/110/34.5 kV | 60 | 45 | 21 | 4.43 | 2.96 | 4.48 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
VALLEDUPAR 1 60 MVA 220/34.5/13.8 kV | 60 | 30 | 30 | 23.18 | 14.52 | 6.75 | T | Uso | C | 110 % por 30 minutos | 2010-04-18 |  | No
VALLEDUPAR 12 60 MVA 220/34.5/13.8 kV | 60 | 30 | 30 | 23.21 | 16.66 | 5.15 | T | Uso | C | 120 % por 30 minutos | 2019-03-04 | Capacidad Operativa 60/30/30 MVA | No
VALLEDUPAR 2 100 MVA 220/110/10.74 kV | 100 | 100 | 33.33 | 6.24 | 12.5 | 1.52 | T | Str | C | 110 % por 30 minutos | 1984-01-01 |  | No
VALLEDUPAR 3 120 MVA 220/34.5/13.8 KV | 120 | 60 | 60 | 21.7 | 16.1 | 4.16 | T | Cnx | C | 100% | 2020-10-12 | Capacidad Operativa 60/30/30 MVA | No
VALLEDUPAR 9 40 MVA 115/34.5 KV | 40 | 0 | 40 | 13.65 | 0 | 0 | B | Str | C | 105 % por 30 minutos | 2020-08-02 |  | No
ZAMBRANO - RESERVA 1 20 MVA 110/34.5/13.8 kV | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 10.66 | 7.88 | T | Cnx | C |  | 2021-01-02 |  | No
VATIA S.A. E.S.P.
FLORIDA (CAUCA) 1 G1 16.9 MVA 115/13.8 kV | 16.9 | 0 | 16.9 | 13.14 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No
FLORIDA (CAUCA) 2 G2 16.9 MVA 115/13.8 kV | 16.9 | 0 | 16.9 | 13.14 | 0 | 0 | B | Cnx | C |  | 2001-01-01 |  | No